## Leia-me
Zonas, ramais e blocos — AL01010004
Zona | T1 do DJ ao 1º religador (79). Depois de qualquer religador é T2, inclusive religador em ramal: religador nunca cria T3. Depois de uma chave fusível (03) é T3; fusível depois de fusível continua T3 (não existe T4).
Seccionamento | Chave 03/33/02 com religador depois dela não conta como fusível: não muda a zona e aparece em "Outras chaves no bloco (88…)" como "Chave 03 de seccionamento".
Tronco | Caminho DJ → 1º religador → 2º religador e, depois do 2º, até os próximos ativos (religador ou fusível): o trecho entre dois ativos do tronco ainda é tronco. Pontas sem equipamento são ramal. Nunca tem T3. O resto é ramal, com o nome do poste onde sai do tronco.
Ativo de referência | Último DJ, 79 ou 03 antes do vão, vindo do DJ. Ele engloba o vão e tudo o que vem depois.
Ativos posteriores englobados | Os DJ/79/03 que ficam depois do vão ou do bloco. Se o ativo de referência abrir, todos ficam sem energia.
Bloco | Vãos com o mesmo ativo de referência e o mesmo ramal (de um ativo até o próximo). Chaves 88 e outras que não são DJ/79/fusível não dividem bloco: aparecem na coluna "Outras chaves no bloco (88…)". Chaves 02 e 33 contam como fusível.
Nível 1…N | Sequência de ativos desde o DJ até o ativo de referência. Filtrar um nível mostra tudo o que fica depois daquele ativo.
Distâncias | Calculadas a partir das coordenadas (haversine, raio 6.371 km), seguindo a rede.
Abas | Árvore de blocos: visão rápida da sequência, agrupada por tronco e ramal. Consulta: digite um poste e veja onde ele está. Blocos: um bloco por linha, com os ativos posteriores um por coluna e juntos numa coluna só. Por bloco: os vãos agrupados embaixo de cada bloco (botão + à esquerda). Trechos: um vão por linha. Ativos: resumo por ativo.
Aviso | 1 chave(s) 03/33/02 com religador depois tratada(s) como seccionamento (não mudam a zona; entram na lista do bloco): 0349277004
Cores das zonas
T1
T2
T3

## Árvore de blocos
Árvore de blocos — AL01010004
Cada linha é um bloco. A célula colorida é o ativo de referência do bloco (cor da zona). As células em cinza à esquerda são os ativos antes dele, desde o DJ.
Zonas: | T1 | T2 | T3
Bloco | Zona | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | De | Até (próximos ativos) | Vãos | Extensão (m) | Outras chaves no bloco (88…) | Ativos englobados (depois do bloco)
TRONCO — do DJ ao 2º religador e até os próximos ativos
1 | T1 | T2 Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 43 | 1688.686 | 8800002004, 8838716004, 8836357004, 8823701004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004
2 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004 | 7900106004 | 7927795004 | 29 | 1397.3178 | 8802390004, 0349277004, 8827796004, 8800029004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004
3 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | 7927795004 | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 114 | 5582.6239 | 8841354004, 8800034004, 8803727004, 8828470004, 8814964004, 8855846004, 8855095004, 8855094004, 8858328004, 8804463004 | 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004
RAMAL DO 0200011004 — sai do tronco no poste 0200011004
4 | T1 | T2 Nível 1: DJ AL01010004 | poste N13 | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 73 | 3978.3332 | 8801100004, 8801130004, 8800010004, 8800009004, 8804031004, 8858190004, 8800015004 | 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004
5 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0200011004 | 0200011004 | fim N218 | 2 | 26.2553 | — | —
6 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0357531004 | 0357531004 | fim 41939697 | 2 | 86.2365 | — | —
7 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0303835004 | 0303835004 | fim 538289 | 2 | 164.5764 | — | —
8 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0356395004 | 0356395004 | fim 41939685 | 4 | 242.1124 | — | —
9 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 3300016004 | 3300016004 | 0301090004 | 6 | 419.6145 | — | 0301090004, 0303861004, 0304100004
10 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 3300016004; T3 Nível 3: 0301090004 | 0301090004 | 0303861004 / 0304100004 / fim 115640 | 7 | 505.3772 | — | 0303861004, 0304100004
11 | T3 | DJ AL01010004 | 3300016004 | 0301090004 | 0303861004 |  |  | 0303861004 | fim N161 | 1 | 122.548 | — | —
12 | T3 | DJ AL01010004 | 3300016004 | 0301090004 | 0304100004 |  |  | 0304100004 | fim 1097675 | 1 | 53.3865 | — | —
13 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0201099004 | 0201099004 | fim N215 / fim 590202 | 3 | 17.6318 | — | —
14 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0301069004 | 0301069004 | fim 556216 | 1 | 5.1647 | — | —
RAMAL 1471339 — sai do tronco no poste 1471339
15 | T1 | T2 Nível 1: DJ AL01010004 | poste 1471339 | fim 1471341 | 1 | 81.2375 | — | —
RAMAL DO 0302387004 — sai do tronco no poste 0302387004
16 | T1 | T2 Nível 1: DJ AL01010004 | poste N86 | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 173 | 8992.9892 | 8802389004, 8804077004, 8844641004, 8801105004, 8802780004, 8855073004, 8803581004, 8803577004, 8845830004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004
17 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0302387004 | 0302387004 | fim 587304 / fim 538104 / 3302865004 / fim 538331 / 0303850004 / fim 553248 / 0346260004 | 13 | 1089.0585 | — | 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004
18 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0302387004; T3 Nível 3: 3302865004 | 3302865004 | 3300065004 / 0300064004 / 0320308004 / 0301840004 | 12 | 1422.7885 | — | 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004
19 | T3 | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 |  |  | 3300065004 | 0320309004 / fim 173794 | 5 | 300.0183 | — | 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004
20 | T3 | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | 0320309004 | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 31 | 3388.7675 | — | 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004
21 | T3 | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0310307004 | 0310307004 | fim 173836 | 1 | 35.9284 | — | —
22 | T3 | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0303851004 | 0303851004 | fim 586318 | 1 | 466.7172 | — | —
23 | T3 | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0310306004 | 0310306004 | fim 173833 | 1 | 261.8962 | — | —
24 | T3 | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0303865004 | 0303865004 | fim 549515 | 1 | 114.5567 | — | —
25 | T3 | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0342709004 | 0342709004 | fim 1461337 | 3 | 106.3557 | — | —
26 | T3 | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0303866004 | 0303866004 | fim 590237 | 1 | 50.2993 | — | —
27 | T3 | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0303867004 | 0303867004 | fim 589790 | 1 | 92.2586 | — | —
28 | T3 | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0302309004 | 0302309004 | fim 311399 | 1 | 252.9092 | — | —
29 | T3 | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 0300064004 |  |  | 0300064004 | fim 93637 | 1 | 30.8356 | — | —
30 | T3 | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 0320308004 |  |  | 0320308004 | fim 173793 | 1 | 60.4709 | — | —
31 | T3 | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 0301840004 |  |  | 0301840004 | fim 31758476 | 1 | 347.9677 | — | —
32 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0302387004; T3 Nível 3: 0303850004 | 0303850004 | 0320305004 / fim 553249 / fim 538115 / fim 539707 / fim 539737 | 12 | 559.3122 | — | 0320305004
33 | T3 | DJ AL01010004 | 0302387004 | 0303850004 | 0320305004 |  |  | 0320305004 | fim 432617 / fim 173832 | 10 | 647.3029 | — | —
34 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0302387004; T3 Nível 3: 0346260004 | 0346260004 | fim N341 / fim N340 | 3 | 23.5272 | — | —
35 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0346420004 | 0346420004 | fim N349 | 2 | 14.9755 | — | —
36 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0355088004 | 0355088004 | fim 28576683 | 1 | 13.6182 | — | —
37 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0340038004 | 0340038004 | fim 1107431 / fim 1394050 / fim N412 / fim 1394770 | 11 | 499.0287 | — | —
38 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0201389004 | 0201389004 | fim 212906 | 1 | 99.5365 | — | —
39 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0303849004 | 0303849004 | fim 537428 / fim 586089 | 7 | 438.9253 | — | —
40 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0310949004 | 0310949004 | 0210950004 | 6 | 411.9971 | — | 0210950004
41 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0310949004; T3 Nível 3: 0210950004 | 0210950004 | fim N313 | 2 | 59.6122 | — | —
42 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0301838004 | 0301838004 | 0301839004 | 6 | 1387.1089 | — | 0301839004
43 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0301838004; T3 Nível 3: 0301839004 | 0301839004 | fim 557681 | 1 | 281.3054 | — | —
44 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0245040004 | 0245040004 | fim N258 | 2 | 36.5036 | — | —
45 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0303718004 | 0303718004 | fim N171 | 2 | 5.2171 | — | —
46 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0202970004 | 0202970004 | fim N235 | 2 | 21.9975 | — | —
47 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0354089004 | 0354089004 | fim N307 / 0354093004 | 17 | 934.4097 | — | 0354093004
48 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0354089004; T3 Nível 3: 0354093004 | 0354093004 | fim 32462772 | 1 | 71.8172 | — | —
49 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0220315004 | 0220315004 | fim 182232 | 1 | 18.1884 | — | —
50 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0346072004 | 0346072004 | fim N301 | 2 | 13.7394 | — | —
51 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0345823004 | 0345823004 | fim 31715544 | 1 | 29.8547 | — | —
52 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 0200043004 | 0200043004 | fim N222 / fim 539672 | 3 | 83.3877 | — | —
RAMAL N95 — sai do tronco no poste N95
53 | T1 | T2 Nível 1: DJ AL01010004 | poste N95 | fim 537658 / fim 536359 | 2 | 48.0807 | — | —
RAMAL N106 — sai do tronco no poste N106
54 | T1 | T2 Nível 1: DJ AL01010004 | poste N106 | fim N108 | 1 | 4.9277 | — | —
RAMAL N488 — sai do tronco no poste N488
55 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004 | poste N488 | fim N489 | 1 | 4.85 | — | —
RAMAL 1187549 — sai do tronco no poste 1187549
56 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004 | poste 1187549 | 0204420004 | 1 | 0.39873 | — | 0204420004
57 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 0204420004 | 0204420004 | fim N815 | 4 | 203.968 | — | —
RAMAL 93670 — sai do tronco no poste 93670
58 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004 | poste 93670 | 0200023004 | 1 | 3.6573 | — | 0200023004
59 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 0200023004 | 0200023004 | fim 93669 | 1 | 32.414 | — | —
RAMAL 29512739 — sai do tronco no poste 29512739
60 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004 | poste 29512739 | 0355236004 | 2 | 17.0441 | — | 0355236004
61 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 0355236004 | 0355236004 | fim 36383178 | 1 | 4.5396 | — | —
RAMAL 551694 — sai do tronco no poste 551694
62 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004 | poste 551694 | 0349562004 | 3 | 44.0229 | — | 0349562004, 0349564004
63 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 0349562004 | 0349562004 | fim 29315243 / 0349564004 | 5 | 224.0892 | — | 0349564004
64 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 0349562004 | 0349564004 |  |  | 0349564004 | fim 29143624 | 1 | 4.0196 | — | —
RAMAL 1347265 — sai do tronco no poste 1347265
65 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004 | poste 1347265 | 0300024004 | 1 | 1.929 | — | 0300024004
66 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 0300024004 | 0300024004 | fim N529 / fim 538318 / fim 550312 / fim 550313 / fim 31324767 | 11 | 379.6978 | ETO299199C | —
RAMAL 202331 — sai do tronco no poste 202331
67 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004 | poste 202331 | 0200028004 | 1 | 1.2924 | — | 0200028004
68 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 0200028004 | 0200028004 | fim N820 | 2 | 29.7291 | — | —
RAMAL 1280552 — sai do tronco no poste 1280552
69 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004 | poste 1280552 | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 41 | 1991.4219 | 8852868004 | 0300052004, 0200050004
70 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 0300052004 | 0300052004 | fim 539662 | 1 | 10.927 | — | —
71 | T3 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 0200050004 | 0200050004 | fim 93651 | 1 | 12.6041 | — | —
RAMAL N538 — sai do tronco no poste N538
72 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004 | poste N538 | fim N822 | 2 | 3.0291 | — | —
RAMAL N546 — sai do tronco no poste N546
73 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | poste N546 | fim 557037 | 1 | 20.4178 | — | —
RAMAL N573 — sai do tronco no poste N573
74 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | poste N573 | fim 538757 | 1 | 7.7359 | — | —
RAMAL APÓS 0300031004 — sai do fim do tronco
75 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | 0300031004 | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | 26 | 1411.6419 | 8845005004 | 0345006004, 0352810004
76 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 | 0345006004 |  | 0345006004 | fim 30410139 | 1 | 6.3594 | — | —
77 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 | 0352810004 |  | 0352810004 | fim 37327909 | 1 | 8.9191 | — | —
RAMAL APÓS 0329025004 — sai do fim do tronco
78 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0329025004 |  |  | 0329025004 | fim 538286 | 2 | 497.3745 | — | —
RAMAL N588 — sai do tronco no poste N588
79 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | poste N588 | fim 539252 | 2 | 65.191 | — | —
RAMAL N594 — sai do tronco no poste N594
80 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | poste N594 | fim 550046 / fim 537594 | 5 | 237.4468 | — | —
RAMAL APÓS 0203015004 — sai do fim do tronco
81 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0203015004 |  |  | 0203015004 | fim 354886 | 1 | 4.6819 | — | —
RAMAL N610 — sai do tronco no poste N610
82 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | poste N610 | fim 539661 / fim N625 | 2 | 107.0188 | — | —
RAMAL 246115 — sai do tronco no poste 246115
83 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | poste 246115 | fim 538994 | 1 | 38.9746 | — | —
RAMAL APÓS 0203016004 — sai do fim do tronco
84 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0203016004 |  |  | 0203016004 | fim N829 | 2 | 16.1555 | — | —
RAMAL APÓS 0300049004 — sai do fim do tronco
85 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300049004 |  |  | 0300049004 | fim N623 | 1 | 1.7962 | — | —
RAMAL N638 — sai do tronco no poste N638
86 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | poste N638 | fim 552758 | 4 | 442.5074 | — | —
RAMAL APÓS 0300724004 — sai do fim do tronco
87 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 |  |  | 0300724004 | fim 1384946 / 0342284004 / 0200038004 / fim N694 / fim 537631 | 13 | 873.4234 | — | 0342284004, 0200038004
88 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 | 0342284004 |  | 0342284004 | fim N688 | 2 | 20.9179 | — | —
89 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 | 0200038004 |  | 0200038004 | fim N832 | 2 | 38.074 | — | —
RAMAL N666 — sai do tronco no poste N666
90 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | poste N666 | fim 585610 | 1 | 16.1417 | — | —
RAMAL APÓS 0328468004 — sai do fim do tronco
91 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0328468004 |  |  | 0328468004 | fim 536987 / fim 93659 / fim 536777 | 7 | 587.2934 | — | —
RAMAL APÓS 0203728004 — sai do fim do tronco
92 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0203728004 |  |  | 0203728004 | fim N835 | 2 | 23.6277 | — | —
RAMAL N700 — sai do tronco no poste N700
93 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | poste N700 | fim 1088224 / fim 1088223 | 2 | 17.8009 | — | —
RAMAL N703 — sai do tronco no poste N703
94 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | poste N703 | fim 1088226 / fim N733 | 8 | 826.6834 | — | —
RAMAL N717 — sai do tronco no poste N717
95 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | poste N717 | fim N722 / fim N837 / fim N720 / fim N721 | 7 | 74.0312 | — | —
RAMAL N738 — sai do tronco no poste N738
96 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | poste N738 | fim 52172834 / fim 52172832 | 2 | 47.5357 | — | —
RAMAL N743 — sai do tronco no poste N743
97 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | poste N743 | fim 48650830 | 1 | 50.7068 | — | —
RAMAL 1215854 — sai do tronco no poste 1215854
98 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | poste 1215854 | fim 1215855 | 1 | 25.687 | — | —
RAMAL APÓS 0314965004 — sai do fim do tronco
99 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0314965004 |  |  | 0314965004 | fim 1215856 | 1 | 4.5229 | — | —
RAMAL 38560844 — sai do tronco no poste 38560844
100 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | poste 38560844 | fim N759 | 1 | 23.8289 | — | —
RAMAL APÓS 0328286004 — sai do fim do tronco
101 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0328286004 |  |  | 0328286004 | fim N758 | 1 | 12.4253 | — | —
RAMAL 39503065 — sai do tronco no poste 39503065
102 | T2 | T2 Nível 1: DJ AL01010004; T3 Nível 2: 7900106004; T3 Nível 3: 7927795004 | poste 39503065 | fim N761 | 1 | 2.5575 | — | —
RAMAL APÓS 0334747004 — sai do fim do tronco
103 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 |  |  | 0334747004 | fim 1460019 / fim 1460024 / 0347400004 / 0342738004 / fim 1460341 | 12 | 420.0231 | — | 0347400004, 0358161004, 0342738004
104 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 | 0347400004 |  | 0347400004 | fim 51047111 / 0358161004 / fim N805 / fim N804 | 7 | 488.8616 | — | 0358161004
105 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 | 0347400004 | 0358161004 | 0358161004 | fim 39285836 | 1 | 18.0752 | — | —
106 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 | 0342738004 |  | 0342738004 | fim 1460674 | 1 | 17.9815 | — | —
RAMAL APÓS 0344627004 — sai do fim do tronco
107 | T3 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0344627004 |  |  | 0344627004 | fim 30586581 / fim N801 | 2 | 19.6213 | — | —

## Consulta
Onde fica este poste?
Digite o código do poste na célula amarela (o poste no fim do vão). A planilha mostra o vão e a sequência desde o DJ.
Poste | N801 | ← exemplo
Trecho (vão) | TR-837
Poste início | 29470281
Zona | T3
Tronco/Ramal | Ramal
Ramal | Ramal após 0344627004
Bloco | 107
Ativo de referência | 0344627004
Distância do ativo de referência (m) | 4.5423
Distância do DJ (m) | 7348.9166
Ativos posteriores englobados | —
Outra chave no fim do vão (88…) | 0
Caminho desde o DJ | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0344627004
Latitude | -7.2159
Longitude | -48.2174

## Blocos
Bloco | Zona | Tronco/Ramal | Ramal | Ativo de referência | De | Próximo ativo 1 | Próximo ativo 2 | Próximo ativo 3 | Próximo ativo 4 | Próximo ativo 5 | Próximo ativo 6 | Próximo ativo 7 | Próximo ativo 8 | Próximo ativo 9 | Próximo ativo 10 | Próximo ativo 11 | Próximo ativo 12 | Próximo ativo 13 | Próximo ativo 14 | Próximo ativo 15 | Próximo ativo 16 | Próximo ativo 17 | Próximo ativo 18 | Próximo ativo 19 | Próximo ativo 20 | Próximo ativo 21 | Próximo ativo 22 | Próximo ativo 23 | Próximo ativo 24 | Próximo ativo 25 | Próximo ativo 26 | Próximo ativo 27 | Próximo ativo 28 | Próximo ativo 29 | Próximo ativo 30 | Próximo ativo 31 | Próximo ativo 32 | Próximo ativo 33 | Próximo ativo 34 | Próximo ativo 35 | Próximo ativo 36 | Próximo ativo 37 | Próximo ativo 38 | Próximo ativo 39 | Próximo ativo 40 | Próximo ativo 41 | Próximo ativo 42 | Próximo ativo 43 | Próximo ativo 44 | Próximo ativo 45 | Próximo ativo 46 | Próximo ativo 47 | Próximo ativo 48 | Próximo ativo 49 | Próximo ativo 50 | Próximo ativo 51 | Próximo ativo 52 | Próximo ativo 53 | Próximo ativo 54 | Próximo ativo 55 | Próximo ativo 56 | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Qtd. vãos | Extensão do bloco (m) | Qtd. ativos posteriores | Ativos posteriores (concatenado) | Outras chaves no bloco (88…) | Posterior 1 | Posterior 2 | Posterior 3 | Posterior 4 | Posterior 5 | Posterior 6 | Posterior 7 | Posterior 8 | Posterior 9 | Posterior 10 | Posterior 11 | Posterior 12 | Posterior 13 | Posterior 14 | Posterior 15 | Posterior 16 | Posterior 17 | Posterior 18 | Posterior 19 | Posterior 20 | Posterior 21 | Posterior 22 | Posterior 23 | Posterior 24 | Posterior 25 | Posterior 26 | Posterior 27 | Posterior 28 | Posterior 29 | Posterior 30 | Posterior 31 | Posterior 32 | Posterior 33 | Posterior 34 | Posterior 35 | Posterior 36 | Posterior 37 | Posterior 38 | Posterior 39 | Posterior 40 | Posterior 41 | Posterior 42 | Posterior 43 | Posterior 44 | Posterior 45 | Posterior 46 | Posterior 47 | Posterior 48 | Posterior 49 | Posterior 50 | Posterior 51 | Posterior 52 | Posterior 53 | Posterior 54 | Posterior 55 | Posterior 56 | Posterior 57 | Posterior 58 | Posterior 59 | Posterior 60 | Posterior 61 | Posterior 62 | Posterior 63 | Posterior 64 | Posterior 65 | Posterior 66 | Posterior 67 | Posterior 68 | Posterior 69 | Posterior 70 | Posterior 71 | Posterior 72 | Posterior 73 | Posterior 74 | Posterior 75 | Posterior 76
1 | T1 | Tronco | Tronco | DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | 7900106004 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004 | 43 | 1688.686 | 76 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 8800002004, 8838716004, 8836357004, 8823701004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 | 0345006004 | 0352810004 | 0300724004 | 0342284004 | 0200038004 | 0328286004 | 0314965004 | 0344627004 | 0334747004 | 0347400004 | 0358161004 | 0342738004 | 0203728004 | 0328468004 | 0329025004 | 0203016004 | 0300049004 | 0203015004 | 0300052004 | 0200050004 | 0200028004 | 0300024004 | 0349562004 | 0349564004 | 0355236004 | 0200023004 | 0204420004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0310307004 | 0303851004 | 0310306004 | 0303865004 | 0342709004 | 0303866004 | 0303867004 | 0302309004 | 0300064004 | 0320308004 | 0301840004 | 0303850004 | 0320305004 | 0346260004 | 0346420004 | 0355088004 | 0340038004 | 0201389004 | 0303849004 | 0310949004 | 0210950004 | 0301838004 | 0301839004 | 0245040004 | 0303718004 | 0202970004 | 0354089004 | 0354093004 | 0220315004 | 0346072004 | 0345823004 | 0200043004 | 0200011004 | 0357531004 | 0303835004 | 0356395004 | 3300016004 | 0301090004 | 0303861004 | 0304100004 | 0201099004 | 0301069004
2 | T2 | Tronco | Tronco | 7900106004 | 7900106004 | 7927795004 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | 29 | 1397.3178 | 29 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 8802390004, 0349277004, 8827796004, 8800029004 | 7927795004 | 0300031004 | 0345006004 | 0352810004 | 0300724004 | 0342284004 | 0200038004 | 0328286004 | 0314965004 | 0344627004 | 0334747004 | 0347400004 | 0358161004 | 0342738004 | 0203728004 | 0328468004 | 0329025004 | 0203016004 | 0300049004 | 0203015004 | 0300052004 | 0200050004 | 0200028004 | 0300024004 | 0349562004 | 0349564004 | 0355236004 | 0200023004 | 0204420004
3 | T2 | Tronco | Tronco | 7927795004 | 7927795004 | 0300031004 | 0300724004 | 0328286004 | 0314965004 | 0344627004 | 0334747004 | 0203728004 | 0328468004 | 0329025004 | 0203016004 | 0300049004 | 0203015004 | [44 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 114 | 5582.6239 | 19 | 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004 | 8841354004, 8800034004, 8803727004, 8828470004, 8814964004, 8855846004, 8855095004, 8855094004, 8858328004, 8804463004 | 0300031004 | 0345006004 | 0352810004 | 0300724004 | 0342284004 | 0200038004 | 0328286004 | 0314965004 | 0344627004 | 0334747004 | 0347400004 | 0358161004 | 0342738004 | 0203728004 | 0328468004 | 0329025004 | 0203016004 | 0300049004 | 0203015004
4 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | DJ AL01010004 | poste N13 | 0200011004 | 0357531004 | fim 59283022 | 0303835004 | fim 554197 | 0356395004 | 3300016004 | 0201099004 | fim 48647275 | fim N107 | fim 93802 | 0301069004 | fim 555910 | fim 539462 | fim 555011 | fim N29 | fim 536530 | [39 empty] | Nível 1: DJ AL01010004 | 73 | 3978.3332 | 10 | 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 8801100004, 8801130004, 8800010004, 8800009004, 8804031004, 8858190004, 8800015004 | 0200011004 | 0357531004 | 0303835004 | 0356395004 | 3300016004 | 0301090004 | 0303861004 | 0304100004 | 0201099004 | 0301069004
5 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0200011004 | 0200011004 | fim N218 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0200011004 | 2 | 26.2553 | 0 | — | —
6 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0357531004 | 0357531004 | fim 41939697 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0357531004 | 2 | 86.2365 | 0 | — | —
7 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0303835004 | 0303835004 | fim 538289 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0303835004 | 2 | 164.5764 | 0 | — | —
8 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0356395004 | 0356395004 | fim 41939685 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0356395004 | 4 | 242.1124 | 0 | — | —
9 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 3300016004 | 3300016004 | 0301090004 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 3300016004 | 6 | 419.6145 | 3 | 0301090004, 0303861004, 0304100004 | — | 0301090004 | 0303861004 | 0304100004
10 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0301090004 | 0301090004 | 0303861004 | 0304100004 | fim 115640 | [53 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 3300016004; Nível 3: 0301090004 | 7 | 505.3772 | 2 | 0303861004, 0304100004 | — | 0303861004 | 0304100004
11 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0303861004 | 0303861004 | fim N161 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 3300016004 | 0301090004 | 0303861004 |  |  | 1 | 122.548 | 0 | — | —
12 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0304100004 | 0304100004 | fim 1097675 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 3300016004 | 0301090004 | 0304100004 |  |  | 1 | 53.3865 | 0 | — | —
13 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0201099004 | 0201099004 | fim N215 | fim 590202 | [54 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0201099004 | 3 | 17.6318 | 0 | — | —
14 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0301069004 | 0301069004 | fim 556216 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0301069004 | 1 | 5.1647 | 0 | — | —
15 | T1 | Ramal | Ramal 1471339 | DJ AL01010004 | poste 1471339 | fim 1471341 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004 | 1 | 81.2375 | 0 | — | —
16 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | DJ AL01010004 | poste N86 | fim N91 | fim 93656 | fim 550067 | 0302387004 | fim 35013393 | fim 35013388 | 0346420004 | fim 539706 | fim 587027 | fim 29689259 | fim 29689060 | fim 29689128 | 0355088004 | 0340038004 | 0201389004 | fim 38388446 | fim 38388428 | fim 345020 | fim 586093 | 0303849004 | fim N204 | fim N318 | 0310949004 | fim N179 | 0301838004 | 0245040004 | fim N170 | 0303718004 | 0202970004 | fim N158 | fim 557105 | fim N274 | 0354089004 | fim 556507 | 0220315004 | fim 554755 | fim 557326 | fim 554754 | fim 557325 | fim 553761 | fim 553760 | fim 557877 | fim 557872 | fim 557871 | fim 557874 | fim 554507 | fim 34566747 | 0346072004 | fim 31715517 | 0345823004 | fim 31715612 | fim 554240 | fim 554237 | fim 553817 | fim N141 | 0200043004 | Nível 1: DJ AL01010004 | 173 | 8992.9892 | 36 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 8802389004, 8804077004, 8844641004, 8801105004, 8802780004, 8855073004, 8803581004, 8803577004, 8845830004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0310307004 | 0303851004 | 0310306004 | 0303865004 | 0342709004 | 0303866004 | 0303867004 | 0302309004 | 0300064004 | 0320308004 | 0301840004 | 0303850004 | 0320305004 | 0346260004 | 0346420004 | 0355088004 | 0340038004 | 0201389004 | 0303849004 | 0310949004 | 0210950004 | 0301838004 | 0301839004 | 0245040004 | 0303718004 | 0202970004 | 0354089004 | 0354093004 | 0220315004 | 0346072004 | 0345823004 | 0200043004
17 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0302387004 | 0302387004 | fim 587304 | fim 538104 | 3302865004 | fim 538331 | 0303850004 | fim 553248 | 0346260004 | [49 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004 | 13 | 1089.0585 | 17 | 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004 | — | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0310307004 | 0303851004 | 0310306004 | 0303865004 | 0342709004 | 0303866004 | 0303867004 | 0302309004 | 0300064004 | 0320308004 | 0301840004 | 0303850004 | 0320305004 | 0346260004
18 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 3302865004 | 3302865004 | 3300065004 | 0300064004 | 0320308004 | 0301840004 | [52 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 3302865004 | 12 | 1422.7885 | 13 | 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004 | — | 3300065004 | 0320309004 | 0310307004 | 0303851004 | 0310306004 | 0303865004 | 0342709004 | 0303866004 | 0303867004 | 0302309004 | 0300064004 | 0320308004 | 0301840004
19 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 3300065004 | 3300065004 | 0320309004 | fim 173794 | [54 empty] | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 |  |  | 5 | 300.0183 | 9 | 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004 | — | 0320309004 | 0310307004 | 0303851004 | 0310306004 | 0303865004 | 0342709004 | 0303866004 | 0303867004 | 0302309004
20 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0320309004 | 0320309004 | 0310307004 | 0303851004 | 0310306004 | 0303865004 | 0342709004 | 0303866004 | 0303867004 | 0302309004 | [48 empty] | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | 31 | 3388.7675 | 8 | 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004 | — | 0310307004 | 0303851004 | 0310306004 | 0303865004 | 0342709004 | 0303866004 | 0303867004 | 0302309004
21 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0310307004 | 0310307004 | fim 173836 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0310307004 | 1 | 35.9284 | 0 | — | —
22 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0303851004 | 0303851004 | fim 586318 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0303851004 | 1 | 466.7172 | 0 | — | —
23 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0310306004 | 0310306004 | fim 173833 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0310306004 | 1 | 261.8962 | 0 | — | —
24 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0303865004 | 0303865004 | fim 549515 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0303865004 | 1 | 114.5567 | 0 | — | —
25 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0342709004 | 0342709004 | fim 1461337 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0342709004 | 3 | 106.3557 | 0 | — | —
26 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0303866004 | 0303866004 | fim 590237 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0303866004 | 1 | 50.2993 | 0 | — | —
27 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0303867004 | 0303867004 | fim 589790 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0303867004 | 1 | 92.2586 | 0 | — | —
28 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0302309004 | 0302309004 | fim 311399 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0302309004 | 1 | 252.9092 | 0 | — | —
29 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0300064004 | 0300064004 | fim 93637 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 0300064004 |  |  | 1 | 30.8356 | 0 | — | —
30 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0320308004 | 0320308004 | fim 173793 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 0320308004 |  |  | 1 | 60.4709 | 0 | — | —
31 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0301840004 | 0301840004 | fim 31758476 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 0301840004 |  |  | 1 | 347.9677 | 0 | — | —
32 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0303850004 | 0303850004 | 0320305004 | fim 553249 | fim 538115 | fim 539707 | fim 539737 | [51 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0303850004 | 12 | 559.3122 | 1 | 0320305004 | — | 0320305004
33 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0320305004 | 0320305004 | fim 432617 | fim 173832 | [54 empty] | DJ AL01010004 | 0302387004 | 0303850004 | 0320305004 |  |  | 10 | 647.3029 | 0 | — | —
34 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0346260004 | 0346260004 | fim N341 | fim N340 | [54 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0346260004 | 3 | 23.5272 | 0 | — | —
35 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0346420004 | 0346420004 | fim N349 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0346420004 | 2 | 14.9755 | 0 | — | —
36 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0355088004 | 0355088004 | fim 28576683 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0355088004 | 1 | 13.6182 | 0 | — | —
37 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0340038004 | 0340038004 | fim 1107431 | fim 1394050 | fim N412 | fim 1394770 | [52 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0340038004 | 11 | 499.0287 | 0 | — | —
38 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0201389004 | 0201389004 | fim 212906 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0201389004 | 1 | 99.5365 | 0 | — | —
39 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0303849004 | 0303849004 | fim 537428 | fim 586089 | [54 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0303849004 | 7 | 438.9253 | 0 | — | —
40 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0310949004 | 0310949004 | 0210950004 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0310949004 | 6 | 411.9971 | 1 | 0210950004 | — | 0210950004
41 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0210950004 | 0210950004 | fim N313 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0310949004; Nível 3: 0210950004 | 2 | 59.6122 | 0 | — | —
42 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0301838004 | 0301838004 | 0301839004 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0301838004 | 6 | 1387.1089 | 1 | 0301839004 | — | 0301839004
43 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0301839004 | 0301839004 | fim 557681 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0301838004; Nível 3: 0301839004 | 1 | 281.3054 | 0 | — | —
44 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0245040004 | 0245040004 | fim N258 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0245040004 | 2 | 36.5036 | 0 | — | —
45 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0303718004 | 0303718004 | fim N171 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0303718004 | 2 | 5.2171 | 0 | — | —
46 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0202970004 | 0202970004 | fim N235 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0202970004 | 2 | 21.9975 | 0 | — | —
47 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0354089004 | 0354089004 | fim N307 | 0354093004 | [54 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | 17 | 934.4097 | 1 | 0354093004 | — | 0354093004
48 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0354093004 | 0354093004 | fim 32462772 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004; Nível 3: 0354093004 | 1 | 71.8172 | 0 | — | —
49 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0220315004 | 0220315004 | fim 182232 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0220315004 | 1 | 18.1884 | 0 | — | —
50 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0346072004 | 0346072004 | fim N301 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0346072004 | 2 | 13.7394 | 0 | — | —
51 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0345823004 | 0345823004 | fim 31715544 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0345823004 | 1 | 29.8547 | 0 | — | —
52 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0200043004 | 0200043004 | fim N222 | fim 539672 | [54 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0200043004 | 3 | 83.3877 | 0 | — | —
53 | T1 | Ramal | Ramal N95 | DJ AL01010004 | poste N95 | fim 537658 | fim 536359 | [54 empty] | Nível 1: DJ AL01010004 | 2 | 48.0807 | 0 | — | —
54 | T1 | Ramal | Ramal N106 | DJ AL01010004 | poste N106 | fim N108 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004 | 1 | 4.9277 | 0 | — | —
55 | T2 | Ramal | Ramal N488 | 7900106004 | poste N488 | fim N489 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | 1 | 4.85 | 0 | — | —
56 | T2 | Ramal | Ramal 1187549 | 7900106004 | poste 1187549 | 0204420004 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | 1 | 0.39873 | 1 | 0204420004 | — | 0204420004
57 | T3 | Ramal | Ramal 1187549 | 0204420004 | 0204420004 | fim N815 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0204420004 | 4 | 203.968 | 0 | — | —
58 | T2 | Ramal | Ramal 93670 | 7900106004 | poste 93670 | 0200023004 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | 1 | 3.6573 | 1 | 0200023004 | — | 0200023004
59 | T3 | Ramal | Ramal 93670 | 0200023004 | 0200023004 | fim 93669 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0200023004 | 1 | 32.414 | 0 | — | —
60 | T2 | Ramal | Ramal 29512739 | 7900106004 | poste 29512739 | 0355236004 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | 2 | 17.0441 | 1 | 0355236004 | — | 0355236004
61 | T3 | Ramal | Ramal 29512739 | 0355236004 | 0355236004 | fim 36383178 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0355236004 | 1 | 4.5396 | 0 | — | —
62 | T2 | Ramal | Ramal 551694 | 7900106004 | poste 551694 | 0349562004 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | 3 | 44.0229 | 2 | 0349562004, 0349564004 | — | 0349562004 | 0349564004
63 | T3 | Ramal | Ramal 551694 | 0349562004 | 0349562004 | fim 29315243 | 0349564004 | [54 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0349562004 | 5 | 224.0892 | 1 | 0349564004 | — | 0349564004
64 | T3 | Ramal | Ramal 551694 | 0349564004 | 0349564004 | fim 29143624 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 0349562004 | 0349564004 |  |  | 1 | 4.0196 | 0 | — | —
65 | T2 | Ramal | Ramal 1347265 | 7900106004 | poste 1347265 | 0300024004 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | 1 | 1.929 | 1 | 0300024004 | — | 0300024004
66 | T3 | Ramal | Ramal 1347265 | 0300024004 | 0300024004 | fim N529 | fim 538318 | fim 550312 | fim 550313 | fim 31324767 | [51 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0300024004 | 11 | 379.6978 | 0 | — | ETO299199C
67 | T2 | Ramal | Ramal 202331 | 7900106004 | poste 202331 | 0200028004 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | 1 | 1.2924 | 1 | 0200028004 | — | 0200028004
68 | T3 | Ramal | Ramal 202331 | 0200028004 | 0200028004 | fim N820 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0200028004 | 2 | 29.7291 | 0 | — | —
69 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 7900106004 | poste 1280552 | fim 37961332 | fim N568 | fim 1298033 | 0300052004 | fim 39501503 | 0200050004 | [50 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | 41 | 1991.4219 | 2 | 0300052004, 0200050004 | 8852868004 | 0300052004 | 0200050004
70 | T3 | Ramal | Ramal 1280552 | 0300052004 | 0300052004 | fim 539662 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0300052004 | 1 | 10.927 | 0 | — | —
71 | T3 | Ramal | Ramal 1280552 | 0200050004 | 0200050004 | fim 93651 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0200050004 | 1 | 12.6041 | 0 | — | —
72 | T2 | Ramal | Ramal N538 | 7900106004 | poste N538 | fim N822 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | 2 | 3.0291 | 0 | — | —
73 | T2 | Ramal | Ramal N546 | 7927795004 | poste N546 | fim 557037 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 1 | 20.4178 | 0 | — | —
74 | T2 | Ramal | Ramal N573 | 7927795004 | poste N573 | fim 538757 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 1 | 7.7359 | 0 | — | —
75 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 0300031004 | 0300031004 | fim 538538 | fim 93664 | fim 537181 | fim 1386474 | fim 537179 | fim 20332252 | 0345006004 | fim 20332175 | fim N615 | fim 21517529 | 0352810004 | [45 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | 26 | 1411.6419 | 2 | 0345006004, 0352810004 | 8845005004 | 0345006004 | 0352810004
76 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 0345006004 | 0345006004 | fim 30410139 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 | 0345006004 |  | 1 | 6.3594 | 0 | — | —
77 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 0352810004 | 0352810004 | fim 37327909 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 | 0352810004 |  | 1 | 8.9191 | 0 | — | —
78 | T3 | Ramal | Ramal após 0329025004 | 0329025004 | 0329025004 | fim 538286 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0329025004 |  |  | 2 | 497.3745 | 0 | — | —
79 | T2 | Ramal | Ramal N588 | 7927795004 | poste N588 | fim 539252 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 2 | 65.191 | 0 | — | —
80 | T2 | Ramal | Ramal N594 | 7927795004 | poste N594 | fim 550046 | fim 537594 | [54 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 5 | 237.4468 | 0 | — | —
81 | T3 | Ramal | Ramal após 0203015004 | 0203015004 | 0203015004 | fim 354886 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0203015004 |  |  | 1 | 4.6819 | 0 | — | —
82 | T2 | Ramal | Ramal N610 | 7927795004 | poste N610 | fim 539661 | fim N625 | [54 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 2 | 107.0188 | 0 | — | —
83 | T2 | Ramal | Ramal 246115 | 7927795004 | poste 246115 | fim 538994 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 1 | 38.9746 | 0 | — | —
84 | T3 | Ramal | Ramal após 0203016004 | 0203016004 | 0203016004 | fim N829 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0203016004 |  |  | 2 | 16.1555 | 0 | — | —
85 | T3 | Ramal | Ramal após 0300049004 | 0300049004 | 0300049004 | fim N623 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300049004 |  |  | 1 | 1.7962 | 0 | — | —
86 | T2 | Ramal | Ramal N638 | 7927795004 | poste N638 | fim 552758 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 4 | 442.5074 | 0 | — | —
87 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 0300724004 | 0300724004 | fim 1384946 | 0342284004 | 0200038004 | fim N694 | fim 537631 | [51 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 |  |  | 13 | 873.4234 | 2 | 0342284004, 0200038004 | — | 0342284004 | 0200038004
88 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 0342284004 | 0342284004 | fim N688 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 | 0342284004 |  | 2 | 20.9179 | 0 | — | —
89 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 0200038004 | 0200038004 | fim N832 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 | 0200038004 |  | 2 | 38.074 | 0 | — | —
90 | T2 | Ramal | Ramal N666 | 7927795004 | poste N666 | fim 585610 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 1 | 16.1417 | 0 | — | —
91 | T3 | Ramal | Ramal após 0328468004 | 0328468004 | 0328468004 | fim 536987 | fim 93659 | fim 536777 | [53 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0328468004 |  |  | 7 | 587.2934 | 0 | — | —
92 | T3 | Ramal | Ramal após 0203728004 | 0203728004 | 0203728004 | fim N835 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0203728004 |  |  | 2 | 23.6277 | 0 | — | —
93 | T2 | Ramal | Ramal N700 | 7927795004 | poste N700 | fim 1088224 | fim 1088223 | [54 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 2 | 17.8009 | 0 | — | —
94 | T2 | Ramal | Ramal N703 | 7927795004 | poste N703 | fim 1088226 | fim N733 | [54 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 8 | 826.6834 | 0 | — | —
95 | T2 | Ramal | Ramal N717 | 7927795004 | poste N717 | fim N722 | fim N837 | fim N720 | fim N721 | [52 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 7 | 74.0312 | 0 | — | —
96 | T2 | Ramal | Ramal N738 | 7927795004 | poste N738 | fim 52172834 | fim 52172832 | [54 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 2 | 47.5357 | 0 | — | —
97 | T2 | Ramal | Ramal N743 | 7927795004 | poste N743 | fim 48650830 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 1 | 50.7068 | 0 | — | —
98 | T2 | Ramal | Ramal 1215854 | 7927795004 | poste 1215854 | fim 1215855 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 1 | 25.687 | 0 | — | —
99 | T3 | Ramal | Ramal após 0314965004 | 0314965004 | 0314965004 | fim 1215856 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0314965004 |  |  | 1 | 4.5229 | 0 | — | —
100 | T2 | Ramal | Ramal 38560844 | 7927795004 | poste 38560844 | fim N759 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 1 | 23.8289 | 0 | — | —
101 | T3 | Ramal | Ramal após 0328286004 | 0328286004 | 0328286004 | fim N758 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0328286004 |  |  | 1 | 12.4253 | 0 | — | —
102 | T2 | Ramal | Ramal 39503065 | 7927795004 | poste 39503065 | fim N761 | [55 empty] | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | 1 | 2.5575 | 0 | — | —
103 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 0334747004 | 0334747004 | fim 1460019 | fim 1460024 | 0347400004 | 0342738004 | fim 1460341 | [51 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 |  |  | 12 | 420.0231 | 3 | 0347400004, 0358161004, 0342738004 | — | 0347400004 | 0358161004 | 0342738004
104 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 0347400004 | 0347400004 | fim 51047111 | 0358161004 | fim N805 | fim N804 | [52 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 | 0347400004 |  | 7 | 488.8616 | 1 | 0358161004 | — | 0358161004
105 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 0358161004 | 0358161004 | fim 39285836 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 | 0347400004 | 0358161004 | 1 | 18.0752 | 0 | — | —
106 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 0342738004 | 0342738004 | fim 1460674 | [55 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 | 0342738004 |  | 1 | 17.9815 | 0 | — | —
107 | T3 | Ramal | Ramal após 0344627004 | 0344627004 | 0344627004 | fim 30586581 | fim N801 | [54 empty] | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0344627004 |  |  | 2 | 19.6213 | 0 | — | —
TOTAL | [67 empty] | 837 | 46534.9682
Note on BT1: Junta as colunas Posterior 1…N. Edite as colunas e o texto se atualiza.

## Por bloco
Bloco | Zona | Tronco/Ramal | Ramal | Ativo de referência | Trecho | Poste início | Poste fim | Extensão (m) | Distância do ativo de referência até o fim (m) | Outra chave no fim do vão (88…) | Próximos ativos | Outras chaves no bloco (88…) | Ativos posteriores
1 | T1 | Tronco | Tronco | DJ AL01010004 | 43 vãos |  |  | 1688.686 |  |  | 7900106004 | 8800002004, 8838716004, 8836357004, 8823701004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004
[5 empty] | TR-001 | N0 | N1 | 41.0381 | 41.0381
[5 empty] | TR-002 | N1 | 330494 | 1.9998 | 43.0379 | 8800002004
[5 empty] | TR-003 | 330494 | N3 | 17.1469 | 60.1848
[5 empty] | TR-004 | N3 | 535160 | 2.9246 | 63.1094
[5 empty] | TR-005 | 535160 | 535157 | 36.0458 | 99.1552
[5 empty] | TR-006 | 535157 | N6 | 3.4251 | 102.5803
[5 empty] | TR-007 | N6 | N7 | 20.0848 | 122.6651
[5 empty] | TR-008 | N7 | N8 | 3.0989 | 125.764
[5 empty] | TR-009 | N8 | 531051 | 50.7052 | 176.4692
[5 empty] | TR-010 | 531051 | N10 | 3.4488 | 179.918
[5 empty] | TR-011 | N10 | N11 | 16.0924 | 196.0105
[5 empty] | TR-012 | N11 | 536161 | 3.7237 | 199.7342
[5 empty] | TR-013 | 536161 | N13 | 97.1293 | 296.8635
[5 empty] | TR-014 | N13 | N14 | 12.307 | 309.1705
[5 empty] | TR-015 | N14 | 1239378 | 1.1379 | 310.3084 | 8838716004
[5 empty] | TR-016 | 1239378 | 538537 | 6.8687 | 317.1772
[5 empty] | TR-017 | 538537 | 1385568 | 27.8844 | 345.0615
[5 empty] | TR-018 | 1385568 | N20 | 3.5961 | 348.6576
[5 empty] | TR-019 | N20 | N21 | 12.9494 | 361.6071
[5 empty] | TR-020 | N21 | N22 | 3.7738 | 365.3808
[5 empty] | TR-021 | N22 | N23 | 13.9865 | 379.3673
[5 empty] | TR-022 | N23 | 1471339 | 3.6115 | 382.9787
[5 empty] | TR-023 | 1471339 | 538784 | 20.0166 | 402.9954
[5 empty] | TR-024 | 538784 | N28 | 3.5889 | 406.5843
[5 empty] | TR-025 | N28 | 537819 | 44.8336 | 451.4179
[5 empty] | TR-026 | 537819 | 26339935 | 239.4469 | 690.8647
[5 empty] | TR-027 | 26339935 | N37 | 45.2924 | 736.1572
[5 empty] | TR-028 | N37 | 537824 | 3.4279 | 739.585 | 8836357004
[5 empty] | TR-029 | 537824 | 538290 | 136.455 | 876.0401
[5 empty] | TR-030 | 538290 | N52 | 138.4021 | 1014.4421
[5 empty] | TR-031 | N52 | 539877 | 3.7237 | 1018.1658
[5 empty] | TR-032 | 539877 | 23466725 | 118.0283 | 1136.1942
[5 empty] | TR-033 | 23466725 | 538761 | 99.4 | 1235.5942
[5 empty] | TR-034 | 538761 | N86 | 294.7256 | 1530.3197
[5 empty] | TR-035 | N86 | 538767 | 27.8083 | 1558.1281
[5 empty] | TR-036 | 538767 | N90 | 5.1157 | 1563.2438 | 8823701004
[5 empty] | TR-037 | N90 | N95 | 45.629 | 1608.8728
[5 empty] | TR-038 | N95 | N96 | 3.3272 | 1612.2
[5 empty] | TR-039 | N96 | 93797 | 3.9812 | 1616.1812
[5 empty] | TR-040 | 93797 | N106 | 69.2195 | 1685.4007
[5 empty] | TR-041 | N106 | N208 | 0.22239 | 1685.6231
[5 empty] | TR-042 | N208 | N209 | 2.8147 | 1688.4378
[5 empty] | TR-043 | N209 | 1347277 | 0.24825 | 1688.686
2 | T2 | Tronco | Tronco | 7900106004 | 29 vãos |  |  | 1397.3178 |  |  | 7927795004 | 8802390004, 0349277004, 8827796004, 8800029004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004
[5 empty] | TR-044 | 1347277 | N211 | 1.7568 | 1.7568
[5 empty] | TR-045 | N211 | N487 | 0.39873 | 2.1555
[5 empty] | TR-046 | N487 | N488 | 2.7178 | 4.8732
[5 empty] | TR-047 | N488 | 37959724 | 110.2653 | 115.1386
[5 empty] | TR-048 | 37959724 | N491 | 3.676 | 118.8146
[5 empty] | TR-049 | N491 | N492 | 76.5649 | 195.3795
[5 empty] | TR-050 | N492 | 37959733 | 3.3432 | 198.7227
[5 empty] | TR-051 | 37959733 | N494 | 33.6739 | 232.3966
[5 empty] | TR-052 | N494 | 37959738 | 3.4461 | 235.8427
[5 empty] | TR-053 | 37959738 | 1187549 | 187.1664 | 423.009
[5 empty] | TR-054 | 1187549 | N497 | 24.8328 | 447.8418
[5 empty] | TR-055 | N497 | 37959755 | 0.80903 | 448.6508 | 8802390004
[5 empty] | TR-056 | 37959755 | N499 | 6.1113 | 454.7622
[5 empty] | TR-057 | N499 | N500 | 2.8308 | 457.593 | 0349277004
[5 empty] | TR-058 | N500 | 93670 | 216.0897 | 673.6826
[5 empty] | TR-059 | 93670 | N502 | 35.3107 | 708.9933
[5 empty] | TR-060 | N502 | 1347279 | 3.7335 | 712.7268
[5 empty] | TR-061 | 1347279 | 551695 | 54.6197 | 767.3465
[5 empty] | TR-062 | 551695 | 29512739 | 101.532 | 868.8785
[5 empty] | TR-063 | 29512739 | 551694 | 32.7817 | 901.6602
[5 empty] | TR-064 | 551694 | N510 | 1.7945 | 903.4546
[5 empty] | TR-065 | N510 | 1347265 | 240.9493 | 1144.4039
[5 empty] | TR-066 | 1347265 | N525 | 93.4619 | 1237.8658
[5 empty] | TR-067 | N525 | 1347276 | 4.0253 | 1241.8911 | 8827796004
[5 empty] | TR-068 | 1347276 | 202331 | 40.041 | 1281.9321
[5 empty] | TR-069 | 202331 | 1280552 | 92.1568 | 1374.0889
[5 empty] | TR-070 | 1280552 | N537 | 2.2758 | 1376.3647 | 8800029004
[5 empty] | TR-071 | N537 | N538 | 19.5683 | 1395.933
[5 empty] | TR-072 | N538 | 1272609 | 1.3848 | 1397.3178
3 | T2 | Tronco | Tronco | 7927795004 | 114 vãos |  |  | 5582.6239 |  |  | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 8841354004, 8800034004, 8803727004, 8828470004, 8814964004, 8855846004, 8855095004, 8855094004, 8858328004, 8804463004 | 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004
[5 empty] | TR-073 | 1272609 | 586069 | 13.5885 | 13.5885
[5 empty] | TR-074 | 586069 | N546 | 195.0361 | 208.6246
[5 empty] | TR-075 | N546 | N552 | 42.6625 | 251.2872
[5 empty] | TR-076 | N552 | 586299 | 3.701 | 254.9882
[5 empty] | TR-077 | 586299 | 586301 | 76.5867 | 331.5749
[5 empty] | TR-078 | 586301 | 93666 | 75.0961 | 406.671
[5 empty] | TR-079 | 93666 | N561 | 3.7475 | 410.4184
[5 empty] | TR-080 | N561 | N573 | 124.6286 | 535.047
[5 empty] | TR-081 | N573 | N575 | 26.0712 | 561.1182
[5 empty] | TR-082 | N575 | 122557 | 3.5582 | 564.6765
[5 empty] | TR-083 | N573 | 557586 | 47.7922 | 582.8392
[5 empty] | TR-084 | 557586 | 537584 | 20.4299 | 603.2691
[5 empty] | TR-085 | 537584 | N592 | 118.2498 | 721.5189
[5 empty] | TR-086 | N592 | 537587 | 3.5631 | 725.082 | 8841354004
[5 empty] | TR-087 | 537587 | N638 | 261.8306 | 986.9127
[5 empty] | TR-088 | N638 | 122556 | 20.5443 | 1007.457
[5 empty] | TR-089 | 122556 | N643 | 3.6692 | 1011.1262
[5 empty] | TR-090 | N638 | 93663 | 5.0326 | 991.9453
[5 empty] | TR-091 | 93663 | N640 | 4.1861 | 996.1314 | 8800034004
[5 empty] | TR-092 | N640 | 29748986 | 112.4732 | 1108.6046
[5 empty] | TR-093 | 29748986 | 93660 | 158.2934 | 1266.8981
[5 empty] | TR-094 | 93660 | N666 | 98.1206 | 1365.0186
[5 empty] | TR-095 | N666 | 587758 | 25.4596 | 1390.4782
[5 empty] | TR-096 | 587758 | N671 | 4.2609 | 1394.7391 | 8803727004
[5 empty] | TR-097 | N671 | 585607 | 156.7126 | 1551.4517
[5 empty] | TR-098 | 585607 | N684 | 3.16 | 1554.6117
[5 empty] | TR-099 | N684 | 586325 | 157.8791 | 1712.4908
[5 empty] | TR-100 | 586325 | 893575 | 225.9156 | 1938.4064
[5 empty] | TR-101 | 893575 | 587301 | 28.1138 | 1966.5201
[5 empty] | TR-102 | 587301 | N699 | 3.2679 | 1969.788
[5 empty] | TR-103 | N699 | N700 | 26.5548 | 1996.3428
[5 empty] | TR-104 | N700 | N703 | 104.3595 | 2100.7023
[5 empty] | TR-105 | N703 | N707 | 118.6042 | 2219.3065
[5 empty] | TR-106 | N707 | N708 | 2.7053 | 2222.0118
[5 empty] | TR-107 | N708 | N710 | 28.2437 | 2250.2555
[5 empty] | TR-108 | N710 | N711 | 2.7578 | 2253.0133
[5 empty] | TR-109 | N711 | 45795607 | 176.6006 | 2429.6139
[5 empty] | TR-110 | 45795607 | N716 | 2.7668 | 2432.3807 | 8828470004
[5 empty] | TR-111 | N716 | N717 | 26.0387 | 2458.4194
[5 empty] | TR-112 | N717 | 38561232 | 40.0308 | 2498.4502
[5 empty] | TR-113 | 38561232 | N724 | 4.2268 | 2502.677 | 8814964004
[5 empty] | TR-114 | N724 | 38561403 | 198.4929 | 2701.1699
[5 empty] | TR-115 | 38561403 | N726 | 2.4963 | 2703.6662
[5 empty] | TR-116 | N726 | 38561400 | 105.4175 | 2809.0837
[5 empty] | TR-117 | 38561400 | N730 | 3.4281 | 2812.5117
[5 empty] | TR-118 | N730 | 52172661 | 7.7598 | 2820.2716
[5 empty] | TR-119 | 52172661 | N732 | 1.5444 | 2821.816 | 8855846004
[5 empty] | TR-120 | N732 | N734 | 224.0545 | 3045.8704
[5 empty] | TR-121 | N734 | N735 | 4.1919 | 3050.0623
[5 empty] | TR-122 | N735 | N736 | 209.8193 | 3259.8817
[5 empty] | TR-123 | N736 | 52172830 | 2.8875 | 3262.7691
[5 empty] | TR-124 | 52172830 | N738 | 19.4152 | 3282.1844
[5 empty] | TR-125 | N738 | N741 | 94.4055 | 3376.5899
[5 empty] | TR-126 | N741 | N742 | 3.447 | 3380.0369 | 8855095004
[5 empty] | TR-127 | N742 | N743 | 7.231 | 3387.268
[5 empty] | TR-128 | N743 | 38560867 | 21.7458 | 3409.0138
[5 empty] | TR-129 | 38560867 | N745 | 4.0831 | 3413.0969 | 8855094004
[5 empty] | TR-130 | N745 | 38560861 | 36.7361 | 3449.833
[5 empty] | TR-131 | 38560861 | 38560844 | 185.6671 | 3635.5001
[5 empty] | TR-132 | 38560844 | N757 | 1.2412 | 3636.7413
[5 empty] | TR-133 | N743 | 38560879 | 44.3513 | 3431.6193
[5 empty] | TR-134 | 38560879 | N747 | 1.8903 | 3433.5096
[5 empty] | TR-135 | N747 | 1215854 | 129.2093 | 3562.7188
[5 empty] | TR-136 | 1215854 | N753 | 0.44126 | 3563.1601
[5 empty] | TR-137 | 38560879 | N750 | 35.6316 | 3467.2509
[5 empty] | TR-138 | N750 | 38560888 | 3.6404 | 3470.8912
[5 empty] | TR-139 | 38560888 | 39503065 | 232.224 | 3703.1152
[5 empty] | TR-140 | 39503065 | 52173081 | 17.762 | 3720.8772
[5 empty] | TR-141 | 52173081 | N763 | 3.3094 | 3724.1866 | 8858328004
[5 empty] | TR-142 | N763 | 52173089 | 29.9003 | 3754.0869
[5 empty] | TR-143 | 52173089 | N765 | 2.6475 | 3756.7344
[5 empty] | TR-144 | N765 | 1282928 | 136.3527 | 3893.0871
[5 empty] | TR-145 | 1282928 | N775 | 36.9567 | 3930.0438
[5 empty] | TR-146 | N775 | 1282929 | 3.6421 | 3933.6859
[5 empty] | TR-147 | 1282929 | 1455420 | 18.1256 | 3951.8115
[5 empty] | TR-148 | 1455420 | N778 | 3.0968 | 3954.9083
[5 empty] | TR-149 | N778 | 1460344 | 21.1471 | 3976.0554
[5 empty] | TR-150 | 1460344 | N780 | 2.7306 | 3978.786
[5 empty] | TR-151 | N780 | 1478735 | 50.4091 | 4029.1952
[5 empty] | TR-152 | 1478735 | N782 | 3.0023 | 4032.1974
[5 empty] | TR-153 | N782 | 1478857 | 45.2672 | 4077.4646
[5 empty] | TR-154 | 1478857 | 29470285 | 41.3839 | 4118.8486
[5 empty] | TR-155 | 29470285 | N791 | 2.8994 | 4121.7479
[5 empty] | TR-156 | N791 | 29470284 | 37.3735 | 4159.1214
[5 empty] | TR-157 | 29470284 | N796 | 2.2091 | 4161.3305
[5 empty] | TR-158 | N796 | 29470283 | 8.616 | 4169.9465
[5 empty] | TR-159 | 29470283 | N798 | 3.1378 | 4173.0843
[5 empty] | TR-160 | N798 | N799 | 81.134 | 4254.2184
[5 empty] | TR-161 | N799 | 29470281 | 4.1521 | 4258.3705
[5 empty] | TR-162 | N765 | N766 | 4.7696 | 3761.504
[5 empty] | TR-163 | N766 | 48650798 | 1.887 | 3763.391
[5 empty] | TR-164 | 48650798 | 1460342 | 13.2327 | 3776.6237
[5 empty] | TR-165 | 1460342 | N769 | 1.2231 | 3777.8468
[5 empty] | TR-166 | 893575 | N833 | 0.67623 | 1939.0826
[5 empty] | TR-167 | N666 | 587764 | 8.5483 | 1373.5669
[5 empty] | TR-168 | 587764 | N668 | 3.7253 | 1377.2922
[5 empty] | TR-169 | 557586 | N579 | 2.7886 | 585.6278
[5 empty] | TR-170 | N546 | 557033 | 187.918 | 396.5426
[5 empty] | TR-171 | 557033 | 557032 | 30.218 | 426.7606
[5 empty] | TR-172 | 557032 | N565 | 4.9169 | 431.6775 | 8804463004
[5 empty] | TR-173 | N565 | 555610 | 237.5676 | 669.2451
[5 empty] | TR-174 | 555610 | N587 | 3.6761 | 672.9212
[5 empty] | TR-175 | N587 | N588 | 22.5904 | 695.5116
[5 empty] | TR-176 | N588 | N594 | 39.1893 | 734.7009
[5 empty] | TR-177 | N594 | 246115 | 125.2261 | 859.927
[5 empty] | TR-178 | 246115 | N827 | 0.79744 | 860.7245
[5 empty] | TR-179 | N588 | 122553 | 39.9503 | 735.4619
[5 empty] | TR-180 | 122553 | N607 | 57.7887 | 793.2505
[5 empty] | TR-181 | N607 | 539256 | 3.6572 | 796.9078
[5 empty] | TR-182 | 539256 | N610 | 8.2517 | 805.1595
[5 empty] | TR-183 | N610 | 93654 | 38.3365 | 843.496
[5 empty] | TR-184 | 93654 | 93653 | 51.6838 | 895.1798
[5 empty] | TR-185 | 93653 | N622 | 0.11031 | 895.2901
[5 empty] | TR-186 | 122553 | N825 | 0.66717 | 736.129
4 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | DJ AL01010004 | 73 vãos |  |  | 3978.3332 |  |  | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 8801100004, 8801130004, 8800010004, 8800009004, 8804031004, 8858190004, 8800015004 | 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004
[5 empty] | TR-187 | N13 | N17 | 39.9373 | 336.8008
[5 empty] | TR-188 | N17 | 48650413 | 3.6115 | 340.4123 | 8801100004
[5 empty] | TR-189 | 48650413 | 48646840 | 49.375 | 389.7873
[5 empty] | TR-190 | 48646840 | N26 | 1.4895 | 391.2768
[5 empty] | TR-191 | N26 | N32 | 69.8772 | 461.154
[5 empty] | TR-192 | N32 | N34 | 3.2812 | 464.4351
[5 empty] | TR-193 | N34 | N36 | 265.2717 | 729.7069
[5 empty] | TR-194 | N36 | N42 | 86.8421 | 816.549
[5 empty] | TR-195 | N42 | N43 | 8.1397 | 824.6887 | 8801130004
[5 empty] | TR-196 | N43 | N48 | 129.5334 | 954.2222
[5 empty] | TR-197 | N48 | 538992 | 3.4914 | 957.7135
[5 empty] | TR-198 | 538992 | 59283010 | 444.7609 | 1402.4745
[5 empty] | TR-199 | 59283010 | N73 | 3.6558 | 1406.1302
[5 empty] | TR-200 | N73 | N109 | 429.8207 | 1835.9509
[5 empty] | TR-201 | N109 | N110 | 5.0941 | 1841.045
[5 empty] | TR-202 | N110 | 93632 | 1.6389 | 1842.6839 | 8800010004
[5 empty] | TR-203 | 93632 | 41939700 | 14.2193 | 1856.9032
[5 empty] | TR-204 | 41939700 | N117 | 130.7848 | 1987.6881
[5 empty] | TR-205 | N117 | 587502 | 2.3406 | 1990.0286
[5 empty] | TR-206 | 587502 | 587503 | 7.2398 | 1997.2684
[5 empty] | TR-207 | 587503 | N216 | 0.78317 | 1998.0516
[5 empty] | TR-208 | 41939700 | N113 | 1.9339 | 1858.8371
[5 empty] | TR-209 | N73 | 59283022 | 6.1114 | 1412.2416
[5 empty] | TR-210 | N36 | 48646969 | 18.3704 | 748.0773
[5 empty] | TR-211 | 48646969 | N41 | 3.5754 | 751.6527 | 8800009004
[5 empty] | TR-212 | N41 | 93804 | 166.8482 | 918.5009
[5 empty] | TR-213 | 93804 | 48647100 | 30.3087 | 948.8096
[5 empty] | TR-214 | 48647100 | N54 | 132.1818 | 1080.9914
[5 empty] | TR-215 | N54 | 555012 | 131.0474 | 1212.0388
[5 empty] | TR-216 | 555012 | 536521 | 112.9649 | 1325.0036
[5 empty] | TR-217 | 536521 | N65 | 3.5646 | 1328.5683
[5 empty] | TR-218 | N65 | 550562 | 54.9202 | 1383.4885
[5 empty] | TR-219 | 550562 | N69 | 3.6557 | 1387.1442
[5 empty] | TR-220 | N54 | 554197 | 16.9998 | 1097.9912
[5 empty] | TR-221 | N54 | 48647597 | 49.5255 | 1130.5169
[5 empty] | TR-222 | 48647597 | N59 | 3.079 | 1133.5959 | 8804031004
[5 empty] | TR-223 | N59 | 93803 | 113.2588 | 1246.8546
[5 empty] | TR-224 | 93803 | 48647209 | 108.4892 | 1355.3438
[5 empty] | TR-225 | 48647209 | N67 | 3.2812 | 1358.625 | 8858190004
[5 empty] | TR-226 | N67 | 48647212 | 28.9669 | 1387.5919
[5 empty] | TR-227 | 48647212 | N71 | 2.9321 | 1390.524
[5 empty] | TR-228 | N71 | N75 | 24.8276 | 1415.3516
[5 empty] | TR-229 | N75 | 48647232 | 42.5224 | 1457.874
[5 empty] | TR-230 | 48647232 | 48647257 | 36.9542 | 1494.8282
[5 empty] | TR-231 | 48647257 | N84 | 3.2382 | 1498.0664
[5 empty] | TR-232 | N84 | N88 | 57.8326 | 1555.899
[5 empty] | TR-233 | N88 | 48647266 | 20.0749 | 1575.974
[5 empty] | TR-234 | 48647266 | N94 | 3.8065 | 1579.7805 | 8800015004
[5 empty] | TR-235 | N94 | 93799 | 34.0757 | 1613.8562
[5 empty] | TR-236 | 93799 | 484601 | 251.4236 | 1865.2798
[5 empty] | TR-237 | 484601 | 93800 | 185.1081 | 2050.3878
[5 empty] | TR-238 | 93800 | N121 | 4.3379 | 2054.7257
[5 empty] | TR-239 | N121 | 41939678 | 29.7498 | 2084.4755
[5 empty] | TR-240 | 41939678 | N124 | 3.3272 | 2087.8027
[5 empty] | TR-241 | 93800 | N122 | 9.3058 | 2059.6937
[5 empty] | TR-242 | 484601 | N212 | 0.94913 | 1866.2289
[5 empty] | TR-243 | N88 | 48647275 | 13.5644 | 1569.4635
[5 empty] | TR-244 | N88 | N98 | 58.5207 | 1614.4197
[5 empty] | TR-245 | N98 | 48647304 | 3.2144 | 1617.6341
[5 empty] | TR-246 | 48647304 | N107 | 70.7487 | 1688.3828
[5 empty] | TR-247 | N75 | 555911 | 7.1219 | 1422.4735
[5 empty] | TR-248 | 555911 | 104974 | 24.661 | 1447.1345
[5 empty] | TR-249 | 104974 | 93802 | 12.9006 | 1460.0351
[5 empty] | TR-250 | 104974 | N79 | 0.74474 | 1447.8792
[5 empty] | TR-251 | N75 | 555910 | 28.8601 | 1444.2117
[5 empty] | TR-252 | 48647100 | N47 | 2.2463 | 951.0559
[5 empty] | TR-253 | N47 | 52173456 | 15.046 | 966.1019
[5 empty] | TR-254 | 52173456 | N51 | 2.5975 | 968.6994
[5 empty] | TR-255 | N51 | 1219336 | 130.222 | 1098.9214
[5 empty] | TR-256 | 1219336 | 539462 | 32.9164 | 1131.8378
[5 empty] | TR-257 | N36 | 555011 | 11.9673 | 741.6742
[5 empty] | TR-258 | 48646840 | N29 | 21.4573 | 411.2446
[5 empty] | TR-259 | N13 | 536530 | 140.807 | 437.6706
5 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0200011004 | 2 vãos |  |  | 26.2553 |  |  | fim N218 | — | —
[5 empty] | TR-260 | N216 | 93631 | 7.2168 | 7.2168
[5 empty] | TR-261 | 93631 | N218 | 19.0385 | 26.2553
6 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0357531004 | 2 vãos |  |  | 86.2365 |  |  | fim 41939697 | — | —
[5 empty] | TR-262 | N113 | 41939698 | 51.3693 | 51.3693
[5 empty] | TR-263 | 41939698 | 41939697 | 34.8672 | 86.2365
7 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0303835004 | 2 vãos |  |  | 164.5764 |  |  | fim 538289 | — | —
[5 empty] | TR-264 | N69 | 550558 | 132.4547 | 132.4547
[5 empty] | TR-265 | 550558 | 538289 | 32.1217 | 164.5764
8 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0356395004 | 4 vãos |  |  | 242.1124 |  |  | fim 41939685 | — | —
[5 empty] | TR-266 | N124 | 41939679 | 30.0519 | 30.0519
[5 empty] | TR-267 | 41939679 | N126 | 4.9166 | 34.9685
[5 empty] | TR-268 | N126 | 41939681 | 170.7779 | 205.7464
[5 empty] | TR-269 | 41939681 | 41939685 | 36.366 | 242.1124
9 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 3300016004 | 6 vãos |  |  | 419.6145 |  |  | 0301090004 | — | 0301090004, 0303861004, 0304100004
[5 empty] | TR-270 | N122 | 538984 | 83.1849 | 83.1849
[5 empty] | TR-271 | 538984 | N128 | 3.579 | 86.7639
[5 empty] | TR-272 | N128 | N129 | 21.8832 | 108.6471
[5 empty] | TR-273 | N129 | 32059084 | 3.6823 | 112.3294
[5 empty] | TR-274 | 32059084 | 115641 | 298.095 | 410.4244
[5 empty] | TR-275 | 115641 | N138 | 9.1901 | 419.6145
10 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0301090004 | 7 vãos |  |  | 505.3772 |  |  | 0303861004 / 0304100004 / fim 115640 | — | 0303861004, 0304100004
[5 empty] | TR-276 | N138 | 554718 | 266.1402 | 266.1402
[5 empty] | TR-277 | 554718 | N143 | 1.8787 | 268.0188
[5 empty] | TR-278 | N143 | 1097674 | 144.9425 | 412.9613
[5 empty] | TR-279 | 1097674 | 556486 | 23.131 | 436.0923
[5 empty] | TR-280 | 556486 | N153 | 15.1669 | 451.2592
[5 empty] | TR-281 | 1097674 | N151 | 5.9332 | 418.8946
[5 empty] | TR-282 | 554718 | 115640 | 48.1848 | 314.325
11 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0303861004 | 1 vãos |  |  | 122.548 |  |  | fim N161 | — | —
[5 empty] | TR-283 | N153 | N161 | 122.548 | 122.548
12 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0304100004 | 1 vãos |  |  | 53.3865 |  |  | fim 1097675 | — | —
[5 empty] | TR-284 | N151 | 1097675 | 53.3865 | 53.3865
13 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0201099004 | 3 vãos |  |  | 17.6318 |  |  | fim N215 / fim 590202 | — | —
[5 empty] | TR-285 | N212 | 135736 | 7.0746 | 7.0746
[5 empty] | TR-286 | 135736 | N215 | 6.5528 | 13.6274
[5 empty] | TR-287 | 135736 | 590202 | 4.0044 | 11.079
14 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 0301069004 | 1 vãos |  |  | 5.1647 |  |  | fim 556216 | — | —
[5 empty] | TR-288 | N79 | 556216 | 5.1647 | 5.1647
15 | T1 | Ramal | Ramal 1471339 | DJ AL01010004 | 1 vãos |  |  | 81.2375 |  |  | fim 1471341 | — | —
[5 empty] | TR-289 | 1471339 | 1471341 | 81.2375 | 464.2163
16 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | DJ AL01010004 | 173 vãos |  |  | 8992.9892 |  |  | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 8802389004, 8804077004, 8844641004, 8801105004, 8802780004, 8855073004, 8803581004, 8803577004, 8845830004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004
[5 empty] | TR-290 | N86 | N91 | 36.0116 | 1566.3314
[5 empty] | TR-291 | N86 | N102 | 113.5998 | 1643.9195
[5 empty] | TR-292 | N102 | 122818 | 4.1269 | 1648.0464
[5 empty] | TR-293 | 122818 | N105 | 5.2659 | 1653.3123 | 8802389004
[5 empty] | TR-294 | N105 | 539465 | 545.9815 | 2199.2938
[5 empty] | TR-295 | 539465 | N132 | 3.774 | 2203.0678
[5 empty] | TR-296 | N132 | 539468 | 219.0056 | 2422.0734
[5 empty] | TR-297 | 539468 | N136 | 6.5623 | 2428.6357 | 8804077004
[5 empty] | TR-298 | N136 | 122903 | 59.0013 | 2487.637
[5 empty] | TR-299 | 122903 | 122904 | 49.2345 | 2536.8715
[5 empty] | TR-300 | 122904 | 554712 | 276.6009 | 2813.4724
[5 empty] | TR-301 | 554712 | N146 | 3.4858 | 2816.9582 | 8844641004
[5 empty] | TR-302 | N146 | 556588 | 29.9947 | 2846.9529
[5 empty] | TR-303 | 556588 | 136527 | 117.4317 | 2964.3846
[5 empty] | TR-304 | 136527 | 60442377 | 17.9303 | 2982.3148
[5 empty] | TR-305 | 60442377 | 553767 | 57.0586 | 3039.3734
[5 empty] | TR-306 | 553767 | N160 | 1.8787 | 3041.2521
[5 empty] | TR-307 | N160 | 93656 | 123.6711 | 3164.9231
[5 empty] | TR-308 | 553767 | 93648 | 99.8211 | 3139.1945
[5 empty] | TR-309 | 93648 | 122902 | 105.5523 | 3244.7468
[5 empty] | TR-310 | 122902 | 122901 | 213.7972 | 3458.544
[5 empty] | TR-311 | 122901 | N166 | 8.065 | 3466.609 | 8801105004
[5 empty] | TR-312 | N166 | 122900 | 141.8535 | 3608.4625
[5 empty] | TR-313 | 122900 | 30092361 | 8.5184 | 3616.9809
[5 empty] | TR-314 | 30092361 | 93647 | 64.8727 | 3681.8536
[5 empty] | TR-315 | 93647 | 122899 | 103.2683 | 3785.1219
[5 empty] | TR-316 | 122899 | 122898 | 82.6175 | 3867.7394
[5 empty] | TR-317 | 122898 | N180 | 149.5759 | 4017.3153
[5 empty] | TR-318 | N180 | 557676 | 3.6244 | 4020.9397
[5 empty] | TR-319 | 557676 | 122897 | 69.6807 | 4090.6204
[5 empty] | TR-320 | 122897 | N186 | 109.2037 | 4199.8241
[5 empty] | TR-321 | N186 | 450865 | 3.1639 | 4202.9881 | 8802780004
[5 empty] | TR-322 | 450865 | N188 | 26.7728 | 4229.7608
[5 empty] | TR-323 | N188 | 552729 | 3.5709 | 4233.3317
[5 empty] | TR-324 | 552729 | N197 | 313.0403 | 4546.372
[5 empty] | TR-325 | N197 | 552712 | 3.7594 | 4550.1315
[5 empty] | TR-326 | 552712 | N199 | 43.4374 | 4593.5689
[5 empty] | TR-327 | N199 | 550067 | 7.8992 | 4601.468
[5 empty] | TR-328 | N199 | N201 | 32.5364 | 4626.1053
[5 empty] | TR-329 | N201 | 345387 | 3.5959 | 4629.7011
[5 empty] | TR-330 | 345387 | N314 | 4.5043 | 4634.2054
[5 empty] | TR-331 | N314 | N321 | 153.5218 | 4787.7272
[5 empty] | TR-332 | N321 | 552730 | 63.6139 | 4851.3411
[5 empty] | TR-333 | 552730 | N324 | 4.5043 | 4855.8454
[5 empty] | TR-334 | N321 | N325 | 71.4844 | 4859.2117
[5 empty] | TR-335 | N325 | 35013393 | 7.0528 | 4866.2645
[5 empty] | TR-336 | N325 | 35013424 | 148.8539 | 5008.0656
[5 empty] | TR-337 | 35013424 | 35013388 | 20.1201 | 5028.1856
[5 empty] | TR-338 | 35013424 | N346 | 0.67623 | 5008.7418
[5 empty] | TR-339 | N325 | 338300 | 41.703 | 4900.9147
[5 empty] | TR-340 | 338300 | N329 | 31.0795 | 4931.9941
[5 empty] | TR-341 | N329 | 539706 | 32.4975 | 4964.4917
[5 empty] | TR-342 | N329 | 338678 | 92.6562 | 5024.6503
[5 empty] | TR-343 | 338678 | 587027 | 39.4895 | 5064.1398
[5 empty] | TR-344 | N329 | N357 | 192.9657 | 5124.9598
[5 empty] | TR-345 | N357 | 1107432 | 132.7851 | 5257.7449
[5 empty] | TR-346 | 1107432 | N362 | 3.5735 | 5261.3184
[5 empty] | TR-347 | N362 | 1105062 | 36.6492 | 5297.9676
[5 empty] | TR-348 | 1105062 | N366 | 3.6691 | 5301.6367
[5 empty] | TR-349 | N366 | 1105061 | 222.8879 | 5524.5246
[5 empty] | TR-350 | 1105061 | N380 | 37.2063 | 5561.7309
[5 empty] | TR-351 | N380 | 1105065 | 3.0784 | 5564.8093
[5 empty] | TR-352 | 1105065 | 1106677 | 103.4653 | 5668.2747
[5 empty] | TR-353 | 1106677 | N388 | 26.3654 | 5694.64
[5 empty] | TR-354 | N388 | 29688945 | 3.7226 | 5698.3626
[5 empty] | TR-355 | 29688945 | 29688953 | 11.7264 | 5710.089
[5 empty] | TR-356 | 29688953 | N392 | 3.7253 | 5713.8143 | 8855073004
[5 empty] | TR-357 | N392 | N413 | 148.7436 | 5862.5579
[5 empty] | TR-358 | N413 | 29689259 | 29.867 | 5892.4248
[5 empty] | TR-359 | N413 | 29689060 | 8.8682 | 5871.426
[5 empty] | TR-360 | N413 | 29689127 | 171.8844 | 6034.4422
[5 empty] | TR-361 | 29689127 | 29689128 | 24.1725 | 6058.6147
[5 empty] | TR-362 | 29689127 | N422 | 1.4171 | 6035.8593
[5 empty] | TR-363 | 1106677 | N387 | 4.359 | 5672.6337
[5 empty] | TR-364 | 1105062 | N365 | 1.5899 | 5299.5575
[5 empty] | TR-365 | N365 | N709 | 10.9471 | 5310.5046
[5 empty] | TR-366 | N357 | 38388446 | 10.3348 | 5135.2947
[5 empty] | TR-367 | N357 | 38388419 | 84.1474 | 5209.1073
[5 empty] | TR-368 | 38388419 | 38388428 | 74.7924 | 5283.8996
[5 empty] | TR-369 | N321 | 338299 | 29.537 | 4817.2643
[5 empty] | TR-370 | 338299 | N331 | 124.7242 | 4941.9885
[5 empty] | TR-371 | N331 | 345020 | 12.4814 | 4954.4699
[5 empty] | TR-372 | N331 | 586093 | 30.6236 | 4972.6121
[5 empty] | TR-373 | N331 | N332 | 6.4517 | 4948.4402
[5 empty] | TR-374 | N332 | 586092 | 3.6147 | 4952.0549
[5 empty] | TR-375 | N199 | N203 | 112.7478 | 4706.3167
[5 empty] | TR-376 | N203 | N204 | 4.8921 | 4711.2088
[5 empty] | TR-377 | N203 | 549290 | 0.39994 | 4706.7166
[5 empty] | TR-378 | 549290 | N318 | 3.3263 | 4710.0429
[5 empty] | TR-379 | 122897 | N183 | 4.6852 | 4095.3057
[5 empty] | TR-380 | 122898 | N179 | 3.7753 | 3871.5147
[5 empty] | TR-381 | 122899 | N175 | 1.8286 | 3786.9505
[5 empty] | TR-382 | N175 | 243581 | 30.2902 | 3817.2407
[5 empty] | TR-383 | 243581 | N177 | 4.5115 | 3821.7522
[5 empty] | TR-384 | 93647 | N255 | 2.3788 | 3684.2324
[5 empty] | TR-385 | 122900 | N170 | 2.7995 | 3611.262
[5 empty] | TR-386 | 122900 | N168 | 0.22062 | 3608.6832
[5 empty] | TR-387 | 93648 | N232 | 0.99903 | 3140.1935
[5 empty] | TR-388 | 136527 | 93657 | 29.2032 | 2993.5877
[5 empty] | TR-389 | 93657 | N158 | 15.2493 | 3008.837
[5 empty] | TR-390 | 556588 | N148 | 1.8786 | 2848.8315
[5 empty] | TR-391 | N148 | N149 | 12.2696 | 2861.101
[5 empty] | TR-392 | N149 | 182230 | 3.0762 | 2864.1772
[5 empty] | TR-393 | 182230 | N224 | 184.4878 | 3048.6651
[5 empty] | TR-394 | N224 | 554239 | 38.1841 | 3086.8492
[5 empty] | TR-395 | 554239 | N230 | 1.9048 | 3088.7539
[5 empty] | TR-396 | N230 | 381629 | 53.8302 | 3142.5841
[5 empty] | TR-397 | 381629 | N236 | 100.5237 | 3243.1078
[5 empty] | TR-398 | N236 | 381630 | 16.786 | 3259.8938
[5 empty] | TR-399 | 381630 | 381631 | 124 | 3383.8938
[5 empty] | TR-400 | 381631 | N244 | 37.3187 | 3421.2125
[5 empty] | TR-401 | N244 | 557105 | 18.7923 | 3440.0048
[5 empty] | TR-402 | N244 | 381823 | 178.1489 | 3599.3615
[5 empty] | TR-403 | 381823 | 557595 | 125.0822 | 3724.4436
[5 empty] | TR-404 | 557595 | N260 | 3.2531 | 3727.6968
[5 empty] | TR-405 | N260 | 32462738 | 44.4737 | 3772.1705
[5 empty] | TR-406 | 32462738 | N263 | 2.2851 | 3774.4556
[5 empty] | TR-407 | N263 | 32462731 | 126.3501 | 3900.8057
[5 empty] | TR-408 | 32462731 | N274 | 6.6422 | 3907.4479
[5 empty] | TR-409 | 32462731 | 32462729 | 80.9702 | 3981.7759
[5 empty] | TR-410 | 32462729 | N281 | 2.8576 | 3984.6335
[5 empty] | TR-411 | N281 | 32462745 | 8.2919 | 3992.9254
[5 empty] | TR-412 | 32462745 | N285 | 8.0938 | 4001.0192
[5 empty] | TR-413 | N263 | 182231 | 107.4121 | 3881.8677
[5 empty] | TR-414 | 182231 | 556507 | 44.643 | 3926.5107
[5 empty] | TR-415 | 182231 | N609 | 1.9338 | 3883.8015
[5 empty] | TR-416 | N244 | 381632 | 82.2662 | 3503.4787
[5 empty] | TR-417 | 381632 | N250 | 47.6495 | 3551.1282
[5 empty] | TR-418 | N250 | 381633 | 4.3097 | 3555.4379 | 8803581004
[5 empty] | TR-419 | 381633 | 381634 | 77.9293 | 3633.3672
[5 empty] | TR-420 | 381634 | 555365 | 35.7405 | 3669.1077
[5 empty] | TR-421 | 555365 | 554755 | 23.023 | 3692.1307
[5 empty] | TR-422 | 555365 | N264 | 166.1108 | 3835.2185
[5 empty] | TR-423 | N264 | 557326 | 20.3814 | 3855.5999
[5 empty] | TR-424 | N264 | 381822 | 11.4624 | 3846.6809
[5 empty] | TR-425 | 381822 | 554754 | 34.1626 | 3880.8435
[5 empty] | TR-426 | N264 | 557325 | 17.6401 | 3852.8586
[5 empty] | TR-427 | 555365 | 381635 | 85.4231 | 3754.5309
[5 empty] | TR-428 | 381635 | N265 | 85.0249 | 3839.5557
[5 empty] | TR-429 | N265 | 381636 | 40.3274 | 3879.8831
[5 empty] | TR-430 | 381636 | 553761 | 42.3756 | 3922.2587
[5 empty] | TR-431 | N265 | 553760 | 38.6839 | 3878.2396
[5 empty] | TR-432 | N265 | 381637 | 89.9028 | 3929.4585
[5 empty] | TR-433 | 381637 | 557877 | 29.7884 | 3959.2469
[5 empty] | TR-434 | 381637 | N278 | 3.2924 | 3932.751 | 8803577004
[5 empty] | TR-435 | N278 | N283 | 62.2951 | 3995.0461
[5 empty] | TR-436 | N283 | 553844 | 3.7475 | 3998.7935
[5 empty] | TR-437 | 553844 | N286 | 12.6911 | 4011.4847
[5 empty] | TR-438 | N286 | N292 | 120.1378 | 4131.6225
[5 empty] | TR-439 | N292 | 557872 | 8.8093 | 4140.4318
[5 empty] | TR-440 | N292 | 557871 | 19.2283 | 4150.8508
[5 empty] | TR-441 | N292 | 381821 | 85.5592 | 4217.1816
[5 empty] | TR-442 | 381821 | 557874 | 50.3985 | 4267.5801
[5 empty] | TR-443 | N286 | 554507 | 21.2006 | 4032.6853
[5 empty] | TR-444 | N286 | 381820 | 72.7607 | 4084.2454
[5 empty] | TR-445 | 381820 | 34566717 | 45.7226 | 4129.968
[5 empty] | TR-446 | 34566717 | 34566743 | 105.1885 | 4235.1565
[5 empty] | TR-447 | 34566743 | 34566747 | 25.9932 | 4261.1497
[5 empty] | TR-448 | 34566743 | N299 | 0.67623 | 4235.8327
[5 empty] | TR-449 | N236 | 31715582 | 15.7531 | 3258.8609
[5 empty] | TR-450 | 31715582 | N239 | 3.4506 | 3262.3115 | 8845830004
[5 empty] | TR-451 | N239 | 31715484 | 132.0321 | 3394.3436
[5 empty] | TR-452 | 31715484 | 31715517 | 35.1731 | 3429.5167
[5 empty] | TR-453 | 31715484 | 31715536 | 25.0171 | 3419.3607
[5 empty] | TR-454 | 31715536 | N245 | 3.2924 | 3422.6531
[5 empty] | TR-455 | N236 | 31715612 | 26.3104 | 3269.4182
[5 empty] | TR-456 | 554239 | 554240 | 34.4909 | 3121.3401
[5 empty] | TR-457 | N224 | 553818 | 15.2982 | 3063.9633
[5 empty] | TR-458 | 553818 | N227 | 3.6193 | 3067.5825
[5 empty] | TR-459 | N227 | 554237 | 9.6796 | 3077.2621
[5 empty] | TR-460 | N224 | 553817 | 15.718 | 3064.3831
[5 empty] | TR-461 | 122904 | N141 | 7.0065 | 2543.878
[5 empty] | TR-462 | 122903 | N219 | 4.4728 | 2492.1097
17 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0302387004 | 13 vãos |  |  | 1089.0585 |  |  | fim 587304 / fim 538104 / 3302865004 / fim 538331 / 0303850004 / fim 553248 / 0346260004 | — | 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004
[5 empty] | TR-463 | N324 | 33196991 | 103.7701 | 103.7701
[5 empty] | TR-464 | 33196991 | N354 | 138.4807 | 242.2507
[5 empty] | TR-465 | N354 | 587304 | 3.9307 | 246.1815
[5 empty] | TR-466 | N354 | 336150 | 223.0516 | 465.3023
[5 empty] | TR-467 | 336150 | N398 | 450.1031 | 915.4054
[5 empty] | TR-468 | N398 | 538104 | 20.4065 | 935.812
[5 empty] | TR-469 | N398 | 328248 | 4.4533 | 919.8587
[5 empty] | TR-470 | 328248 | N404 | 10.0567 | 929.9153
[5 empty] | TR-471 | N398 | 34365320 | 70.7138 | 986.1192
[5 empty] | TR-472 | 34365320 | 538331 | 47.3896 | 1033.5088
[5 empty] | TR-473 | 336150 | N369 | 2.9805 | 468.2828
[5 empty] | TR-474 | N354 | 553248 | 13.2522 | 255.5029
[5 empty] | TR-475 | 33196991 | N336 | 0.46989 | 104.2399
18 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 3302865004 | 12 vãos |  |  | 1422.7885 |  |  | 3300065004 / 0300064004 / 0320308004 / 0301840004 | — | 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004
[5 empty] | TR-476 | N404 | 536332 | 315.9943 | 315.9943
[5 empty] | TR-477 | 536332 | N426 | 3.0651 | 319.0595
[5 empty] | TR-478 | N426 | 173831 | 499.5763 | 818.6358
[5 empty] | TR-479 | 173831 | 173792 | 441.233 | 1259.8688
[5 empty] | TR-480 | 173792 | N434 | 100.6464 | 1360.5151
[5 empty] | TR-481 | N434 | N436 | 2.5225 | 1363.0377
[5 empty] | TR-482 | N436 | 93704 | 24.0522 | 1387.0898
[5 empty] | TR-483 | 93704 | N440 | 13.3385 | 1400.4284
[5 empty] | TR-484 | N434 | 93638 | 1.6916 | 1362.2067
[5 empty] | TR-485 | 93638 | N437 | 3.4644 | 1365.6712
[5 empty] | TR-486 | 173792 | N432 | 6.7938 | 1266.6625
[5 empty] | TR-487 | 173831 | N429 | 10.4104 | 829.0462
19 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 3300065004 | 5 vãos |  |  | 300.0183 |  |  | 0320309004 / fim 173794 | — | 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004
[5 empty] | TR-488 | N440 | 536771 | 119.6105 | 119.6105
[5 empty] | TR-489 | 536771 | N442 | 1.838 | 121.4485
[5 empty] | TR-490 | N442 | 173834 | 22.847 | 144.2954
[5 empty] | TR-491 | 173834 | N444 | 14.8946 | 159.1901
[5 empty] | TR-492 | 536771 | 173794 | 140.8282 | 260.4387
20 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0320309004 | 31 vãos |  |  | 3388.7675 |  |  | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | — | 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004
[5 empty] | TR-493 | N444 | 587521 | 416.6104 | 416.6104
[5 empty] | TR-494 | 587521 | 173835 | 28.2079 | 444.8183
[5 empty] | TR-495 | 173835 | N450 | 3.6544 | 448.4726
[5 empty] | TR-496 | N450 | N456 | 652.1928 | 1100.6654
[5 empty] | TR-497 | N456 | 173837 | 1.5729 | 1102.2383
[5 empty] | TR-498 | 173837 | N459 | 3.9059 | 1106.1441
[5 empty] | TR-499 | N456 | N458 | 3.3432 | 1104.0086
[5 empty] | TR-500 | N458 | 586090 | 20.6043 | 1124.613
[5 empty] | TR-501 | 586090 | N463 | 12.6919 | 1137.3049
[5 empty] | TR-502 | 173835 | N449 | 1.5483 | 446.3666
[5 empty] | TR-503 | N449 | N451 | 16.3179 | 462.6845
[5 empty] | TR-504 | 587521 | N447 | 1.8753 | 418.4856
[5 empty] | TR-505 | N447 | 241548 | 103.0459 | 521.5315
[5 empty] | TR-506 | 241548 | 590239 | 598.6503 | 1120.1818
[5 empty] | TR-507 | 590239 | N461 | 2.0287 | 1122.2105
[5 empty] | TR-508 | N461 | 587541 | 233.1897 | 1355.4003
[5 empty] | TR-509 | 587541 | 586106 | 201.244 | 1556.6443
[5 empty] | TR-510 | 586106 | N476 | 3.7107 | 1560.3549
[5 empty] | TR-511 | N476 | 549516 | 373.6631 | 1934.018
[5 empty] | TR-512 | 549516 | N485 | 12.6504 | 1946.6685
[5 empty] | TR-513 | 587541 | N469 | 2.8874 | 1358.2876
[5 empty] | TR-514 | 590239 | 590238 | 100.1615 | 1220.3433
[5 empty] | TR-515 | 590238 | N466 | 3.1897 | 1223.533
[5 empty] | TR-516 | N466 | 587542 | 117.9087 | 1341.4417
[5 empty] | TR-517 | 587542 | 587543 | 81.2314 | 1422.6731
[5 empty] | TR-518 | 587543 | N473 | 1.9588 | 1424.6319
[5 empty] | TR-519 | N473 | 590236 | 224.2882 | 1648.92
[5 empty] | TR-520 | 590236 | N481 | 5.6494 | 1654.5694
[5 empty] | TR-521 | 587543 | 589789 | 145.7383 | 1568.4114
[5 empty] | TR-522 | 589789 | N478 | 10.3127 | 1578.7241
[5 empty] | TR-523 | 241548 | N453 | 4.7336 | 526.2651
21 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0310307004 | 1 vãos |  |  | 35.9284 |  |  | fim 173836 | — | —
[5 empty] | TR-524 | N459 | 173836 | 35.9284 | 35.9284
22 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0303851004 | 1 vãos |  |  | 466.7172 |  |  | fim 586318 | — | —
[5 empty] | TR-525 | N463 | 586318 | 466.7172 | 466.7172
23 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0310306004 | 1 vãos |  |  | 261.8962 |  |  | fim 173833 | — | —
[5 empty] | TR-526 | N451 | 173833 | 261.8962 | 261.8962
24 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0303865004 | 1 vãos |  |  | 114.5567 |  |  | fim 549515 | — | —
[5 empty] | TR-527 | N485 | 549515 | 114.5567 | 114.5567
25 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0342709004 | 3 vãos |  |  | 106.3557 |  |  | fim 1461337 | — | —
[5 empty] | TR-528 | N469 | 1461338 | 26.2378 | 26.2378
[5 empty] | TR-529 | 1461338 | N471 | 2.3049 | 28.5426
[5 empty] | TR-530 | N471 | 1461337 | 77.8131 | 106.3557
26 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0303866004 | 1 vãos |  |  | 50.2993 |  |  | fim 590237 | — | —
[5 empty] | TR-531 | N481 | 590237 | 50.2993 | 50.2993
27 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0303867004 | 1 vãos |  |  | 92.2586 |  |  | fim 589790 | — | —
[5 empty] | TR-532 | N478 | 589790 | 92.2586 | 92.2586
28 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0302309004 | 1 vãos |  |  | 252.9092 |  |  | fim 311399 | — | —
[5 empty] | TR-533 | N453 | 311399 | 252.9092 | 252.9092
29 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0300064004 | 1 vãos |  |  | 30.8356 |  |  | fim 93637 | — | —
[5 empty] | TR-534 | N437 | 93637 | 30.8356 | 30.8356
30 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0320308004 | 1 vãos |  |  | 60.4709 |  |  | fim 173793 | — | —
[5 empty] | TR-535 | N432 | 173793 | 60.4709 | 60.4709
31 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0301840004 | 1 vãos |  |  | 347.9677 |  |  | fim 31758476 | — | —
[5 empty] | TR-536 | N429 | 31758476 | 347.9677 | 347.9677
32 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0303850004 | 12 vãos |  |  | 559.3122 |  |  | 0320305004 / fim 553249 / fim 538115 / fim 539707 / fim 539737 | — | 0320305004
[5 empty] | TR-537 | N369 | N371 | 26.5868 | 26.5868
[5 empty] | TR-538 | N371 | 332437 | 123.2206 | 149.8074
[5 empty] | TR-539 | 332437 | 552699 | 68.5041 | 218.3115
[5 empty] | TR-540 | 552699 | N379 | 3.7571 | 222.0686
[5 empty] | TR-541 | N379 | 450864 | 30.5559 | 252.6245
[5 empty] | TR-542 | 450864 | N383 | 3.7505 | 256.3751
[5 empty] | TR-543 | N371 | 553249 | 5.4764 | 32.0632
[5 empty] | TR-544 | N371 | N374 | 147.1658 | 173.7527
[5 empty] | TR-545 | N374 | 538115 | 11.9218 | 185.6745
[5 empty] | TR-546 | N374 | 539707 | 7.2487 | 181.0014
[5 empty] | TR-547 | N374 | 332438 | 93.8194 | 267.5721
[5 empty] | TR-548 | 332438 | 539737 | 37.305 | 304.8771
33 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0320305004 | 10 vãos |  |  | 647.3029 |  |  | fim 432617 / fim 173832 | — | —
[5 empty] | TR-549 | N383 | 552703 | 139.7666 | 139.7666
[5 empty] | TR-550 | 552703 | 552705 | 4.0875 | 143.8541
[5 empty] | TR-551 | 552705 | N397 | 2.5849 | 146.4391
[5 empty] | TR-552 | N397 | N408 | 109.8656 | 256.3046
[5 empty] | TR-553 | N408 | 552707 | 2.546 | 258.8507
[5 empty] | TR-554 | 552707 | 432617 | 306.4276 | 565.2783
[5 empty] | TR-555 | 552703 | N395 | 1.8935 | 141.6601
[5 empty] | TR-556 | N395 | N399 | 49.1446 | 190.8048
[5 empty] | TR-557 | N399 | 537866 | 2.7415 | 193.5463
[5 empty] | TR-558 | 537866 | 173832 | 28.2449 | 221.7912
34 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0346260004 | 3 vãos |  |  | 23.5272 |  |  | fim N341 / fim N340 | — | —
[5 empty] | TR-559 | N336 | 36443735 | 4.407 | 4.407
[5 empty] | TR-560 | 36443735 | N341 | 9.6331 | 14.04
[5 empty] | TR-561 | 36443735 | N340 | 9.4872 | 13.8942
35 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0346420004 | 2 vãos |  |  | 14.9755 |  |  | fim N349 | — | —
[5 empty] | TR-562 | N346 | 29104773 | 5.8864 | 5.8864
[5 empty] | TR-563 | 29104773 | N349 | 9.0891 | 14.9755
36 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0355088004 | 1 vãos |  |  | 13.6182 |  |  | fim 28576683 | — | —
[5 empty] | TR-564 | N422 | 28576683 | 13.6182 | 13.6182
37 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0340038004 | 11 vãos |  |  | 499.0287 |  |  | fim 1107431 / fim 1394050 / fim N412 / fim 1394770 | — | —
[5 empty] | TR-565 | N387 | 1107434 | 38.9466 | 38.9466
[5 empty] | TR-566 | 1107434 | N407 | 120.2214 | 159.1679
[5 empty] | TR-567 | N407 | 1107431 | 13.9975 | 173.1655
[5 empty] | TR-568 | N407 | 1394772 | 79.9492 | 239.1172
[5 empty] | TR-569 | 1394772 | 1394050 | 31.3083 | 270.4255
[5 empty] | TR-570 | N407 | N412 | 14.9827 | 174.1507
[5 empty] | TR-571 | 1107434 | N393 | 3.5735 | 42.5201
[5 empty] | TR-572 | N393 | N401 | 59.236 | 101.756
[5 empty] | TR-573 | N401 | 1395091 | 3.1084 | 104.8644
[5 empty] | TR-574 | 1395091 | 1394768 | 98.9324 | 203.7968
[5 empty] | TR-575 | 1394768 | 1394770 | 34.7727 | 238.5695
38 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0201389004 | 1 vãos |  |  | 99.5365 |  |  | fim 212906 | — | —
[5 empty] | TR-576 | N709 | 212906 | 99.5365 | 99.5365
39 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0303849004 | 7 vãos |  |  | 438.9253 |  |  | fim 537428 / fim 586089 | — | —
[5 empty] | TR-577 | 586092 | 586091 | 32.0944 | 32.0944
[5 empty] | TR-578 | 586091 | N343 | 1.8982 | 33.9927
[5 empty] | TR-579 | N343 | 345021 | 26.7747 | 60.7673
[5 empty] | TR-580 | 345021 | 345385 | 170.5843 | 231.3517
[5 empty] | TR-581 | 345385 | 345386 | 126.9191 | 358.2708
[5 empty] | TR-582 | 345386 | 537428 | 38.5853 | 396.856
[5 empty] | TR-583 | 586091 | 586089 | 42.0692 | 74.1637
40 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0310949004 | 6 vãos |  |  | 411.9971 |  |  | 0210950004 | — | 0210950004
[5 empty] | TR-584 | N183 | 539045 | 42.0533 | 42.0533
[5 empty] | TR-585 | 539045 | N185 | 3.8063 | 45.8596
[5 empty] | TR-586 | N185 | 539043 | 276.2466 | 322.1061
[5 empty] | TR-587 | 539043 | N193 | 3.701 | 325.8071
[5 empty] | TR-588 | N193 | 208055 | 82.7819 | 408.589
[5 empty] | TR-589 | 208055 | N311 | 3.4081 | 411.9971
41 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0210950004 | 2 vãos |  |  | 59.6122 |  |  | fim N313 | — | —
[5 empty] | TR-590 | N311 | 208056 | 31.0965 | 31.0965
[5 empty] | TR-591 | 208056 | N313 | 28.5157 | 59.6122
42 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0301838004 | 6 vãos |  |  | 1387.1089 |  |  | 0301839004 | — | 0301839004
[5 empty] | TR-592 | N177 | 557687 | 574.4024 | 574.4024
[5 empty] | TR-593 | 557687 | N191 | 3.6708 | 578.0732
[5 empty] | TR-594 | N191 | 557686 | 140.5413 | 718.6144
[5 empty] | TR-595 | 557686 | N196 | 3.6708 | 722.2852
[5 empty] | TR-596 | N196 | 243582 | 649.8309 | 1372.1162
[5 empty] | TR-597 | 243582 | N206 | 14.9927 | 1387.1089
43 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0301839004 | 1 vãos |  |  | 281.3054 |  |  | fim 557681 | — | —
[5 empty] | TR-598 | N206 | 557681 | 281.3054 | 281.3054
44 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0245040004 | 2 vãos |  |  | 36.5036 |  |  | fim N258 | — | —
[5 empty] | TR-599 | N255 | 1096043 | 22.5537 | 22.5537
[5 empty] | TR-600 | 1096043 | N258 | 13.9499 | 36.5036
45 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0303718004 | 2 vãos |  |  | 5.2171 |  |  | fim N171 | — | —
[5 empty] | TR-601 | N168 | N169 | 2.2358 | 2.2358
[5 empty] | TR-602 | N169 | N171 | 2.9813 | 5.2171
46 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0202970004 | 2 vãos |  |  | 21.9975 |  |  | fim N235 | — | —
[5 empty] | TR-603 | N232 | 376757 | 8.8698 | 8.8698
[5 empty] | TR-604 | 376757 | N235 | 13.1277 | 21.9975
47 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0354089004 | 17 vãos |  |  | 934.4097 |  |  | fim N307 / 0354093004 | — | 0354093004
[5 empty] | TR-605 | N285 | 32462746 | 72.3476 | 72.3476
[5 empty] | TR-606 | 32462746 | N289 | 2.5784 | 74.926
[5 empty] | TR-607 | N289 | N296 | 151.1941 | 226.1201
[5 empty] | TR-608 | N296 | N297 | 2.4847 | 228.6048
[5 empty] | TR-609 | N297 | 32462749 | 125.3163 | 353.9211
[5 empty] | TR-610 | 32462749 | N305 | 2.793 | 356.7142
[5 empty] | TR-611 | N305 | 32462750 | 23.4055 | 380.1196
[5 empty] | TR-612 | 32462750 | N307 | 1.5357 | 381.6553
[5 empty] | TR-613 | 32462750 | 32462761 | 25.0501 | 405.1697
[5 empty] | TR-614 | 32462761 | 32462755 | 88.6007 | 493.7704
[5 empty] | TR-615 | 32462755 | N310 | 2.1874 | 495.9578
[5 empty] | TR-616 | N310 | 32462764 | 177.5901 | 673.548
[5 empty] | TR-617 | 32462764 | N316 | 3.0824 | 676.6304
[5 empty] | TR-618 | N316 | 32462768 | 87.1541 | 763.7845
[5 empty] | TR-619 | 32462768 | N320 | 2.9648 | 766.7493
[5 empty] | TR-620 | N320 | N328 | 157.9583 | 924.7076
[5 empty] | TR-621 | N328 | N330 | 8.1664 | 932.874
48 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0354093004 | 1 vãos |  |  | 71.8172 |  |  | fim 32462772 | — | —
[5 empty] | TR-622 | N330 | 32462772 | 71.8172 | 71.8172
49 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0220315004 | 1 vãos |  |  | 18.1884 |  |  | fim 182232 | — | —
[5 empty] | TR-623 | N609 | 182232 | 18.1884 | 18.1884
50 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0346072004 | 2 vãos |  |  | 13.7394 |  |  | fim N301 | — | —
[5 empty] | TR-624 | N299 | 33403692 | 5.2367 | 5.2367
[5 empty] | TR-625 | 33403692 | N301 | 8.5027 | 13.7394
51 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0345823004 | 1 vãos |  |  | 29.8547 |  |  | fim 31715544 | — | —
[5 empty] | TR-626 | N245 | 31715544 | 29.8547 | 29.8547
52 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 0200043004 | 3 vãos |  |  | 83.3877 |  |  | fim N222 / fim 539672 | — | —
[5 empty] | TR-627 | N219 | 93658 | 64.4146 | 64.4146
[5 empty] | TR-628 | 93658 | N222 | 15.2494 | 79.664
[5 empty] | TR-629 | 93658 | 539672 | 3.7237 | 68.1383
53 | T1 | Ramal | Ramal N95 | DJ AL01010004 | 2 vãos |  |  | 48.0807 |  |  | fim 537658 / fim 536359 | — | —
[5 empty] | TR-630 | N95 | 537658 | 37.0549 | 1645.9277
[5 empty] | TR-631 | N95 | 536359 | 11.0258 | 1619.8986
54 | T1 | Ramal | Ramal N106 | DJ AL01010004 | 1 vãos |  |  | 4.9277 |  |  | fim N108 | — | —
[5 empty] | TR-632 | N106 | N108 | 4.9277 | 1690.3284
55 | T2 | Ramal | Ramal N488 | 7900106004 | 1 vãos |  |  | 4.85 |  |  | fim N489 | — | —
[5 empty] | TR-633 | N488 | N489 | 4.85 | 9.7233
56 | T2 | Ramal | Ramal 1187549 | 7900106004 | 1 vãos |  |  | 0.39873 |  |  | 0204420004 | — | 0204420004
[5 empty] | TR-634 | 1187549 | N811 | 0.39873 | 423.4078
57 | T3 | Ramal | Ramal 1187549 | 0204420004 | 4 vãos |  |  | 203.968 |  |  | fim N815 | — | —
[5 empty] | TR-635 | N811 | 35348320 | 2.8716 | 2.8716
[5 empty] | TR-636 | 35348320 | N813 | 2.1802 | 5.0518
[5 empty] | TR-637 | N813 | 35348340 | 184.4611 | 189.5129
[5 empty] | TR-638 | 35348340 | N815 | 14.4551 | 203.968
58 | T2 | Ramal | Ramal 93670 | 7900106004 | 1 vãos |  |  | 3.6573 |  |  | 0200023004 | — | 0200023004
[5 empty] | TR-639 | 93670 | N816 | 3.6573 | 677.3399
59 | T3 | Ramal | Ramal 93670 | 0200023004 | 1 vãos |  |  | 32.414 |  |  | fim 93669 | — | —
[5 empty] | TR-640 | N816 | 93669 | 32.414 | 32.414
60 | T2 | Ramal | Ramal 29512739 | 7900106004 | 2 vãos |  |  | 17.0441 |  |  | 0355236004 | — | 0355236004
[5 empty] | TR-641 | 29512739 | 29512743 | 16.4909 | 885.3695
[5 empty] | TR-642 | 29512743 | N507 | 0.55316 | 885.9226
61 | T3 | Ramal | Ramal 29512739 | 0355236004 | 1 vãos |  |  | 4.5396 |  |  | fim 36383178 | — | —
[5 empty] | TR-643 | N507 | 36383178 | 4.5396 | 4.5396
62 | T2 | Ramal | Ramal 551694 | 7900106004 | 3 vãos |  |  | 44.0229 |  |  | 0349562004 | — | 0349562004, 0349564004
[5 empty] | TR-644 | 551694 | N511 | 3.1401 | 904.8002
[5 empty] | TR-645 | N511 | 29315194 | 37.0682 | 941.8685
[5 empty] | TR-646 | 29315194 | N513 | 3.8146 | 945.6831
63 | T3 | Ramal | Ramal 551694 | 0349562004 | 5 vãos |  |  | 224.0892 |  |  | fim 29315243 / 0349564004 | — | 0349564004
[5 empty] | TR-647 | N513 | 29315206 | 74.32 | 74.32
[5 empty] | TR-648 | 29315206 | 29315207 | 8.8015 | 83.1215
[5 empty] | TR-649 | 29315207 | 29315240 | 120.3886 | 203.51
[5 empty] | TR-650 | 29315240 | 29315243 | 20.0165 | 223.5265
[5 empty] | TR-651 | 29315240 | N519 | 0.56267 | 204.0727
64 | T3 | Ramal | Ramal 551694 | 0349564004 | 1 vãos |  |  | 4.0196 |  |  | fim 29143624 | — | —
[5 empty] | TR-652 | N519 | 29143624 | 4.0196 | 4.0196
65 | T2 | Ramal | Ramal 1347265 | 7900106004 | 1 vãos |  |  | 1.929 |  |  | 0300024004 | — | 0300024004
[5 empty] | TR-653 | 1347265 | N517 | 1.929 | 1146.3329
66 | T3 | Ramal | Ramal 1347265 | 0300024004 | 11 vãos |  |  | 379.6978 |  |  | fim N529 / fim 538318 / fim 550312 / fim 550313 / fim 31324767 | ETO299199C | —
[5 empty] | TR-654 | N517 | 36778529 | 16.7222 | 16.7222
[5 empty] | TR-655 | 36778529 | 55418389 | 93.8169 | 110.5391
[5 empty] | TR-656 | 55418389 | N529 | 14.1748 | 124.7138
[5 empty] | TR-657 | 55418389 | N528 | 13.7632 | 124.3022
[5 empty] | TR-658 | N528 | 538318 | 12.9534 | 137.2556
[5 empty] | TR-659 | N528 | 550312 | 21.804 | 146.1062
[5 empty] | TR-660 | N528 | 550313 | 11.6658 | 135.968
[5 empty] | TR-661 | 36778529 | N522 | 5.4457 | 22.1679 | ETO299199C
[5 empty] | TR-662 | N522 | 31324764 | 49.0078 | 71.1757
[5 empty] | TR-663 | 31324764 | 31324766 | 100.2172 | 171.3929
[5 empty] | TR-664 | 31324766 | 31324767 | 40.127 | 211.5199
67 | T2 | Ramal | Ramal 202331 | 7900106004 | 1 vãos |  |  | 1.2924 |  |  | 0200028004 | — | 0200028004
[5 empty] | TR-665 | 202331 | N818 | 1.2924 | 1283.2245
68 | T3 | Ramal | Ramal 202331 | 0200028004 | 2 vãos |  |  | 29.7291 |  |  | fim N820 | — | —
[5 empty] | TR-666 | N818 | 202332 | 11.69 | 11.69
[5 empty] | TR-667 | 202332 | N820 | 18.0391 | 29.7291
69 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 7900106004 | 41 vãos |  |  | 1991.4219 |  |  | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 8852868004 | 0300052004, 0200050004
[5 empty] | TR-668 | 1280552 | N540 | 36.0954 | 1410.1843
[5 empty] | TR-669 | N540 | 37960313 | 35.2167 | 1445.401
[5 empty] | TR-670 | 37960313 | N543 | 1.9691 | 1447.3702
[5 empty] | TR-671 | N543 | N544 | 147.4238 | 1594.7939
[5 empty] | TR-672 | N544 | 37960332 | 3.5789 | 1598.3729
[5 empty] | TR-673 | 37960332 | 37960338 | 38.4711 | 1636.844
[5 empty] | TR-674 | 37960338 | N549 | 2.4371 | 1639.281
[5 empty] | TR-675 | N549 | 37960928 | 3.1633 | 1642.4444
[5 empty] | TR-676 | 37960928 | N551 | 2.3226 | 1644.767
[5 empty] | TR-677 | N551 | N562 | 163.2364 | 1808.0034
[5 empty] | TR-678 | N562 | N563 | 3.2198 | 1811.2232
[5 empty] | TR-679 | N563 | 37961212 | 93.4715 | 1904.6947
[5 empty] | TR-680 | 37961212 | N572 | 3.4103 | 1908.105
[5 empty] | TR-681 | N572 | N589 | 194.4792 | 2102.5841
[5 empty] | TR-682 | N589 | 37961232 | 2.9201 | 2105.5042
[5 empty] | TR-683 | 37961232 | 37961271 | 204.3319 | 2309.8361
[5 empty] | TR-684 | 37961271 | N628 | 2.8133 | 2312.6494
[5 empty] | TR-685 | N628 | N647 | 128.2933 | 2440.9427
[5 empty] | TR-686 | N647 | 37961292 | 2.9024 | 2443.8451
[5 empty] | TR-687 | 37961292 | N650 | 34.4579 | 2478.303
[5 empty] | TR-688 | N650 | 37961296 | 3.5959 | 2481.899
[5 empty] | TR-689 | 37961296 | 37961332 | 247.7881 | 2729.687
[5 empty] | TR-690 | 37960338 | N554 | 18.2884 | 1655.1324
[5 empty] | TR-691 | N554 | 37960340 | 3.787 | 1658.9194
[5 empty] | TR-692 | 37960340 | 37960354 | 126.5094 | 1785.4288
[5 empty] | TR-693 | 37960354 | N558 | 3.4279 | 1788.8566 | 8852868004
[5 empty] | TR-694 | N558 | 37960362 | 69.4 | 1858.2566
[5 empty] | TR-695 | 37960362 | N567 | 2.4815 | 1860.7381
[5 empty] | TR-696 | N567 | N568 | 13.0021 | 1873.7402
[5 empty] | TR-697 | 37960362 | 37960366 | 33.4149 | 1891.6715
[5 empty] | TR-698 | 37960366 | N570 | 3.6927 | 1895.3642
[5 empty] | TR-699 | N570 | 39501462 | 81.8216 | 1977.1858
[5 empty] | TR-700 | 39501462 | 39501477 | 26.0167 | 2003.2025
[5 empty] | TR-701 | 39501477 | N582 | 3.128 | 2006.3304
[5 empty] | TR-702 | N582 | 39501489 | 58.5678 | 2064.8982
[5 empty] | TR-703 | 39501489 | N585 | 1.5014 | 2066.3997
[5 empty] | TR-704 | N585 | 1298032 | 83.6223 | 2150.022
[5 empty] | TR-705 | 1298032 | 1298033 | 36.4155 | 2186.4375
[5 empty] | TR-706 | 1298032 | N600 | 1.1963 | 2151.2183
[5 empty] | TR-707 | 39501489 | 39501503 | 68.2157 | 2133.1139
[5 empty] | TR-708 | 39501462 | N823 | 1.3347 | 1978.5205
70 | T3 | Ramal | Ramal 1280552 | 0300052004 | 1 vãos |  |  | 10.927 |  |  | fim 539662 | — | —
[5 empty] | TR-709 | N600 | 539662 | 10.927 | 10.927
71 | T3 | Ramal | Ramal 1280552 | 0200050004 | 1 vãos |  |  | 12.6041 |  |  | fim 93651 | — | —
[5 empty] | TR-710 | N823 | 93651 | 12.6041 | 12.6041
72 | T2 | Ramal | Ramal N538 | 7900106004 | 2 vãos |  |  | 3.0291 |  |  | fim N822 | — | —
[5 empty] | TR-711 | N538 | N821 | 0.35135 | 1396.2844
[5 empty] | TR-712 | N821 | N822 | 2.6778 | 1398.9622
73 | T2 | Ramal | Ramal N546 | 7927795004 | 1 vãos |  |  | 20.4178 |  |  | fim 557037 | — | —
[5 empty] | TR-713 | N546 | 557037 | 20.4178 | 229.0424
74 | T2 | Ramal | Ramal N573 | 7927795004 | 1 vãos |  |  | 7.7359 |  |  | fim 538757 | — | —
[5 empty] | TR-714 | N573 | 538757 | 7.7359 | 542.783
75 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 0300031004 | 26 vãos |  |  | 1411.6419 |  |  | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | 8845005004 | 0345006004, 0352810004
[5 empty] | TR-715 | 122557 | 536965 | 66.5138 | 66.5138
[5 empty] | TR-716 | 536965 | 21517342 | 129.4164 | 195.9302
[5 empty] | TR-717 | 21517342 | 558147 | 45.2602 | 241.1904
[5 empty] | TR-718 | 558147 | N614 | 24.1501 | 265.3405
[5 empty] | TR-719 | N614 | 536934 | 135.8851 | 401.2256
[5 empty] | TR-720 | 536934 | N654 | 198.8097 | 600.0353
[5 empty] | TR-721 | N654 | 538538 | 13.8925 | 613.9278
[5 empty] | TR-722 | N654 | 93664 | 159.6721 | 759.7074
[5 empty] | TR-723 | N654 | 536504 | 21.1303 | 621.1656
[5 empty] | TR-724 | 536504 | N657 | 3.7741 | 624.9397
[5 empty] | TR-725 | N657 | N658 | 56.5172 | 681.4569
[5 empty] | TR-726 | N658 | 537181 | 17.0874 | 698.5443
[5 empty] | TR-727 | N658 | 1386474 | 11.1759 | 692.6328
[5 empty] | TR-728 | N658 | 1386472 | 46.2592 | 727.7161
[5 empty] | TR-729 | 1386472 | 537179 | 33.3285 | 761.0446
[5 empty] | TR-730 | N614 | 20332208 | 6.0503 | 271.3908
[5 empty] | TR-731 | 20332208 | N617 | 3.3391 | 274.7299 | 8845005004
[5 empty] | TR-732 | N617 | 20332243 | 130.5185 | 405.2484
[5 empty] | TR-733 | 20332243 | 20332252 | 36.0121 | 441.2605
[5 empty] | TR-734 | 20332243 | N634 | 0.74474 | 405.9931
[5 empty] | TR-735 | N614 | 20332175 | 15.991 | 281.3314
[5 empty] | TR-736 | 558147 | N615 | 29.5057 | 270.6961
[5 empty] | TR-737 | 21517342 | N604 | 2.062 | 197.9922
[5 empty] | TR-738 | N604 | 21517512 | 200.2937 | 398.2859
[5 empty] | TR-739 | 21517512 | 21517529 | 23.3559 | 421.6417
[5 empty] | TR-740 | 21517512 | N631 | 0.89637 | 399.1822
76 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 0345006004 | 1 vãos |  |  | 6.3594 |  |  | fim 30410139 | — | —
[5 empty] | TR-741 | N634 | 30410139 | 6.3594 | 6.3594
77 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 0352810004 | 1 vãos |  |  | 8.9191 |  |  | fim 37327909 | — | —
[5 empty] | TR-742 | N631 | 37327909 | 8.9191 | 8.9191
78 | T3 | Ramal | Ramal após 0329025004 | 0329025004 | 2 vãos |  |  | 497.3745 |  |  | fim 538286 | — | —
[5 empty] | TR-743 | N579 | 44498772 | 441.7938 | 441.7938
[5 empty] | TR-744 | 44498772 | 538286 | 55.5808 | 497.3745
79 | T2 | Ramal | Ramal N588 | 7927795004 | 2 vãos |  |  | 65.191 |  |  | fim 539252 | — | —
[5 empty] | TR-745 | N588 | 122554 | 11.6676 | 707.1791
[5 empty] | TR-746 | 122554 | 539252 | 53.5234 | 760.7026
80 | T2 | Ramal | Ramal N594 | 7927795004 | 5 vãos |  |  | 237.4468 |  |  | fim 550046 / fim 537594 | — | —
[5 empty] | TR-747 | N594 | 550046 | 23.2765 | 757.9774
[5 empty] | TR-748 | N594 | 537589 | 6.6707 | 741.3716
[5 empty] | TR-749 | 537589 | N598 | 2.9735 | 744.3451
[5 empty] | TR-750 | N598 | 537593 | 163.1654 | 907.5105
[5 empty] | TR-751 | 537593 | 537594 | 41.3606 | 948.8712
81 | T3 | Ramal | Ramal após 0203015004 | 0203015004 | 1 vãos |  |  | 4.6819 |  |  | fim 354886 | — | —
[5 empty] | TR-752 | N825 | 354886 | 4.6819 | 4.6819
82 | T2 | Ramal | Ramal N610 | 7927795004 | 2 vãos |  |  | 107.0188 |  |  | fim 539661 / fim N625 | — | —
[5 empty] | TR-753 | N610 | 539661 | 6.7549 | 811.9143
[5 empty] | TR-754 | N610 | N625 | 100.264 | 905.4235
83 | T2 | Ramal | Ramal 246115 | 7927795004 | 1 vãos |  |  | 38.9746 |  |  | fim 538994 | — | —
[5 empty] | TR-755 | 246115 | 538994 | 38.9746 | 898.9016
84 | T3 | Ramal | Ramal após 0203016004 | 0203016004 | 2 vãos |  |  | 16.1555 |  |  | fim N829 | — | —
[5 empty] | TR-756 | N827 | 354888 | 6.2268 | 6.2268
[5 empty] | TR-757 | 354888 | N829 | 9.9287 | 16.1555
85 | T3 | Ramal | Ramal após 0300049004 | 0300049004 | 1 vãos |  |  | 1.7962 |  |  | fim N623 | — | —
[5 empty] | TR-758 | N622 | N623 | 1.7962 | 1.7962
86 | T2 | Ramal | Ramal N638 | 7927795004 | 4 vãos |  |  | 442.5074 |  |  | fim 552758 | — | —
[5 empty] | TR-759 | N638 | N644 | 31.6923 | 1018.605
[5 empty] | TR-760 | N644 | 536313 | 3.8587 | 1022.4636
[5 empty] | TR-761 | 536313 | N649 | 24.2875 | 1046.7512
[5 empty] | TR-762 | N649 | 552758 | 382.6689 | 1429.4201
87 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 0300724004 | 13 vãos |  |  | 873.4234 |  |  | fim 1384946 / 0342284004 / 0200038004 / fim N694 / fim 537631 | — | 0342284004, 0200038004
[5 empty] | TR-763 | N643 | N673 | 401.5948 | 401.5948
[5 empty] | TR-764 | N673 | 93662 | 31.8941 | 433.489
[5 empty] | TR-765 | 93662 | 538804 | 31.1862 | 464.6751
[5 empty] | TR-766 | 538804 | N681 | 3.3416 | 468.0167
[5 empty] | TR-767 | N681 | 1384947 | 78.5503 | 546.567
[5 empty] | TR-768 | 1384947 | 1384946 | 40.7565 | 587.3235
[5 empty] | TR-769 | 1384947 | N686 | 0.45505 | 547.022
[5 empty] | TR-770 | 93662 | N830 | 2.096 | 435.5849
[5 empty] | TR-771 | N673 | N675 | 8.4187 | 410.0136
[5 empty] | TR-772 | N675 | 537630 | 3.5318 | 413.5454
[5 empty] | TR-773 | 537630 | 102277 | 226.6967 | 640.2421
[5 empty] | TR-774 | 102277 | N694 | 34.7396 | 674.9817
[5 empty] | TR-775 | N673 | 537631 | 10.162 | 411.7568
88 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 0342284004 | 2 vãos |  |  | 20.9179 |  |  | fim N688 | — | —
[5 empty] | TR-776 | N686 | 32385382 | 5.4134 | 5.4134
[5 empty] | TR-777 | 32385382 | N688 | 15.5045 | 20.9179
89 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 0200038004 | 2 vãos |  |  | 38.074 |  |  | fim N832 | — | —
[5 empty] | TR-778 | N830 | 93661 | 19.3206 | 19.3206
[5 empty] | TR-779 | 93661 | N832 | 18.7534 | 38.074
90 | T2 | Ramal | Ramal N666 | 7927795004 | 1 vãos |  |  | 16.1417 |  |  | fim 585610 | — | —
[5 empty] | TR-780 | N666 | 585610 | 16.1417 | 1381.1603
91 | T3 | Ramal | Ramal após 0328468004 | 0328468004 | 7 vãos |  |  | 587.2934 |  |  | fim 536987 / fim 93659 / fim 536777 | — | —
[5 empty] | TR-781 | N668 | N672 | 33.5821 | 33.5821
[5 empty] | TR-782 | N672 | 587765 | 3.8014 | 37.3835
[5 empty] | TR-783 | 587765 | 52502742 | 113.7362 | 151.1197
[5 empty] | TR-784 | 52502742 | N690 | 85.2376 | 236.3573
[5 empty] | TR-785 | N690 | 536987 | 12.677 | 249.0343
[5 empty] | TR-786 | N690 | 93659 | 315.6361 | 551.9934
[5 empty] | TR-787 | N690 | 536777 | 22.623 | 258.9802
92 | T3 | Ramal | Ramal após 0203728004 | 0203728004 | 2 vãos |  |  | 23.6277 |  |  | fim N835 | — | —
[5 empty] | TR-788 | N833 | N834 | 5.1648 | 5.1648
[5 empty] | TR-789 | N834 | N835 | 18.4629 | 23.6277
93 | T2 | Ramal | Ramal N700 | 7927795004 | 2 vãos |  |  | 17.8009 |  |  | fim 1088224 / fim 1088223 | — | —
[5 empty] | TR-790 | N700 | 1088224 | 7.3596 | 2003.7024
[5 empty] | TR-791 | N700 | 1088223 | 10.4413 | 2006.7841
94 | T2 | Ramal | Ramal N703 | 7927795004 | 8 vãos |  |  | 826.6834 |  |  | fim 1088226 / fim N733 | — | —
[5 empty] | TR-792 | N703 | 1088226 | 11.6477 | 2112.35
[5 empty] | TR-793 | N703 | N704 | 6.5094 | 2107.2118
[5 empty] | TR-794 | N704 | 48650962 | 2.9053 | 2110.1171
[5 empty] | TR-795 | 48650962 | 48651006 | 233.0504 | 2343.1675
[5 empty] | TR-796 | 48651006 | N714 | 3.0363 | 2346.2038
[5 empty] | TR-797 | N714 | 37961358 | 372.0254 | 2718.2292
[5 empty] | TR-798 | 37961358 | N728 | 2.8977 | 2721.127
[5 empty] | TR-799 | N728 | N733 | 194.611 | 2915.738
95 | T2 | Ramal | Ramal N717 | 7927795004 | 7 vãos |  |  | 74.0312 |  |  | fim N722 / fim N837 / fim N720 / fim N721 | — | —
[5 empty] | TR-800 | N717 | N719 | 24.308 | 2482.7274
[5 empty] | TR-801 | N719 | N722 | 4.9351 | 2487.6625
[5 empty] | TR-802 | N719 | N836 | 0.35135 | 2483.0787
[5 empty] | TR-803 | N836 | N837 | 2.7428 | 2485.8215
[5 empty] | TR-804 | N717 | 1088233 | 9.3773 | 2467.7967
[5 empty] | TR-805 | 1088233 | N720 | 15.2236 | 2483.0203
[5 empty] | TR-806 | 1088233 | N721 | 17.0931 | 2484.8897
96 | T2 | Ramal | Ramal N738 | 7927795004 | 2 vãos |  |  | 47.5357 |  |  | fim 52172834 / fim 52172832 | — | —
[5 empty] | TR-807 | N738 | 52172834 | 26.4646 | 3308.649
[5 empty] | TR-808 | N738 | 52172832 | 21.0711 | 3303.2555
97 | T2 | Ramal | Ramal N743 | 7927795004 | 1 vãos |  |  | 50.7068 |  |  | fim 48650830 | — | —
[5 empty] | TR-809 | N743 | 48650830 | 50.7068 | 3437.9748
98 | T2 | Ramal | Ramal 1215854 | 7927795004 | 1 vãos |  |  | 25.687 |  |  | fim 1215855 | — | —
[5 empty] | TR-810 | 1215854 | 1215855 | 25.687 | 3588.4058
99 | T3 | Ramal | Ramal após 0314965004 | 0314965004 | 1 vãos |  |  | 4.5229 |  |  | fim 1215856 | — | —
[5 empty] | TR-811 | N753 | 1215856 | 4.5229 | 4.5229
100 | T2 | Ramal | Ramal 38560844 | 7927795004 | 1 vãos |  |  | 23.8289 |  |  | fim N759 | — | —
[5 empty] | TR-812 | 38560844 | N759 | 23.8289 | 3659.329
101 | T3 | Ramal | Ramal após 0328286004 | 0328286004 | 1 vãos |  |  | 12.4253 |  |  | fim N758 | — | —
[5 empty] | TR-813 | N757 | N758 | 12.4253 | 12.4253
102 | T2 | Ramal | Ramal 39503065 | 7927795004 | 1 vãos |  |  | 2.5575 |  |  | fim N761 | — | —
[5 empty] | TR-814 | 39503065 | N761 | 2.5575 | 3705.6727
103 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 0334747004 | 12 vãos |  |  | 420.0231 |  |  | fim 1460019 / fim 1460024 / 0347400004 / 0342738004 / fim 1460341 | — | 0347400004, 0358161004, 0342738004
[5 empty] | TR-815 | N769 | 1455421 | 42.7001 | 42.7001
[5 empty] | TR-816 | 1455421 | N771 | 55.1544 | 97.8546
[5 empty] | TR-817 | N771 | 1460019 | 22.8677 | 120.7223
[5 empty] | TR-818 | N771 | 1460024 | 9.6746 | 107.5292
[5 empty] | TR-819 | N771 | N783 | 200.2512 | 298.1058
[5 empty] | TR-820 | N783 | 1454561 | 1.6547 | 299.7605
[5 empty] | TR-821 | 1454561 | 1460023 | 16.6796 | 316.4401
[5 empty] | TR-822 | 1460023 | 1460673 | 13.3452 | 329.7853
[5 empty] | TR-823 | 1460673 | 1460345 | 28.5773 | 358.3626
[5 empty] | TR-824 | 1460345 | N794 | 3.0023 | 361.3648
[5 empty] | TR-825 | 1460673 | N789 | 1.9856 | 331.7709
[5 empty] | TR-826 | 1454561 | 1460341 | 24.1303 | 323.8908
104 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 0347400004 | 7 vãos |  |  | 488.8616 |  |  | fim 51047111 / 0358161004 / fim N805 / fim N804 | — | 0358161004
[5 empty] | TR-827 | N794 | 25377574 | 181.8145 | 181.8145
[5 empty] | TR-828 | 25377574 | N806 | 238.8672 | 420.6817
[5 empty] | TR-829 | N806 | 51047101 | 3.0908 | 423.7725
[5 empty] | TR-830 | 51047101 | 51047111 | 39.9358 | 463.7083
[5 empty] | TR-831 | N806 | N807 | 1.9738 | 422.6555
[5 empty] | TR-832 | 25377574 | N805 | 13.3118 | 195.1263
[5 empty] | TR-833 | 25377574 | N804 | 9.8678 | 191.6823
105 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 0358161004 | 1 vãos |  |  | 18.0752 |  |  | fim 39285836 | — | —
[5 empty] | TR-834 | N807 | 39285836 | 18.0752 | 18.0752
106 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 0342738004 | 1 vãos |  |  | 17.9815 |  |  | fim 1460674 | — | —
[5 empty] | TR-835 | N789 | 1460674 | 17.9815 | 17.9815
107 | T3 | Ramal | Ramal após 0344627004 | 0344627004 | 2 vãos |  |  | 19.6213 |  |  | fim 30586581 / fim N801 | — | —
[5 empty] | TR-836 | 29470281 | 30586581 | 15.079 | 15.079
[5 empty] | TR-837 | 29470281 | N801 | 4.5423 | 4.5423

## Trechos
Seq | Trecho | Trecho no Daimon | Poste início | Poste fim | Extensão (m) | Distância do DJ até o fim (m) | Distância do ativo de referência até o fim (m) | Zona | Tronco/Ramal | Ramal | Bloco | Ativo de referência | Tipo do ativo de referência | Próximo(s) ativo(s) | Ativos posteriores englobados | Qtd. ativos posteriores | Outra chave no fim do vão (88…) | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Caminho desde o DJ | Latitude (meio do vão) | Longitude (meio do vão) | Mapa | Chave do caminho (uso das fórmulas)
1 | TR-001 | 2517480 | N0 | N1 | 41.0381 | 41.0381 | 41.0381 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 76 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1954 | -48.2381 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
2 | TR-002 | Suporte Chave 8800002004 | N1 | 330494 | 1.9998 | 43.0379 | 43.0379 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 76 | 8800002004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1955 | -48.2383 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
3 | TR-003 | 2520098 | 330494 | N3 | 17.1469 | 60.1848 | 60.1848 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 76 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1956 | -48.2383 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
4 | TR-004 | 12072724 | N3 | 535160 | 2.9246 | 63.1094 | 63.1094 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 76 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1957 | -48.2383 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
5 | TR-005 | 2796761 | 535160 | 535157 | 36.0458 | 99.1552 | 99.1552 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 76 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1958 | -48.2382 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
6 | TR-006 | 12074471 | 535157 | N6 | 3.4251 | 102.5803 | 102.5803 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 76 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1959 | -48.2381 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
7 | TR-007 | 2518760 | N6 | N7 | 20.0848 | 122.6651 | 122.6651 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 76 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1959 | -48.238 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
8 | TR-008 | 12072739 | N7 | N8 | 3.0989 | 125.764 | 125.764 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 76 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.196 | -48.2379 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
9 | TR-009 | 2518013 | N8 | 531051 | 50.7052 | 176.4692 | 176.4692 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 76 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1961 | -48.2377 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
10 | TR-010 | 12074779 | 531051 | N10 | 3.4488 | 179.918 | 179.918 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 76 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1962 | -48.2375 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
11 | TR-011 | 2518454 | N10 | N11 | 16.0924 | 196.0105 | 196.0105 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 76 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1963 | -48.2375 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
12 | TR-012 | 12072726 | N11 | 536161 | 3.7237 | 199.7342 | 199.7342 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 76 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1964 | -48.2375 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
13 | TR-013 | 2516814 | 536161 | N13 | 97.1293 | 296.8635 | 296.8635 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 76 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1968 | -48.2377 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
14 | TR-014 | 48650427 | N13 | N14 | 12.307 | 309.1705 | 309.1705 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1972 | -48.2379 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
15 | TR-015 | Suporte Chave 8838716004 | N14 | 1239378 | 1.1379 | 310.3084 | 310.3084 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 | 8838716004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1972 | -48.2378 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
16 | TR-016 | 3616817 | 1239378 | 538537 | 6.8687 | 317.1772 | 317.1772 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1972 | -48.2378 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
17 | TR-017 | 3619035 | 538537 | 1385568 | 27.8844 | 345.0615 | 345.0615 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1973 | -48.2377 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
18 | TR-018 | 12084034 | 1385568 | N20 | 3.5961 | 348.6576 | 348.6576 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1974 | -48.2375 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
19 | TR-019 | 3619031 | N20 | N21 | 12.9494 | 361.6071 | 361.6071 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1974 | -48.2375 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
20 | TR-020 | 12083801 | N21 | N22 | 3.7738 | 365.3808 | 365.3808 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1974 | -48.2374 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
21 | TR-021 | 3615827 | N22 | N23 | 13.9865 | 379.3673 | 379.3673 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1975 | -48.2373 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
22 | TR-022 | 12084028 | N23 | 1471339 | 3.6115 | 382.9787 | 382.9787 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1975 | -48.2372 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
23 | TR-023 | 3615556 | 1471339 | 538784 | 20.0166 | 402.9954 | 402.9954 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1976 | -48.2373 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
24 | TR-024 | 12071828 | 538784 | N28 | 3.5889 | 406.5843 | 406.5843 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1977 | -48.2373 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
25 | TR-025 | 2660792 | N28 | 537819 | 44.8336 | 451.4179 | 451.4179 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1979 | -48.2374 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
26 | TR-026 | 26339928 | 537819 | 26339935 | 239.4469 | 690.8647 | 690.8647 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.199 | -48.238 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
27 | TR-027 | 2768765 | 26339935 | N37 | 45.2924 | 736.1572 | 736.1572 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2002 | -48.2385 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
28 | TR-028 | Suporte Chave 8836357004 | N37 | 537824 | 3.4279 | 739.585 | 739.585 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 | 8836357004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2004 | -48.2386 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
29 | TR-029 | 3154316 | 537824 | 538290 | 136.455 | 876.0401 | 876.0401 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.201 | -48.2389 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
30 | TR-030 | 3154318 | 538290 | N52 | 138.4021 | 1014.4421 | 1014.4421 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2021 | -48.2394 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
31 | TR-031 | 12077422 | N52 | 539877 | 3.7237 | 1018.1658 | 1018.1658 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2027 | -48.2397 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
32 | TR-032 | 3223270 | 539877 | 23466725 | 118.0283 | 1136.1942 | 1136.1942 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2031 | -48.2399 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
33 | TR-033 | 3504220 | 23466725 | 538761 | 99.4 | 1235.5942 | 1235.5942 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.204 | -48.2403 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
34 | TR-034 | 3504218 | 538761 | N86 | 294.7256 | 1530.3197 | 1530.3197 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 66 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2056 | -48.2411 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
35 | TR-035 | 2921822 | N86 | 538767 | 27.8083 | 1558.1281 | 1558.1281 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 30 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2069 | -48.2415 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
36 | TR-036 | Suporte Chave 8823701004 | 538767 | N90 | 5.1157 | 1563.2438 | 1563.2438 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 30 | 8823701004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.207 | -48.2414 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
37 | TR-037 | 2532343 | N90 | N95 | 45.629 | 1608.8728 | 1608.8728 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 30 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2071 | -48.2412 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
38 | TR-038 | 3026227 | N95 | N96 | 3.3272 | 1612.2 | 1612.2 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 30 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2072 | -48.241 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
39 | TR-039 | 12085055 | N96 | 93797 | 3.9812 | 1616.1812 | 1616.1812 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 30 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2073 | -48.241 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
40 | TR-040 | 2653548 | 93797 | N106 | 69.2195 | 1685.4007 | 1685.4007 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 30 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2076 | -48.2412 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
41 | TR-041 | Suporte Chave 9000106004 | N106 | N208 | 0.22239 | 1685.6231 | 1685.6231 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 30 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2079 | -48.2413 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
42 | TR-042 | 3660575 | N208 | N209 | 2.8147 | 1688.4378 | 1688.4378 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 30 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2079 | -48.2413 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
43 | TR-043 | Suporte Chave 7900106004 | N209 | 1347277 | 0.24825 | 1688.686 | 1688.686 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 7900106004 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 30 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2079 | -48.2413 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
44 | TR-044 | 3660574 | 1347277 | N211 | 1.7568 | 1690.4428 | 1.7568 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 29 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2079 | -48.2413 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
45 | TR-045 | Suporte Chave 9000323004 | N211 | N487 | 0.39873 | 1690.8415 | 2.1555 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 29 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2079 | -48.2413 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
46 | TR-046 | 3656965 | N487 | N488 | 2.7178 | 1693.5593 | 4.8732 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 29 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2079 | -48.2413 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
47 | TR-047 | 3594125 | N488 | 37959724 | 110.2653 | 1803.8246 | 115.1386 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 29 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2084 | -48.2416 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
48 | TR-048 | 12085113 | 37959724 | N491 | 3.676 | 1807.5006 | 118.8146 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 29 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2088 | -48.2418 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
49 | TR-049 | 3601347 | N491 | N492 | 76.5649 | 1884.0655 | 195.3795 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 29 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2091 | -48.2419 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
50 | TR-050 | 12085112 | N492 | 37959733 | 3.3432 | 1887.4088 | 198.7227 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 29 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2095 | -48.2421 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
51 | TR-051 | 3601067 | 37959733 | N494 | 33.6739 | 1921.0826 | 232.3966 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 29 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2096 | -48.2422 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
52 | TR-052 | 37960245 | N494 | 37959738 | 3.4461 | 1924.5287 | 235.8427 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 29 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2098 | -48.2422 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
53 | TR-053 | 3601058 | 37959738 | 1187549 | 187.1664 | 2111.6951 | 423.009 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | 29 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2106 | -48.2426 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
54 | TR-054 | 2958759 | 1187549 | N497 | 24.8328 | 2136.5279 | 447.8418 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004 | 28 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2114 | -48.243 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
55 | TR-055 | Suporte Chave 8802390004 | N497 | 37959755 | 0.80903 | 2137.3369 | 448.6508 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004 | 28 | 8802390004 | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2115 | -48.2431 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
56 | TR-056 | 56603555 | 37959755 | N499 | 6.1113 | 2143.4482 | 454.7622 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004 | 28 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2115 | -48.2431 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
57 | TR-057 | Suporte Chave 0349277004 | N499 | N500 | 2.8308 | 2146.279 | 457.593 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004 | 28 | 0349277004 | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2116 | -48.2431 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
58 | TR-058 | 3601078 | N500 | 93670 | 216.0897 | 2362.3687 | 673.6826 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004 | 28 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2125 | -48.2435 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
59 | TR-059 | 3554923 | 93670 | N502 | 35.3107 | 2397.6793 | 708.9933 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004 | 27 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2135 | -48.244 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
60 | TR-060 | 12078764 | N502 | 1347279 | 3.7335 | 2401.4128 | 712.7268 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004 | 27 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2137 | -48.2441 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
61 | TR-061 | 3595978 | 1347279 | 551695 | 54.6197 | 2456.0325 | 767.3465 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004 | 27 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2139 | -48.2442 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
62 | TR-062 | 3595979 | 551695 | 29512739 | 101.532 | 2557.5646 | 868.8785 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004 | 27 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2145 | -48.2445 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
63 | TR-063 | 3601350 | 29512739 | 551694 | 32.7817 | 2590.3462 | 901.6602 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004 | 26 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.215 | -48.2448 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
64 | TR-064 | 12072840 | 551694 | N510 | 1.7945 | 2592.1407 | 903.4546 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004 | 24 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2152 | -48.2449 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
65 | TR-065 | 3601070 | N510 | 1347265 | 240.9493 | 2833.0899 | 1144.4039 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004 | 24 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2162 | -48.2453 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
66 | TR-066 | 3601061 | 1347265 | N525 | 93.4619 | 2926.5518 | 1237.8658 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004 | 23 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2175 | -48.246 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
67 | TR-067 | Suporte Chave 8827796004 | N525 | 1347276 | 4.0253 | 2930.5771 | 1241.8911 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004 | 23 | 8827796004 | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2179 | -48.2461 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
68 | TR-068 | 3554922 | 1347276 | 202331 | 40.041 | 2970.6181 | 1281.9321 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004 | 23 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2181 | -48.2462 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
69 | TR-069 | 3601076 | 202331 | 1280552 | 92.1568 | 3062.775 | 1374.0889 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004 | 22 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2186 | -48.2464 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
70 | TR-070 | Suporte Chave 8800029004 | 1280552 | N537 | 2.2758 | 3065.0507 | 1376.3647 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004 | 20 | 8800029004 | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.219 | -48.2466 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
71 | TR-071 | 3554924 | N537 | N538 | 19.5683 | 3084.6191 | 1395.933 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004 | 20 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.219 | -48.2465 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
72 | TR-072 | Suporte Chave 7927795004 | N538 | 1272609 | 1.3848 | 3086.0039 | 1397.3178 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7900106004 | Religador (79) | 7927795004 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004 | 20 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2191 | -48.2464 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
73 | TR-073 | 3564563 | 1272609 | 586069 | 13.5885 | 3099.5924 | 13.5885 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004 | 19 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2191 | -48.2463 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
74 | TR-074 | 2682403 | 586069 | N546 | 195.0361 | 3294.6285 | 208.6246 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004 | 19 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2195 | -48.2455 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
75 | TR-075 | 2682404 | N546 | N552 | 42.6625 | 3337.291 | 251.2872 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004 | 16 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.22 | -48.2445 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
76 | TR-076 | 12077414 | N552 | 586299 | 3.701 | 3340.992 | 254.9882 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004 | 16 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2201 | -48.2443 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
77 | TR-077 | 2649355 | 586299 | 586301 | 76.5867 | 3417.5787 | 331.5749 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004 | 16 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.22 | -48.2439 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
78 | TR-078 | 2654014 | 586301 | 93666 | 75.0961 | 3492.6748 | 406.671 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004 | 16 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2198 | -48.2433 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
79 | TR-079 | 12077310 | 93666 | N561 | 3.7475 | 3496.4223 | 410.4184 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004 | 16 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2197 | -48.2429 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
80 | TR-080 | 2765897 | N561 | N573 | 124.6286 | 3621.0509 | 535.047 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004 | 16 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2196 | -48.2424 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
81 | TR-081 | 2541918 | N573 | N575 | 26.0712 | 3647.1221 | 561.1182 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300031004, 0345006004, 0352810004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2195 | -48.2418 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
82 | TR-082 | Suporte Chave 0300031004 | N575 | 122557 | 3.5582 | 3650.6803 | 564.6765 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300031004, 0345006004, 0352810004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2196 | -48.2417 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
83 | TR-083 | 2660754 | N573 | 557586 | 47.7922 | 3668.8431 | 582.8392 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004 | 13 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2193 | -48.2416 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
84 | TR-084 | 2762596 | 557586 | 537584 | 20.4299 | 3689.273 | 603.2691 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004 | 12 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2192 | -48.2413 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
85 | TR-085 | 2756959 | 537584 | N592 | 118.2498 | 3807.5228 | 721.5189 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004 | 12 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2191 | -48.2407 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
86 | TR-086 | Suporte Chave 8841354004 | N592 | 537587 | 3.5631 | 3811.0859 | 725.082 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004 | 12 | 8841354004 | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2189 | -48.2402 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
87 | TR-087 | 2659307 | 537587 | N638 | 261.8306 | 4072.9165 | 986.9127 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004 | 12 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2186 | -48.2391 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
88 | TR-088 | 2541810 | N638 | 122556 | 20.5443 | 4093.4609 | 1007.457 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300724004, 0342284004, 0200038004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2182 | -48.2378 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
89 | TR-089 | Suporte Chave 0300724004 | 122556 | N643 | 3.6692 | 4097.13 | 1011.1262 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300724004, 0342284004, 0200038004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2182 | -48.2377 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
90 | TR-090 | 2541812 | N638 | 93663 | 5.0326 | 4077.9492 | 991.9453 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004 | 9 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2183 | -48.2379 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
91 | TR-091 | Suporte Chave 8800034004 | 93663 | N640 | 4.1861 | 4082.1352 | 996.1314 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004 | 9 | 8800034004 | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2183 | -48.2379 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
92 | TR-092 | 2757834 | N640 | 29748986 | 112.4732 | 4194.6085 | 1108.6046 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004 | 9 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2188 | -48.2378 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
93 | TR-093 | 2762813 | 29748986 | 93660 | 158.2934 | 4352.9019 | 1266.8981 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004 | 9 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.22 | -48.2374 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
94 | TR-094 | 2647449 | 93660 | N666 | 98.1206 | 4451.0225 | 1365.0186 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004 | 9 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2211 | -48.2371 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
95 | TR-095 | 2810274 | N666 | 587758 | 25.4596 | 4476.482 | 1390.4782 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004 | 8 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2215 | -48.2369 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
96 | TR-096 | Suporte Chave 8803727004 | 587758 | N671 | 4.2609 | 4480.7429 | 1394.7391 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004 | 8 | 8803727004 | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2214 | -48.2367 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
97 | TR-097 | 2810270 | N671 | 585607 | 156.7126 | 4637.4556 | 1551.4517 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004 | 8 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2212 | -48.236 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
98 | TR-098 | 12076214 | 585607 | N684 | 3.16 | 4640.6156 | 1554.6117 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004 | 8 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.221 | -48.2354 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
99 | TR-099 | 2810281 | N684 | 586325 | 157.8791 | 4798.4946 | 1712.4908 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004 | 8 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2208 | -48.2347 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
100 | TR-100 | 2810268 | 586325 | 893575 | 225.9156 | 5024.4102 | 1938.4064 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004 | 8 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2203 | -48.233 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
101 | TR-101 | 2810275 | 893575 | 587301 | 28.1138 | 5052.524 | 1966.5201 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.22 | -48.2319 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
102 | TR-102 | 12074920 | 587301 | N699 | 3.2679 | 5055.7919 | 1969.788 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2199 | -48.2317 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
103 | TR-103 | 2941961 | N699 | N700 | 26.5548 | 5082.3467 | 1996.3428 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2199 | -48.2316 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
104 | TR-104 | 2941965 | N700 | N703 | 104.3595 | 5186.7062 | 2100.7023 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2203 | -48.2314 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
105 | TR-105 | 52172458 | N703 | N707 | 118.6042 | 5305.3104 | 2219.3065 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2206 | -48.2307 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
106 | TR-106 | 52173377 | N707 | N708 | 2.7053 | 5308.0157 | 2222.0118 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2205 | -48.2302 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
107 | TR-107 | 52172501 | N708 | N710 | 28.2437 | 5336.2593 | 2250.2555 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2205 | -48.23 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
108 | TR-108 | 52173369 | N710 | N711 | 2.7578 | 5339.0171 | 2253.0133 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2205 | -48.2299 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
109 | TR-109 | 52172529 | N711 | 45795607 | 176.6006 | 5515.6177 | 2429.6139 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2207 | -48.2291 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
110 | TR-110 | Suporte Chave 8828470004 | 45795607 | N716 | 2.7668 | 5518.3845 | 2432.3807 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 | 8828470004 | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2208 | -48.2283 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
111 | TR-111 | 52172532 | N716 | N717 | 26.0387 | 5544.4233 | 2458.4194 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2208 | -48.2282 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
112 | TR-112 | 52172616 | N717 | 38561232 | 40.0308 | 5584.454 | 2498.4502 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2206 | -48.2281 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
113 | TR-113 | Suporte Chave 8814964004 | 38561232 | N724 | 4.2268 | 5588.6809 | 2502.677 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 | 8814964004 | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2204 | -48.2281 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
114 | TR-114 | 52172688 | N724 | 38561403 | 198.4929 | 5787.1738 | 2701.1699 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2195 | -48.2281 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
115 | TR-115 | 52173361 | 38561403 | N726 | 2.4963 | 5789.6701 | 2703.6662 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2186 | -48.2281 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
116 | TR-116 | 52172730 | N726 | 38561400 | 105.4175 | 5895.0875 | 2809.0837 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2181 | -48.2281 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
117 | TR-117 | 52172961 | 38561400 | N730 | 3.4281 | 5898.5156 | 2812.5117 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2177 | -48.2281 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
118 | TR-118 | 52172750 | N730 | 52172661 | 7.7598 | 5906.2754 | 2820.2716 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2176 | -48.2281 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
119 | TR-119 | Suporte Chave 8855846004 | 52172661 | N732 | 1.5444 | 5907.8198 | 2821.816 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 | 8855846004 | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2176 | -48.228 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
120 | TR-120 | 52172778 | N732 | N734 | 224.0545 | 6131.8743 | 3045.8704 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2176 | -48.227 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
121 | TR-121 | 12076598 | N734 | N735 | 4.1919 | 6136.0662 | 3050.0623 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2176 | -48.226 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
122 | TR-122 | 52172859 | N735 | N736 | 209.8193 | 6345.8855 | 3259.8817 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2176 | -48.225 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
123 | TR-123 | 52172932 | N736 | 52172830 | 2.8875 | 6348.773 | 3262.7691 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2176 | -48.224 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
124 | TR-124 | 52172923 | 52172830 | N738 | 19.4152 | 6368.1882 | 3282.1844 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2176 | -48.2239 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
125 | TR-125 | 52172988 | N738 | N741 | 94.4055 | 6462.5938 | 3376.5899 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2172 | -48.2239 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
126 | TR-126 | Suporte Chave 8855095004 | N741 | N742 | 3.447 | 6466.0408 | 3380.0369 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 | 8855095004 | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2239 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
127 | TR-127 | 48650884 | N742 | N743 | 7.231 | 6473.2718 | 3387.268 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2239 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
128 | TR-128 | 48650902 | N743 | 38560867 | 21.7458 | 6495.0176 | 3409.0138 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.224 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
129 | TR-129 | Suporte Chave 8855094004 | 38560867 | N745 | 4.0831 | 6499.1008 | 3413.0969 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004 | 1 | 8855094004 | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2241 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
130 | TR-130 | 3570523 | N745 | 38560861 | 36.7361 | 6535.8369 | 3449.833 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2243 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
131 | TR-131 | 3570760 | 38560861 | 38560844 | 185.6671 | 6721.5039 | 3635.5001 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2253 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
132 | TR-132 | Suporte Chave 0328286004 | 38560844 | N757 | 1.2412 | 6722.7452 | 3636.7413 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328286004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2261 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
133 | TR-133 | 48650893 | N743 | 38560879 | 44.3513 | 6517.6231 | 3431.6193 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 6 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2237 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
134 | TR-134 | 12076599 | 38560879 | N747 | 1.8903 | 6519.5134 | 3433.5096 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0314965004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2235 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
135 | TR-135 | 2891960 | N747 | 1215854 | 129.2093 | 6648.7227 | 3562.7188 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0314965004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2161 | -48.2235 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
136 | TR-136 | Suporte Chave 0314965004 | 1215854 | N753 | 0.44126 | 6649.1639 | 3563.1601 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0314965004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2155 | -48.2235 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
137 | TR-137 | 52173092 | 38560879 | N750 | 35.6316 | 6553.2547 | 3467.2509 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 5 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2233 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
138 | TR-138 | 12085125 | N750 | 38560888 | 3.6404 | 6556.8951 | 3470.8912 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 5 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2231 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
139 | TR-139 | 52173125 | 38560888 | 39503065 | 232.224 | 6789.1191 | 3703.1152 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 5 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.222 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
140 | TR-140 | 52173177 | 39503065 | 52173081 | 17.762 | 6806.881 | 3720.8772 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 5 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2209 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
141 | TR-141 | Suporte Chave 8858328004 | 52173081 | N763 | 3.3094 | 6810.1904 | 3724.1866 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 5 | 8858328004 | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2208 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
142 | TR-142 | 52173165 | N763 | 52173089 | 29.9003 | 6840.0907 | 3754.0869 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 5 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2207 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
143 | TR-143 | 52173209 | 52173089 | N765 | 2.6475 | 6842.7383 | 3756.7344 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 5 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2205 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
144 | TR-144 | 3598279 | N765 | 1282928 | 136.3527 | 6979.091 | 3893.0871 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2199 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
145 | TR-145 | 3598276 | 1282928 | N775 | 36.9567 | 7016.0477 | 3930.0438 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2191 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
146 | TR-146 | 12084904 | N775 | 1282929 | 3.6421 | 7019.6898 | 3933.6859 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2189 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
147 | TR-147 | 3655459 | 1282929 | 1455420 | 18.1256 | 7037.8154 | 3951.8115 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2188 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
148 | TR-148 | 12084903 | 1455420 | N778 | 3.0968 | 7040.9122 | 3954.9083 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2187 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
149 | TR-149 | 3655464 | N778 | 1460344 | 21.1471 | 7062.0593 | 3976.0554 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2186 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
150 | TR-150 | 12084902 | 1460344 | N780 | 2.7306 | 7064.7899 | 3978.786 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2168 | -48.2186 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
151 | TR-151 | 3655460 | N780 | 1478735 | 50.4091 | 7115.199 | 4029.1952 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2166 | -48.2185 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
152 | TR-152 | 12084901 | 1478735 | N782 | 3.0023 | 7118.2013 | 4032.1974 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2164 | -48.2184 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
153 | TR-153 | 3655465 | N782 | 1478857 | 45.2672 | 7163.4685 | 4077.4646 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2162 | -48.2184 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
154 | TR-154 | 29470372 | 1478857 | 29470285 | 41.3839 | 7204.8524 | 4118.8486 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2158 | -48.2183 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
155 | TR-155 | 29470364 | 29470285 | N791 | 2.8994 | 7207.7518 | 4121.7479 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2156 | -48.2183 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
156 | TR-156 | 29470353 | N791 | 29470284 | 37.3735 | 7245.1253 | 4159.1214 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2155 | -48.2181 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
157 | TR-157 | 29470345 | 29470284 | N796 | 2.2091 | 7247.3344 | 4161.3305 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2154 | -48.218 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
158 | TR-158 | 29470334 | N796 | 29470283 | 8.616 | 7255.9504 | 4169.9465 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2154 | -48.218 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
159 | TR-159 | 29470326 | 29470283 | N798 | 3.1378 | 7259.0882 | 4173.0843 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2154 | -48.2179 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
160 | TR-160 | 29470316 | N798 | N799 | 81.134 | 7340.2222 | 4254.2184 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2156 | -48.2176 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
161 | TR-161 | Suporte Chave 0344627004 | N799 | 29470281 | 4.1521 | 7344.3743 | 4258.3705 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0344627004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2159 | -48.2174 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
162 | TR-162 | 52173187 | N765 | N766 | 4.7696 | 6847.5078 | 3761.504 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 4 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2205 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
163 | TR-163 | 52173201 | N766 | 48650798 | 1.887 | 6849.3949 | 3763.391 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 4 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2205 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
164 | TR-164 | 3648359 | 48650798 | 1460342 | 13.2327 | 6862.6275 | 3776.6237 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 4 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2168 | -48.2205 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
165 | TR-165 | Suporte Chave 0334747004 | 1460342 | N769 | 1.2231 | 6863.8507 | 3777.8468 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 4 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2168 | -48.2205 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
166 | TR-166 | Suporte Chave 0203728004 | 893575 | N833 | 0.67623 | 5025.0865 | 1939.0826 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0203728004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.22 | -48.232 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
167 | TR-167 | 2810278 | N666 | 587764 | 8.5483 | 4459.5708 | 1373.5669 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328468004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2215 | -48.237 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
168 | TR-168 | Suporte Chave 0328468004 | 587764 | N668 | 3.7253 | 4463.2961 | 1377.2922 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0328468004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2216 | -48.237 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
169 | TR-169 | Suporte Chave 0329025004 | 557586 | N579 | 2.7886 | 3671.6317 | 585.6278 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0329025004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2192 | -48.2414 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
170 | TR-170 | 2682406 | N546 | 557033 | 187.918 | 3482.5465 | 396.5426 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0203016004, 0300049004, 0203015004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2206 | -48.245 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
171 | TR-171 | 2682579 | 557033 | 557032 | 30.218 | 3512.7645 | 426.7606 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0203016004, 0300049004, 0203015004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2215 | -48.2454 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
172 | TR-172 | Suporte Chave 8804463004 | 557032 | N565 | 4.9169 | 3517.6814 | 431.6775 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0203016004, 0300049004, 0203015004 | 3 | 8804463004 | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2217 | -48.2455 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
173 | TR-173 | 3591437 | N565 | 555610 | 237.5676 | 3755.249 | 669.2451 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0203016004, 0300049004, 0203015004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2227 | -48.246 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
174 | TR-174 | 12084639 | 555610 | N587 | 3.6761 | 3758.925 | 672.9212 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0203016004, 0300049004, 0203015004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2236 | -48.2464 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
175 | TR-175 | 2541522 | N587 | N588 | 22.5904 | 3781.5154 | 695.5116 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0203016004, 0300049004, 0203015004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2238 | -48.2465 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
176 | TR-176 | 2921816 | N588 | N594 | 39.1893 | 3820.7048 | 734.7009 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0203016004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2239 | -48.2464 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
177 | TR-177 | 2658512 | N594 | 246115 | 125.2261 | 3945.9309 | 859.927 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0203016004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2245 | -48.2464 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
178 | TR-178 | Suporte Chave 0203016004 | 246115 | N827 | 0.79744 | 3946.7283 | 860.7245 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0203016004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.225 | -48.2467 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
179 | TR-179 | 2793623 | N588 | 122553 | 39.9503 | 3821.4657 | 735.4619 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300049004, 0203015004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2238 | -48.2467 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
180 | TR-180 | 2793621 | 122553 | N607 | 57.7887 | 3879.2544 | 793.2505 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300049004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2236 | -48.2471 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
181 | TR-181 | 12071838 | N607 | 539256 | 3.6572 | 3882.9116 | 796.9078 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300049004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2235 | -48.2473 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
182 | TR-182 | 2923809 | 539256 | N610 | 8.2517 | 3891.1633 | 805.1595 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300049004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2234 | -48.2474 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
183 | TR-183 | 2923806 | N610 | 93654 | 38.3365 | 3929.4998 | 843.496 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300049004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2233 | -48.2473 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
184 | TR-184 | 2752204 | 93654 | 93653 | 51.6838 | 3981.1836 | 895.1798 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300049004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2229 | -48.2472 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
185 | TR-185 | Suporte Chave 0300049004 | 93653 | N622 | 0.11031 | 3981.2939 | 895.2901 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0300049004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2227 | -48.2471 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
186 | TR-186 | Suporte Chave 0203015004 | 122553 | N825 | 0.66717 | 3822.1329 | 736.129 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7927795004 | Religador (79) | 0300031004 / 0300724004 / 0328286004 / 0314965004 / 0344627004 / 0334747004 / 0203728004 / 0328468004 / 0329025004 / 0203016004 / 0300049004 / 0203015004 | 0203015004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2237 | -48.2469 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
187 | TR-187 | 3555804 | N13 | N17 | 39.9373 | 336.8008 | 336.8008 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 10 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1971 | -48.2381 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
188 | TR-188 | Suporte Chave 8801100004 | N17 | 48650413 | 3.6115 | 340.4123 | 340.4123 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 10 | 8801100004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.197 | -48.2382 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
189 | TR-189 | 48648073 | 48650413 | 48646840 | 49.375 | 389.7873 | 389.7873 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 10 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1969 | -48.2384 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
190 | TR-190 | 48649483 | 48646840 | N26 | 1.4895 | 391.2768 | 391.2768 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 10 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1969 | -48.2386 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
191 | TR-191 | 48648102 | N26 | N32 | 69.8772 | 461.154 | 461.154 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 10 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1971 | -48.2388 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
192 | TR-192 | 48649475 | N32 | N34 | 3.2812 | 464.4351 | 464.4351 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 10 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1974 | -48.2389 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
193 | TR-193 | 48648957 | N34 | N36 | 265.2717 | 729.7069 | 729.7069 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 10 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1985 | -48.2394 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
194 | TR-194 | 2541580 | N36 | N42 | 86.8421 | 816.549 | 816.549 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1995 | -48.2403 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
195 | TR-195 | Suporte Chave 8801130004 | N42 | N43 | 8.1397 | 824.6887 | 824.6887 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004 | 2 | 8801130004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1993 | -48.2407 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
196 | TR-196 | 2795535 | N43 | N48 | 129.5334 | 954.2222 | 954.2222 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.199 | -48.2412 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
197 | TR-197 | 12077659 | N48 | 538992 | 3.4914 | 957.7135 | 957.7135 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1988 | -48.2418 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
198 | TR-198 | 2795536 | 538992 | 59283010 | 444.7609 | 1402.4745 | 1402.4745 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1986 | -48.2438 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
199 | TR-199 | 12083439 | 59283010 | N73 | 3.6558 | 1406.1302 | 1406.1302 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1985 | -48.2458 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
200 | TR-200 | 2651476 | N73 | N109 | 429.8207 | 1835.9509 | 1835.9509 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1987 | -48.2478 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
201 | TR-201 | T_8800010004 | N109 | N110 | 5.0941 | 1841.045 | 1841.045 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1989 | -48.2498 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
202 | TR-202 | Suporte Chave 8800010004 | N110 | 93632 | 1.6389 | 1842.6839 | 1842.6839 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004 | 2 | 8800010004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1989 | -48.2498 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
203 | TR-203 | 41939752 | 93632 | 41939700 | 14.2193 | 1856.9032 | 1856.9032 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004, 0357531004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.199 | -48.2498 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
204 | TR-204 | 2651478 | 41939700 | N117 | 130.7848 | 1987.6881 | 1987.6881 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1995 | -48.2501 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
205 | TR-205 | 12083440 | N117 | 587502 | 2.3406 | 1990.0286 | 1990.0286 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2001 | -48.2505 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
206 | TR-206 | 2651811 | 587502 | 587503 | 7.2398 | 1997.2684 | 1997.2684 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2 | -48.2505 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
207 | TR-207 | Suporte Chave 0200011004 | 587503 | N216 | 0.78317 | 1998.0516 | 1998.0516 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0200011004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2 | -48.2505 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
208 | TR-208 | Suporte Chave 0357531004 | 41939700 | N113 | 1.9339 | 1858.8371 | 1858.8371 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0357531004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.199 | -48.2498 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
209 | TR-209 | 2653219 | N73 | 59283022 | 6.1114 | 1412.2416 | 1412.2416 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1985 | -48.2458 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
210 | TR-210 | 48648956 | N36 | 48646969 | 18.3704 | 748.0773 | 748.0773 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 8 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1997 | -48.24 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
211 | TR-211 | Suporte Chave 8800009004 | 48646969 | N41 | 3.5754 | 751.6527 | 751.6527 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 8 | 8800009004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1998 | -48.24 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
212 | TR-212 | 48648886 | N41 | 93804 | 166.8482 | 918.5009 | 918.5009 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 8 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2005 | -48.2403 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
213 | TR-213 | 48648885 | 93804 | 48647100 | 30.3087 | 948.8096 | 948.8096 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 8 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2013 | -48.2407 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
214 | TR-214 | 48648985 | 48647100 | N54 | 132.1818 | 1080.9914 | 1080.9914 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 8 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2019 | -48.241 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
215 | TR-215 | 2504630 | N54 | 555012 | 131.0474 | 1212.0388 | 1212.0388 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0303835004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2022 | -48.2418 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
216 | TR-216 | 2504811 | 555012 | 536521 | 112.9649 | 1325.0036 | 1325.0036 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0303835004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2017 | -48.2428 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
217 | TR-217 | 12067815 | 536521 | N65 | 3.5646 | 1328.5683 | 1328.5683 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0303835004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2015 | -48.2433 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
218 | TR-218 | 2504629 | N65 | 550562 | 54.9202 | 1383.4885 | 1383.4885 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0303835004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2014 | -48.2435 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
219 | TR-219 | Suporte Chave 0303835004 | 550562 | N69 | 3.6557 | 1387.1442 | 1387.1442 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0303835004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2014 | -48.2438 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
220 | TR-220 | 2921744 | N54 | 554197 | 16.9998 | 1097.9912 | 1097.9912 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2025 | -48.2412 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
221 | TR-221 | 48648995 | N54 | 48647597 | 49.5255 | 1130.5169 | 1130.5169 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2027 | -48.2414 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
222 | TR-222 | Suporte Chave 8804031004 | 48647597 | N59 | 3.079 | 1133.5959 | 1133.5959 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 7 | 8804031004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2029 | -48.2415 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
223 | TR-223 | 48649066 | N59 | 93803 | 113.2588 | 1246.8546 | 1246.8546 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2034 | -48.2417 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
224 | TR-224 | 48649048 | 93803 | 48647209 | 108.4892 | 1355.3438 | 1355.3438 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2043 | -48.2421 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
225 | TR-225 | Suporte Chave 8858190004 | 48647209 | N67 | 3.2812 | 1358.625 | 1358.625 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 7 | 8858190004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2047 | -48.2423 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
226 | TR-226 | 48649136 | N67 | 48647212 | 28.9669 | 1387.5919 | 1387.5919 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2049 | -48.2424 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
227 | TR-227 | 48650589 | 48647212 | N71 | 2.9321 | 1390.524 | 1390.524 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.205 | -48.2424 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
228 | TR-228 | 48649137 | N71 | N75 | 24.8276 | 1415.3516 | 1415.3516 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | 7 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2051 | -48.2425 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
229 | TR-229 | 48649189 | N75 | 48647232 | 42.5224 | 1457.874 | 1457.874 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004 | 6 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2054 | -48.2426 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
230 | TR-230 | 48649190 | 48647232 | 48647257 | 36.9542 | 1494.8282 | 1494.8282 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004 | 6 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2057 | -48.2428 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
231 | TR-231 | 48650672 | 48647257 | N84 | 3.2382 | 1498.0664 | 1498.0664 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004 | 6 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2059 | -48.2429 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
232 | TR-232 | 48649192 | N84 | N88 | 57.8326 | 1555.899 | 1555.899 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004 | 6 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2061 | -48.243 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
233 | TR-233 | 48649239 | N88 | 48647266 | 20.0749 | 1575.974 | 1575.974 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004 | 6 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2063 | -48.2432 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
234 | TR-234 | Suporte Chave 8800015004 | 48647266 | N94 | 3.8065 | 1579.7805 | 1579.7805 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004 | 6 | 8800015004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2063 | -48.2433 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
235 | TR-235 | 2660808 | N94 | 93799 | 34.0757 | 1613.8562 | 1613.8562 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004 | 6 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2062 | -48.2434 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
236 | TR-236 | 2660809 | 93799 | 484601 | 251.4236 | 1865.2798 | 1865.2798 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004 | 6 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2059 | -48.2447 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
237 | TR-237 | 2752935 | 484601 | 93800 | 185.1081 | 2050.3878 | 2050.3878 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004 | 5 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.205 | -48.2464 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
238 | TR-238 | 41940196 | 93800 | N121 | 4.3379 | 2054.7257 | 2054.7257 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2046 | -48.2471 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
239 | TR-239 | 41939810 | N121 | 41939678 | 29.7498 | 2084.4755 | 2084.4755 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2044 | -48.2472 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
240 | TR-240 | Suporte Chave 0356395004 | 41939678 | N124 | 3.3272 | 2087.8027 | 2087.8027 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0356395004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2043 | -48.2473 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
241 | TR-241 | Suporte Chave 3300016004 | 93800 | N122 | 9.3058 | 2059.6937 | 2059.6937 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004 | 4 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2046 | -48.2472 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
242 | TR-242 | Suporte Chave 0201099004 | 484601 | N212 | 0.94913 | 1866.2289 | 1866.2289 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0201099004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2055 | -48.2458 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
243 | TR-243 | 48649175 | N88 | 48647275 | 13.5644 | 1569.4635 | 1569.4635 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2064 | -48.2431 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
244 | TR-244 | 48649267 | N88 | N98 | 58.5207 | 1614.4197 | 1614.4197 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2064 | -48.2428 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
245 | TR-245 | 48650689 | N98 | 48647304 | 3.2144 | 1617.6341 | 1617.6341 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2065 | -48.2426 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
246 | TR-246 | 48649249 | 48647304 | N107 | 70.7487 | 1688.3828 | 1688.3828 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2066 | -48.2423 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
247 | TR-247 | 48649125 | N75 | 555911 | 7.1219 | 1422.4735 | 1422.4735 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0301069004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2052 | -48.2426 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
248 | TR-248 | 2793628 | 555911 | 104974 | 24.661 | 1447.1345 | 1447.1345 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0301069004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2051 | -48.2427 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
249 | TR-249 | 2653994 | 104974 | 93802 | 12.9006 | 1460.0351 | 1460.0351 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2051 | -48.2429 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
250 | TR-250 | Suporte Chave 0301069004 | 104974 | N79 | 0.74474 | 1447.8792 | 1447.8792 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | 0301069004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2051 | -48.2428 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
251 | TR-251 | 48649155 | N75 | 555910 | 28.8601 | 1444.2117 | 1444.2117 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2053 | -48.2424 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
252 | TR-252 | 48649443 | 48647100 | N47 | 2.2463 | 951.0559 | 951.0559 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2014 | -48.2408 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
253 | TR-253 | 48649434 | N47 | 52173456 | 15.046 | 966.1019 | 966.1019 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2015 | -48.2408 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
254 | TR-254 | 52173474 | 52173456 | N51 | 2.5975 | 968.6994 | 968.6994 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2015 | -48.2409 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
255 | TR-255 | 3163153 | N51 | 1219336 | 130.222 | 1098.9214 | 1098.9214 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2013 | -48.2414 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
256 | TR-256 | 3155994 | 1219336 | 539462 | 32.9164 | 1131.8378 | 1131.8378 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.201 | -48.2421 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
257 | TR-257 | 2541559 | N36 | 555011 | 11.9673 | 741.6742 | 741.6742 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1996 | -48.2399 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
258 | TR-258 | 48648059 | 48646840 | N29 | 21.4573 | 411.2446 | 411.2446 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1968 | -48.2387 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
259 | TR-259 | 3619030 | N13 | 536530 | 140.807 | 437.6706 | 437.6706 | T1 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 4 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | 0200011004 / 0357531004 / fim 59283022 / 0303835004 / fim 554197 / 0356395004 / 3300016004 / 0201099004 / fim 48647275 / fim N107 / fim 93802 / 0301069004 / fim 555910 / fim 539462 / fim 555011 / fim N29 / fim 536530 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1978 | -48.2382 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
260 | TR-260 | 2660806 | N216 | 93631 | 7.2168 | 2005.2684 | 7.2168 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 5 | 0200011004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N218 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0200011004 | DJ AL01010004 › 0200011004 | -7.2 | -48.2506 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0200011004¦
261 | TR-261 | 24489721 | 93631 | N218 | 19.0385 | 2024.3069 | 26.2553 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 5 | 0200011004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N218 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0200011004 | DJ AL01010004 › 0200011004 | -7.2001 | -48.2505 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0200011004¦
262 | TR-262 | 41939767 | N113 | 41939698 | 51.3693 | 1910.2064 | 51.3693 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 6 | 0357531004 | Chave fusível (03) | fim 41939697 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0357531004 | DJ AL01010004 › 0357531004 | -7.1992 | -48.2496 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0357531004¦
263 | TR-263 | 41939760 | 41939698 | 41939697 | 34.8672 | 1945.0736 | 86.2365 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 6 | 0357531004 | Chave fusível (03) | fim 41939697 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0357531004 | DJ AL01010004 › 0357531004 | -7.1993 | -48.2493 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0357531004¦
264 | TR-264 | 2782256 | N69 | 550558 | 132.4547 | 1519.5989 | 132.4547 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 7 | 0303835004 | Chave fusível (03) | fim 538289 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0303835004 | DJ AL01010004 › 0303835004 | -7.2014 | -48.2444 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0303835004¦
265 | TR-265 | 2782253 | 550558 | 538289 | 32.1217 | 1551.7206 | 164.5764 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 7 | 0303835004 | Chave fusível (03) | fim 538289 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0303835004 | DJ AL01010004 › 0303835004 | -7.2015 | -48.2451 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0303835004¦
266 | TR-266 | 41939804 | N124 | 41939679 | 30.0519 | 2117.8546 | 30.0519 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 8 | 0356395004 | Chave fusível (03) | fim 41939685 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0356395004 | DJ AL01010004 › 0356395004 | -7.2041 | -48.2473 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0356395004¦
267 | TR-267 | 41940203 | 41939679 | N126 | 4.9166 | 2122.7712 | 34.9685 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 8 | 0356395004 | Chave fusível (03) | fim 41939685 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0356395004 | DJ AL01010004 › 0356395004 | -7.204 | -48.2474 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0356395004¦
268 | TR-268 | 41939787 | N126 | 41939681 | 170.7779 | 2293.5491 | 205.7464 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 8 | 0356395004 | Chave fusível (03) | fim 41939685 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0356395004 | DJ AL01010004 › 0356395004 | -7.2032 | -48.2473 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0356395004¦
269 | TR-269 | 41939774 | 41939681 | 41939685 | 36.366 | 2329.9151 | 242.1124 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 8 | 0356395004 | Chave fusível (03) | fim 41939685 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0356395004 | DJ AL01010004 › 0356395004 | -7.2023 | -48.2471 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0356395004¦
270 | TR-270 | 2649941 | N122 | 538984 | 83.1849 | 2142.8786 | 83.1849 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 9 | 3300016004 | Chave fusível (33) | 0301090004 | 0301090004, 0303861004, 0304100004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 3300016004 | DJ AL01010004 › 3300016004 | -7.205 | -48.2474 | abrir | ¦DJ AL01010004¦3300016004¦
271 | TR-271 | 12026257 | 538984 | N128 | 3.579 | 2146.4576 | 86.7639 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 9 | 3300016004 | Chave fusível (33) | 0301090004 | 0301090004, 0303861004, 0304100004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 3300016004 | DJ AL01010004 › 3300016004 | -7.2053 | -48.2476 | abrir | ¦DJ AL01010004¦3300016004¦
272 | TR-272 | 2655724 | N128 | N129 | 21.8832 | 2168.3408 | 108.6471 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 9 | 3300016004 | Chave fusível (33) | 0301090004 | 0301090004, 0303861004, 0304100004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 3300016004 | DJ AL01010004 › 3300016004 | -7.2054 | -48.2476 | abrir | ¦DJ AL01010004¦3300016004¦
273 | TR-273 | 12026258 | N129 | 32059084 | 3.6823 | 2172.0231 | 112.3294 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 9 | 3300016004 | Chave fusível (33) | 0301090004 | 0301090004, 0303861004, 0304100004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 3300016004 | DJ AL01010004 › 3300016004 | -7.2055 | -48.2477 | abrir | ¦DJ AL01010004¦3300016004¦
274 | TR-274 | 2650865 | 32059084 | 115641 | 298.095 | 2470.1181 | 410.4244 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 9 | 3300016004 | Chave fusível (33) | 0301090004 | 0301090004, 0303861004, 0304100004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 3300016004 | DJ AL01010004 › 3300016004 | -7.2063 | -48.2488 | abrir | ¦DJ AL01010004¦3300016004¦
275 | TR-275 | Suporte Chave 0301090004 | 115641 | N138 | 9.1901 | 2479.3082 | 419.6145 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 9 | 3300016004 | Chave fusível (33) | 0301090004 | 0301090004, 0303861004, 0304100004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 3300016004 | DJ AL01010004 › 3300016004 | -7.2072 | -48.2498 | abrir | ¦DJ AL01010004¦3300016004¦
276 | TR-276 | 2648489 | N138 | 554718 | 266.1402 | 2745.4484 | 266.1402 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 10 | 0301090004 | Chave fusível (03) | 0303861004 / 0304100004 / fim 115640 | 0303861004, 0304100004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 3300016004; Nível 3: 0301090004 | DJ AL01010004 › 3300016004 › 0301090004 | -7.2084 | -48.2502 | abrir | ¦DJ AL01010004¦3300016004¦0301090004¦
277 | TR-277 | 12025804 | 554718 | N143 | 1.8787 | 2747.327 | 268.0188 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 10 | 0301090004 | Chave fusível (03) | 0303861004 / 0304100004 / fim 115640 | 0303861004, 0304100004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 3300016004; Nível 3: 0301090004 | DJ AL01010004 › 3300016004 › 0301090004 | -7.2095 | -48.2506 | abrir | ¦DJ AL01010004¦3300016004¦0301090004¦
278 | TR-278 | 3212406 | N143 | 1097674 | 144.9425 | 2892.2695 | 412.9613 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 10 | 0301090004 | Chave fusível (03) | 0303861004 / 0304100004 / fim 115640 | 0303861004, 0304100004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 3300016004; Nível 3: 0301090004 | DJ AL01010004 › 3300016004 › 0301090004 | -7.2099 | -48.2512 | abrir | ¦DJ AL01010004¦3300016004¦0301090004¦
279 | TR-279 | 3212407 | 1097674 | 556486 | 23.131 | 2915.4005 | 436.0923 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 10 | 0301090004 | Chave fusível (03) | 0303861004 / 0304100004 / fim 115640 | 0303861004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 3300016004; Nível 3: 0301090004 | DJ AL01010004 › 3300016004 › 0301090004 | -7.2103 | -48.2518 | abrir | ¦DJ AL01010004¦3300016004¦0301090004¦
280 | TR-280 | Suporte Chave 0303861004 | 556486 | N153 | 15.1669 | 2930.5674 | 451.2592 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 10 | 0301090004 | Chave fusível (03) | 0303861004 / 0304100004 / fim 115640 | 0303861004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 3300016004; Nível 3: 0301090004 | DJ AL01010004 › 3300016004 › 0301090004 | -7.2104 | -48.2519 | abrir | ¦DJ AL01010004¦3300016004¦0301090004¦
281 | TR-281 | Suporte Chave 0304100004 | 1097674 | N151 | 5.9332 | 2898.2027 | 418.8946 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 10 | 0301090004 | Chave fusível (03) | 0303861004 / 0304100004 / fim 115640 | 0304100004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 3300016004; Nível 3: 0301090004 | DJ AL01010004 › 3300016004 › 0301090004 | -7.2102 | -48.2517 | abrir | ¦DJ AL01010004¦3300016004¦0301090004¦
282 | TR-282 | 2755263 | 554718 | 115640 | 48.1848 | 2793.6332 | 314.325 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 10 | 0301090004 | Chave fusível (03) | 0303861004 / 0304100004 / fim 115640 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 3300016004; Nível 3: 0301090004 | DJ AL01010004 › 3300016004 › 0301090004 | -7.2097 | -48.2507 | abrir | ¦DJ AL01010004¦3300016004¦0301090004¦
283 | TR-283 | 32463312 | N153 | N161 | 122.548 | 3053.1153 | 122.548 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 11 | 0303861004 | Chave fusível (03) | fim N161 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 3300016004 | 0301090004 | 0303861004 |  |  | DJ AL01010004 › 3300016004 › 0301090004 › 0303861004 | -7.2107 | -48.2524 | abrir | ¦DJ AL01010004¦3300016004¦0301090004¦0303861004¦
284 | TR-284 | 3212408 | N151 | 1097675 | 53.3865 | 2951.5892 | 53.3865 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 12 | 0304100004 | Chave fusível (03) | fim 1097675 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 3300016004 | 0301090004 | 0304100004 |  |  | DJ AL01010004 › 3300016004 › 0301090004 › 0304100004 | -7.2103 | -48.2514 | abrir | ¦DJ AL01010004¦3300016004¦0301090004¦0304100004¦
285 | TR-285 | 2769237 | N212 | 135736 | 7.0746 | 1873.3035 | 7.0746 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 13 | 0201099004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N215 / fim 590202 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0201099004 | DJ AL01010004 › 0201099004 | -7.2056 | -48.2458 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0201099004¦
286 | TR-286 | 3673206 | 135736 | N215 | 6.5528 | 1879.8563 | 13.6274 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 13 | 0201099004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N215 / fim 590202 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0201099004 | DJ AL01010004 › 0201099004 | -7.2056 | -48.2458 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0201099004¦
287 | TR-287 | 2765896 | 135736 | 590202 | 4.0044 | 1877.3079 | 11.079 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 13 | 0201099004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N215 / fim 590202 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0201099004 | DJ AL01010004 › 0201099004 | -7.2056 | -48.2458 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0201099004¦
288 | TR-288 | 2653993 | N79 | 556216 | 5.1647 | 1453.044 | 5.1647 | T3 | Ramal | Ramal do 0200011004 | 14 | 0301069004 | Chave fusível (03) | fim 556216 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0301069004 | DJ AL01010004 › 0301069004 | -7.2051 | -48.2428 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0301069004¦
289 | TR-289 | 3615823 | 1471339 | 1471341 | 81.2375 | 464.2163 | 464.2163 | T1 | Ramal | Ramal 1471339 | 15 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim 1471341 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.1972 | -48.2371 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
290 | TR-290 | 2921823 | N86 | N91 | 36.0116 | 1566.3314 | 1566.3314 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2068 | -48.2418 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
291 | TR-291 | 2660800 | N86 | N102 | 113.5998 | 1643.9195 | 1643.9195 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 36 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2073 | -48.2418 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
292 | TR-292 | T_8802389004 | N102 | 122818 | 4.1269 | 1648.0464 | 1648.0464 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 36 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2078 | -48.2421 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
293 | TR-293 | Suporte Chave 8802389004 | 122818 | N105 | 5.2659 | 1653.3123 | 1653.3123 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 36 | 8802389004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2078 | -48.2421 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
294 | TR-294 | 2794195 | N105 | 539465 | 545.9815 | 2199.2938 | 2199.2938 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 36 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2101 | -48.2431 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
295 | TR-295 | 12071831 | 539465 | N132 | 3.774 | 2203.0678 | 2203.0678 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 36 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2123 | -48.2442 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
296 | TR-296 | 2645953 | N132 | 539468 | 219.0056 | 2422.0734 | 2422.0734 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 36 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2132 | -48.2446 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
297 | TR-297 | Suporte Chave 8804077004 | 539468 | N136 | 6.5623 | 2428.6357 | 2428.6357 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 36 | 8804077004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2141 | -48.2451 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
298 | TR-298 | 3260116 | N136 | 122903 | 59.0013 | 2487.637 | 2487.637 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | 36 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2144 | -48.2452 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
299 | TR-299 | 2645954 | 122903 | 122904 | 49.2345 | 2536.8715 | 2536.8715 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004 | 35 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2148 | -48.2455 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
300 | TR-300 | 2795534 | 122904 | 554712 | 276.6009 | 2813.4724 | 2813.4724 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004 | 35 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2161 | -48.2461 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
301 | TR-301 | Suporte Chave 8844641004 | 554712 | N146 | 3.4858 | 2816.9582 | 2816.9582 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004 | 35 | 8844641004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2173 | -48.2466 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
302 | TR-302 | 2756856 | N146 | 556588 | 29.9947 | 2846.9529 | 2846.9529 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004 | 35 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2174 | -48.2466 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
303 | TR-303 | 2760261 | 556588 | 136527 | 117.4317 | 2964.3846 | 2964.3846 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004 | 30 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.218 | -48.2469 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
304 | TR-304 | 60442380 | 136527 | 60442377 | 17.9303 | 2982.3148 | 2982.3148 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004 | 30 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2186 | -48.2472 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
305 | TR-305 | 2764286 | 60442377 | 553767 | 57.0586 | 3039.3734 | 3039.3734 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004 | 30 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2189 | -48.2473 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
306 | TR-306 | 12077317 | 553767 | N160 | 1.8787 | 3041.2521 | 3041.2521 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2191 | -48.2474 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
307 | TR-307 | 2764287 | N160 | 93656 | 123.6711 | 3164.9231 | 3164.9231 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2189 | -48.2479 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
308 | TR-308 | 2649369 | 553767 | 93648 | 99.8211 | 3139.1945 | 3139.1945 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004 | 30 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2195 | -48.2476 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
309 | TR-309 | 2647199 | 93648 | 122902 | 105.5523 | 3244.7468 | 3244.7468 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004 | 29 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2204 | -48.248 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
310 | TR-310 | 2649368 | 122902 | 122901 | 213.7972 | 3458.544 | 3458.544 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004 | 29 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2217 | -48.2486 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
311 | TR-311 | Suporte Chave 8801105004 | 122901 | N166 | 8.065 | 3466.609 | 3466.609 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004 | 29 | 8801105004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2226 | -48.2491 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
312 | TR-312 | 2649364 | N166 | 122900 | 141.8535 | 3608.4625 | 3608.4625 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004 | 29 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2232 | -48.2493 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
313 | TR-313 | 30092352 | 122900 | 30092361 | 8.5184 | 3616.9809 | 3616.9809 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004 | 28 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2238 | -48.2496 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
314 | TR-314 | 2649363 | 30092361 | 93647 | 64.8727 | 3681.8536 | 3681.8536 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004 | 28 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2241 | -48.2498 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
315 | TR-315 | 2649362 | 93647 | 122899 | 103.2683 | 3785.1219 | 3785.1219 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004 | 27 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2248 | -48.2501 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
316 | TR-316 | 2649086 | 122899 | 122898 | 82.6175 | 3867.7394 | 3867.7394 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004 | 25 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2255 | -48.2505 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
317 | TR-317 | 2649087 | 122898 | N180 | 149.5759 | 4017.3153 | 4017.3153 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004 | 25 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2265 | -48.2509 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
318 | TR-318 | 12077774 | N180 | 557676 | 3.6244 | 4020.9397 | 4020.9397 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004 | 25 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2271 | -48.2512 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
319 | TR-319 | 2652402 | 557676 | 122897 | 69.6807 | 4090.6204 | 4090.6204 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004 | 25 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2274 | -48.2513 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
320 | TR-320 | 2645335 | 122897 | N186 | 109.2037 | 4199.8241 | 4199.8241 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004 | 23 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2281 | -48.2517 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
321 | TR-321 | Suporte Chave 8802780004 | N186 | 450865 | 3.1639 | 4202.9881 | 4202.9881 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004 | 23 | 8802780004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2286 | -48.2519 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
322 | TR-322 | 2751700 | 450865 | N188 | 26.7728 | 4229.7608 | 4229.7608 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004 | 23 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2287 | -48.252 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
323 | TR-323 | 12071845 | N188 | 552729 | 3.5709 | 4233.3317 | 4233.3317 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004 | 23 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2288 | -48.2521 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
324 | TR-324 | 2751702 | 552729 | N197 | 313.0403 | 4546.372 | 4546.372 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004 | 23 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2301 | -48.2525 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
325 | TR-325 | 12071237 | N197 | 552712 | 3.7594 | 4550.1315 | 4550.1315 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004 | 23 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2315 | -48.253 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
326 | TR-326 | 3140742 | 552712 | N199 | 43.4374 | 4593.5689 | 4593.5689 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004 | 23 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2317 | -48.253 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
327 | TR-327 | 3140741 | N199 | 550067 | 7.8992 | 4601.468 | 4601.468 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2319 | -48.253 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
328 | TR-328 | 3140740 | N199 | N201 | 32.5364 | 4626.1053 | 4626.1053 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004 | 23 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2318 | -48.2532 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
329 | TR-329 | T_6802383004 | N201 | 345387 | 3.5959 | 4629.7011 | 4629.7011 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004 | 23 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2318 | -48.2534 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
330 | TR-330 | Suporte Chave 6802383004 | 345387 | N314 | 4.5043 | 4634.2054 | 4634.2054 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004 | 23 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2318 | -48.2534 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
331 | TR-331 | 2770590 | N314 | N321 | 153.5218 | 4787.7272 | 4787.7272 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004 | 23 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2316 | -48.2541 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
332 | TR-332 | 2753237 | N321 | 552730 | 63.6139 | 4851.3411 | 4851.3411 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004 | 18 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2313 | -48.255 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
333 | TR-333 | Suporte Chave 0302387004 | 552730 | N324 | 4.5043 | 4855.8454 | 4855.8454 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004 | 18 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2312 | -48.2553 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
334 | TR-334 | 2757366 | N321 | N325 | 71.4844 | 4859.2117 | 4859.2117 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004 | 4 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.231 | -48.2547 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
335 | TR-335 | 35013440 | N325 | 35013393 | 7.0528 | 4866.2645 | 4866.2645 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2307 | -48.2546 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
336 | TR-336 | 35013461 | N325 | 35013424 | 148.8539 | 5008.0656 | 5008.0656 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346420004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2309 | -48.2539 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
337 | TR-337 | 35013448 | 35013424 | 35013388 | 20.1201 | 5028.1856 | 5028.1856 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2311 | -48.2532 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
338 | TR-338 | Suporte Chave 0346420004 | 35013424 | N346 | 0.67623 | 5008.7418 | 5008.7418 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346420004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2311 | -48.2533 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
339 | TR-339 | 2757363 | N325 | 338300 | 41.703 | 4900.9147 | 4900.9147 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004, 0340038004, 0201389004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2305 | -48.2545 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
340 | TR-340 | 2532189 | 338300 | N329 | 31.0795 | 4931.9941 | 4931.9941 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004, 0340038004, 0201389004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2302 | -48.2544 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
341 | TR-341 | 2532187 | N329 | 539706 | 32.4975 | 4964.4917 | 4964.4917 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2301 | -48.2542 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
342 | TR-342 | 2763556 | N329 | 338678 | 92.6562 | 5024.6503 | 5024.6503 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2297 | -48.2543 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
343 | TR-343 | 2750795 | 338678 | 587027 | 39.4895 | 5064.1398 | 5064.1398 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2291 | -48.2541 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
344 | TR-344 | 2532218 | N329 | N357 | 192.9657 | 5124.9598 | 5124.9598 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004, 0340038004, 0201389004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2298 | -48.2552 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
345 | TR-345 | 2532183 | N357 | 1107432 | 132.7851 | 5257.7449 | 5257.7449 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004, 0340038004, 0201389004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2294 | -48.2566 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
346 | TR-346 | 12073988 | 1107432 | N362 | 3.5735 | 5261.3184 | 5261.3184 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004, 0340038004, 0201389004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2292 | -48.2572 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
347 | TR-347 | 2532216 | N362 | 1105062 | 36.6492 | 5297.9676 | 5297.9676 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004, 0340038004, 0201389004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2293 | -48.2574 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
348 | TR-348 | 12076647 | 1105062 | N366 | 3.6691 | 5301.6367 | 5301.6367 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004, 0340038004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2293 | -48.2576 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
349 | TR-349 | 2803762 | N366 | 1105061 | 222.8879 | 5524.5246 | 5524.5246 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004, 0340038004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2291 | -48.2586 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
350 | TR-350 | 2803761 | 1105061 | N380 | 37.2063 | 5561.7309 | 5561.7309 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004, 0340038004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2288 | -48.2597 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
351 | TR-351 | 12083390 | N380 | 1105065 | 3.0784 | 5564.8093 | 5564.8093 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004, 0340038004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2288 | -48.2599 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
352 | TR-352 | 3605839 | 1105065 | 1106677 | 103.4653 | 5668.2747 | 5668.2747 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004, 0340038004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2286 | -48.2603 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
353 | TR-353 | 3606129 | 1106677 | N388 | 26.3654 | 5694.64 | 5694.64 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2284 | -48.2609 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
354 | TR-354 | 29689418 | N388 | 29688945 | 3.7226 | 5698.3626 | 5698.3626 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2284 | -48.261 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
355 | TR-355 | 29689140 | 29688945 | 29688953 | 11.7264 | 5710.089 | 5710.089 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2283 | -48.2611 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
356 | TR-356 | Suporte Chave 8855073004 | 29688953 | N392 | 3.7253 | 5713.8143 | 5713.8143 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004 | 1 | 8855073004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2283 | -48.2611 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
357 | TR-357 | 29689264 | N392 | N413 | 148.7436 | 5862.5579 | 5862.5579 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2276 | -48.2609 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
358 | TR-358 | 29689273 | N413 | 29689259 | 29.867 | 5892.4248 | 5892.4248 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2269 | -48.2607 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
359 | TR-359 | 29689299 | N413 | 29689060 | 8.8682 | 5871.426 | 5871.426 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.227 | -48.2606 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
360 | TR-360 | 29689232 | N413 | 29689127 | 171.8844 | 6034.4422 | 6034.4422 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2267 | -48.2614 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
361 | TR-361 | 29689242 | 29689127 | 29689128 | 24.1725 | 6058.6147 | 6058.6147 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2265 | -48.2623 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
362 | TR-362 | Suporte Chave 0355088004 | 29689127 | N422 | 1.4171 | 6035.8593 | 6035.8593 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0355088004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2265 | -48.2622 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
363 | TR-363 | Suporte Chave 0340038004 | 1106677 | N387 | 4.359 | 5672.6337 | 5672.6337 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0340038004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2285 | -48.2608 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
364 | TR-364 | 3664848 | 1105062 | N365 | 1.5899 | 5299.5575 | 5299.5575 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0201389004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2293 | -48.2575 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
365 | TR-365 | Suporte Chave 0201389004 | N365 | N709 | 10.9471 | 5310.5046 | 5310.5046 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0201389004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2293 | -48.2575 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
366 | TR-366 | 38388768 | N357 | 38388446 | 10.3348 | 5135.2947 | 5135.2947 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2296 | -48.2561 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
367 | TR-367 | 38388522 | N357 | 38388419 | 84.1474 | 5209.1073 | 5209.1073 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2292 | -48.2559 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
368 | TR-368 | 38388615 | 38388419 | 38388428 | 74.7924 | 5283.8996 | 5283.8996 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2285 | -48.2557 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
369 | TR-369 | 2541941 | N321 | 338299 | 29.537 | 4817.2643 | 4817.2643 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0303849004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2315 | -48.2548 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
370 | TR-370 | 2922522 | 338299 | N331 | 124.7242 | 4941.9885 | 4941.9885 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0303849004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2321 | -48.255 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
371 | TR-371 | 2922523 | N331 | 345020 | 12.4814 | 4954.4699 | 4954.4699 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2327 | -48.2552 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
372 | TR-372 | 2922521 | N331 | 586093 | 30.6236 | 4972.6121 | 4972.6121 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2327 | -48.255 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
373 | TR-373 | 2922520 | N331 | N332 | 6.4517 | 4948.4402 | 4948.4402 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0303849004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2327 | -48.2552 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
374 | TR-374 | Suporte Chave 0303849004 | N332 | 586092 | 3.6147 | 4952.0549 | 4952.0549 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0303849004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2327 | -48.2552 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
375 | TR-375 | 2652631 | N199 | N203 | 112.7478 | 4706.3167 | 4706.3167 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2323 | -48.2532 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
376 | TR-376 | 3660572 | N203 | N204 | 4.8921 | 4711.2088 | 4711.2088 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2328 | -48.2534 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
377 | TR-377 | Suporte Chave 9000322004 | N203 | 549290 | 0.39994 | 4706.7166 | 4706.7166 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2328 | -48.2534 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
378 | TR-378 | 3656654 | 549290 | N318 | 3.3263 | 4710.0429 | 4710.0429 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2328 | -48.2534 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
379 | TR-379 | Suporte Chave 0310949004 | 122897 | N183 | 4.6852 | 4095.3057 | 4095.3057 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0310949004, 0210950004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2277 | -48.2515 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
380 | TR-380 | 6388147 | 122898 | N179 | 3.7753 | 3871.5147 | 3871.5147 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2259 | -48.2506 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
381 | TR-381 | 12026235 | 122899 | N175 | 1.8286 | 3786.9505 | 3786.9505 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0301838004, 0301839004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2252 | -48.2503 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
382 | TR-382 | 2759187 | N175 | 243581 | 30.2902 | 3817.2407 | 3817.2407 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0301838004, 0301839004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2251 | -48.2504 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
383 | TR-383 | Suporte Chave 0301838004 | 243581 | N177 | 4.5115 | 3821.7522 | 3821.7522 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0301838004, 0301839004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2251 | -48.2506 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
384 | TR-384 | Suporte Chave 0245040004 | 93647 | N255 | 2.3788 | 3684.2324 | 3684.2324 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0245040004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2244 | -48.2499 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
385 | TR-385 | 65633797 | 122900 | N170 | 2.7995 | 3611.262 | 3611.262 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2237 | -48.2496 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
386 | TR-386 | Suporte Chave 0303718004 | 122900 | N168 | 0.22062 | 3608.6832 | 3608.6832 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0303718004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2238 | -48.2496 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
387 | TR-387 | Suporte Chave 0202970004 | 93648 | N232 | 0.99903 | 3140.1935 | 3140.1935 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0202970004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2199 | -48.2478 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
388 | TR-388 | 2760259 | 136527 | 93657 | 29.2032 | 2993.5877 | 2993.5877 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2185 | -48.2472 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
389 | TR-389 | 24587716 | 93657 | N158 | 15.2493 | 3008.837 | 3008.837 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2184 | -48.2473 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
390 | TR-390 | 12077770 | 556588 | N148 | 1.8786 | 2848.8315 | 2848.8315 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004 | 5 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2176 | -48.2467 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
391 | TR-391 | 2764289 | N148 | N149 | 12.2696 | 2861.101 | 2861.101 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004 | 5 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2176 | -48.2468 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
392 | TR-392 | Suporte Chave 6803585004 | N149 | 182230 | 3.0762 | 2864.1772 | 2864.1772 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004 | 5 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2176 | -48.2468 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
393 | TR-393 | 2764060 | 182230 | N224 | 184.4878 | 3048.6651 | 3048.6651 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004 | 5 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2172 | -48.2476 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
394 | TR-394 | 2645397 | N224 | 554239 | 38.1841 | 3086.8492 | 3086.8492 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004 | 5 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.217 | -48.2484 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
395 | TR-395 | 12077773 | 554239 | N230 | 1.9048 | 3088.7539 | 3088.7539 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004 | 5 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2171 | -48.2485 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
396 | TR-396 | 2645399 | N230 | 381629 | 53.8302 | 3142.5841 | 3142.5841 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004 | 5 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2171 | -48.2488 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
397 | TR-397 | 2647209 | 381629 | N236 | 100.5237 | 3243.1078 | 3243.1078 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004 | 5 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2169 | -48.2494 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
398 | TR-398 | 2647210 | N236 | 381630 | 16.786 | 3259.8938 | 3259.8938 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004 | 4 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2168 | -48.25 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
399 | TR-399 | 2759719 | 381630 | 381631 | 124 | 3383.8938 | 3383.8938 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004 | 4 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2166 | -48.2506 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
400 | TR-400 | 2541962 | 381631 | N244 | 37.3187 | 3421.2125 | 3421.2125 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004 | 4 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2164 | -48.2513 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
401 | TR-401 | 2541976 | N244 | 557105 | 18.7923 | 3440.0048 | 3440.0048 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2165 | -48.2515 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
402 | TR-402 | 2754948 | N244 | 381823 | 178.1489 | 3599.3615 | 3599.3615 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004, 0220315004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2156 | -48.2512 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
403 | TR-403 | 2758743 | 381823 | 557595 | 125.0822 | 3724.4436 | 3724.4436 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004, 0220315004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2143 | -48.2509 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
404 | TR-404 | 12071248 | 557595 | N260 | 3.2531 | 3727.6968 | 3727.6968 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004, 0220315004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2137 | -48.2507 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
405 | TR-405 | 2754951 | N260 | 32462738 | 44.4737 | 3772.1705 | 3772.1705 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004, 0220315004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2137 | -48.2505 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
406 | TR-406 | 12077318 | 32462738 | N263 | 2.2851 | 3774.4556 | 3774.4556 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004, 0220315004 | 3 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2137 | -48.2503 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
407 | TR-407 | 32463017 | N263 | 32462731 | 126.3501 | 3900.8057 | 3900.8057 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2132 | -48.2502 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
408 | TR-408 | 2754950 | 32462731 | N274 | 6.6422 | 3907.4479 | 3907.4479 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2126 | -48.2501 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
409 | TR-409 | 32463003 | 32462731 | 32462729 | 80.9702 | 3981.7759 | 3981.7759 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2123 | -48.25 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
410 | TR-410 | 32462983 | 32462729 | N281 | 2.8576 | 3984.6335 | 3984.6335 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2119 | -48.2499 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
411 | TR-411 | 32462994 | N281 | 32462745 | 8.2919 | 3992.9254 | 3992.9254 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2119 | -48.2499 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
412 | TR-412 | Suporte Chave 0354089004 | 32462745 | N285 | 8.0938 | 4001.0192 | 4001.0192 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0354089004, 0354093004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2118 | -48.2499 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
413 | TR-413 | 2764057 | N263 | 182231 | 107.4121 | 3881.8677 | 3881.8677 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0220315004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2142 | -48.2504 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
414 | TR-414 | 2764059 | 182231 | 556507 | 44.643 | 3926.5107 | 3926.5107 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2149 | -48.2506 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
415 | TR-415 | Suporte Chave 0220315004 | 182231 | N609 | 1.9338 | 3883.8015 | 3883.8015 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0220315004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2147 | -48.2505 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
416 | TR-416 | 2541963 | N244 | 381632 | 82.2662 | 3503.4787 | 3503.4787 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346072004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2163 | -48.2518 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
417 | TR-417 | 2649117 | 381632 | N250 | 47.6495 | 3551.1282 | 3551.1282 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346072004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2161 | -48.2524 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
418 | TR-418 | Suporte Chave 8803581004 | N250 | 381633 | 4.3097 | 3555.4379 | 3555.4379 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346072004 | 1 | 8803581004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2161 | -48.2526 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
419 | TR-419 | 2649118 | 381633 | 381634 | 77.9293 | 3633.3672 | 3633.3672 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346072004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.216 | -48.2529 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
420 | TR-420 | 2541784 | 381634 | 555365 | 35.7405 | 3669.1077 | 3669.1077 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346072004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2159 | -48.2534 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
421 | TR-421 | 2541786 | 555365 | 554755 | 23.023 | 3692.1307 | 3692.1307 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2159 | -48.2536 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
422 | TR-422 | 2541787 | 555365 | N264 | 166.1108 | 3835.2185 | 3835.2185 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2151 | -48.2533 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
423 | TR-423 | 2541894 | N264 | 557326 | 20.3814 | 3855.5999 | 3855.5999 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2143 | -48.2531 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
424 | TR-424 | 2541892 | N264 | 381822 | 11.4624 | 3846.6809 | 3846.6809 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2144 | -48.2532 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
425 | TR-425 | 2761771 | 381822 | 554754 | 34.1626 | 3880.8435 | 3880.8435 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2143 | -48.2534 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
426 | TR-426 | 2541891 | N264 | 557325 | 17.6401 | 3852.8586 | 3852.8586 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2144 | -48.2531 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
427 | TR-427 | 2541785 | 555365 | 381635 | 85.4231 | 3754.5309 | 3754.5309 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346072004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2157 | -48.2539 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
428 | TR-428 | 2665346 | 381635 | N265 | 85.0249 | 3839.5557 | 3839.5557 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346072004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2155 | -48.2547 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
429 | TR-429 | 2541956 | N265 | 381636 | 40.3274 | 3879.8831 | 3879.8831 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2153 | -48.255 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
430 | TR-430 | 2649085 | 381636 | 553761 | 42.3756 | 3922.2587 | 3922.2587 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2149 | -48.2549 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
431 | TR-431 | 2541955 | N265 | 553760 | 38.6839 | 3878.2396 | 3878.2396 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2154 | -48.2552 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
432 | TR-432 | 2541957 | N265 | 381637 | 89.9028 | 3929.4585 | 3929.4585 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346072004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2158 | -48.2551 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
433 | TR-433 | 2657099 | 381637 | 557877 | 29.7884 | 3959.2469 | 3959.2469 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2164 | -48.2553 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
434 | TR-434 | Suporte Chave 8803577004 | 381637 | N278 | 3.2924 | 3932.751 | 3932.751 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346072004 | 1 | 8803577004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2162 | -48.2553 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
435 | TR-435 | 2657101 | N278 | N283 | 62.2951 | 3995.0461 | 3995.0461 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346072004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2162 | -48.2555 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
436 | TR-436 | 12071247 | N283 | 553844 | 3.7475 | 3998.7935 | 3998.7935 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346072004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2161 | -48.2558 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
437 | TR-437 | 2541913 | 553844 | N286 | 12.6911 | 4011.4847 | 4011.4847 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346072004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2161 | -48.2559 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
438 | TR-438 | 2541852 | N286 | N292 | 120.1378 | 4131.6225 | 4131.6225 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2155 | -48.2559 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
439 | TR-439 | 2541851 | N292 | 557872 | 8.8093 | 4140.4318 | 4140.4318 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.215 | -48.2558 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
440 | TR-440 | 2541879 | N292 | 557871 | 19.2283 | 4150.8508 | 4150.8508 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2149 | -48.2558 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
441 | TR-441 | 2541850 | N292 | 381821 | 85.5592 | 4217.1816 | 4217.1816 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2149 | -48.2562 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
442 | TR-442 | 2761221 | 381821 | 557874 | 50.3985 | 4267.5801 | 4267.5801 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2147 | -48.2568 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
443 | TR-443 | 2541916 | N286 | 554507 | 21.2006 | 4032.6853 | 4032.6853 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2161 | -48.256 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
444 | TR-444 | 2761759 | N286 | 381820 | 72.7607 | 4084.2454 | 4084.2454 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346072004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.216 | -48.2563 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
445 | TR-445 | 2761758 | 381820 | 34566717 | 45.7226 | 4129.968 | 4129.968 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346072004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2158 | -48.2568 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
446 | TR-446 | 34566855 | 34566717 | 34566743 | 105.1885 | 4235.1565 | 4235.1565 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346072004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2156 | -48.2575 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
447 | TR-447 | 34566841 | 34566743 | 34566747 | 25.9932 | 4261.1497 | 4261.1497 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2155 | -48.258 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
448 | TR-448 | Suporte Chave 0346072004 | 34566743 | N299 | 0.67623 | 4235.8327 | 4235.8327 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0346072004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2155 | -48.2579 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
449 | TR-449 | 31715816 | N236 | 31715582 | 15.7531 | 3258.8609 | 3258.8609 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0345823004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2169 | -48.2499 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
450 | TR-450 | Suporte Chave 8845830004 | 31715582 | N239 | 3.4506 | 3262.3115 | 3262.3115 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0345823004 | 1 | 8845830004 | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2169 | -48.2499 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
451 | TR-451 | 31715845 | N239 | 31715484 | 132.0321 | 3394.3436 | 3394.3436 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0345823004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2175 | -48.2501 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
452 | TR-452 | 31715903 | 31715484 | 31715517 | 35.1731 | 3429.5167 | 3429.5167 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2182 | -48.2501 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
453 | TR-453 | 31715894 | 31715484 | 31715536 | 25.0171 | 3419.3607 | 3419.3607 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0345823004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2181 | -48.2503 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
454 | TR-454 | Suporte Chave 0345823004 | 31715536 | N245 | 3.2924 | 3422.6531 | 3422.6531 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0345823004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.218 | -48.2505 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
455 | TR-455 | 31715836 | N236 | 31715612 | 26.3104 | 3269.4182 | 3269.4182 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2167 | -48.2499 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
456 | TR-456 | 2645398 | 554239 | 554240 | 34.4909 | 3121.3401 | 3121.3401 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2173 | -48.2486 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
457 | TR-457 | 2541807 | N224 | 553818 | 15.2982 | 3063.9633 | 3063.9633 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2168 | -48.2483 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
458 | TR-458 | 12077772 | 553818 | N227 | 3.6193 | 3067.5825 | 3067.5825 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2167 | -48.2483 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
459 | TR-459 | 2665152 | N227 | 554237 | 9.6796 | 3077.2621 | 3077.2621 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2166 | -48.2483 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
460 | TR-460 | 2541805 | N224 | 553817 | 15.718 | 3064.3831 | 3064.3831 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2168 | -48.2484 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
461 | TR-461 | 6388548 | 122904 | N141 | 7.0065 | 2543.878 | 2543.878 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.215 | -48.2456 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
462 | TR-462 | Suporte Chave 0200043004 | 122903 | N219 | 4.4728 | 2492.1097 | 2492.1097 | T1 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 16 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N91 / fim 93656 / fim 550067 / 0302387004 / fim 35013393 / fim 35013388 / 0346420004 / fim 539706 / fim 587027 / fim 29689259 / fim 29689060 / fim 29689128 / 0355088004 / 0340038004 / 0201389004 / fim 38388446 / fim 38388428 / fim 345020 / fim 586093 / 0303849004 / fim N204 / fim N318 / 0310949004 / fim N179 / 0301838004 / 0245040004 / fim N170 / 0303718004 / 0202970004 / fim N158 / fim 557105 / fim N274 / 0354089004 / fim 556507 / 0220315004 / fim 554755 / fim 557326 / fim 554754 / fim 557325 / fim 553761 / fim 553760 / fim 557877 / fim 557872 / fim 557871 / fim 557874 / fim 554507 / fim 34566747 / 0346072004 / fim 31715517 / 0345823004 / fim 31715612 / fim 554240 / fim 554237 / fim 553817 / fim N141 / 0200043004 | 0200043004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2146 | -48.2453 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
463 | TR-463 | 2752552 | N324 | 33196991 | 103.7701 | 4959.6155 | 103.7701 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 17 | 0302387004 | Chave fusível (03) | fim 587304 / fim 538104 / 3302865004 / fim 538331 / 0303850004 / fim 553248 / 0346260004 | 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004 | 17 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004 | DJ AL01010004 › 0302387004 | -7.231 | -48.2558 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦
464 | TR-464 | 2752549 | 33196991 | N354 | 138.4807 | 5098.0962 | 242.2507 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 17 | 0302387004 | Chave fusível (03) | fim 587304 / fim 538104 / 3302865004 / fim 538331 / 0303850004 / fim 553248 / 0346260004 | 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004 | 16 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004 | DJ AL01010004 › 0302387004 | -7.2307 | -48.2568 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦
465 | TR-465 | 2921554 | N354 | 587304 | 3.9307 | 5102.0269 | 246.1815 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 17 | 0302387004 | Chave fusível (03) | fim 587304 / fim 538104 / 3302865004 / fim 538331 / 0303850004 / fim 553248 / 0346260004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004 | DJ AL01010004 › 0302387004 | -7.2305 | -48.2575 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦
466 | TR-466 | 2921555 | N354 | 336150 | 223.0516 | 5321.1478 | 465.3023 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 17 | 0302387004 | Chave fusível (03) | fim 587304 / fim 538104 / 3302865004 / fim 538331 / 0303850004 / fim 553248 / 0346260004 | 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004 | 16 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004 | DJ AL01010004 › 0302387004 | -7.2315 | -48.2575 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦
467 | TR-467 | 2653798 | 336150 | N398 | 450.1031 | 5771.2508 | 915.4054 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 17 | 0302387004 | Chave fusível (03) | fim 587304 / fim 538104 / 3302865004 / fim 538331 / 0303850004 / fim 553248 / 0346260004 | 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004 | 14 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004 | DJ AL01010004 › 0302387004 | -7.2345 | -48.2579 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦
468 | TR-468 | 2541345 | N398 | 538104 | 20.4065 | 5791.6574 | 935.812 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 17 | 0302387004 | Chave fusível (03) | fim 587304 / fim 538104 / 3302865004 / fim 538331 / 0303850004 / fim 553248 / 0346260004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004 | DJ AL01010004 › 0302387004 | -7.2365 | -48.2581 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦
469 | TR-469 | 2541348 | N398 | 328248 | 4.4533 | 5775.7041 | 919.8587 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 17 | 0302387004 | Chave fusível (03) | fim 587304 / fim 538104 / 3302865004 / fim 538331 / 0303850004 / fim 553248 / 0346260004 | 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004 | 14 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004 | DJ AL01010004 › 0302387004 | -7.2365 | -48.2582 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦
470 | TR-470 | Suporte Chave 3302865004 | 328248 | N404 | 10.0567 | 5785.7608 | 929.9153 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 17 | 0302387004 | Chave fusível (03) | fim 587304 / fim 538104 / 3302865004 / fim 538331 / 0303850004 / fim 553248 / 0346260004 | 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004 | 14 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004 | DJ AL01010004 › 0302387004 | -7.2366 | -48.2582 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦
471 | TR-471 | 2541346 | N398 | 34365320 | 70.7138 | 5841.9646 | 986.1192 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 17 | 0302387004 | Chave fusível (03) | fim 587304 / fim 538104 / 3302865004 / fim 538331 / 0303850004 / fim 553248 / 0346260004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004 | DJ AL01010004 › 0302387004 | -7.2367 | -48.2584 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦
472 | TR-472 | 2658785 | 34365320 | 538331 | 47.3896 | 5889.3542 | 1033.5088 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 17 | 0302387004 | Chave fusível (03) | fim 587304 / fim 538104 / 3302865004 / fim 538331 / 0303850004 / fim 553248 / 0346260004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004 | DJ AL01010004 › 0302387004 | -7.2369 | -48.2589 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦
473 | TR-473 | Suporte Chave 0303850004 | 336150 | N369 | 2.9805 | 5324.1282 | 468.2828 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 17 | 0302387004 | Chave fusível (03) | fim 587304 / fim 538104 / 3302865004 / fim 538331 / 0303850004 / fim 553248 / 0346260004 | 0303850004, 0320305004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004 | DJ AL01010004 › 0302387004 | -7.2325 | -48.2577 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦
474 | TR-474 | 2920676 | N354 | 553248 | 13.2522 | 5111.3484 | 255.5029 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 17 | 0302387004 | Chave fusível (03) | fim 587304 / fim 538104 / 3302865004 / fim 538331 / 0303850004 / fim 553248 / 0346260004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004 | DJ AL01010004 › 0302387004 | -7.2305 | -48.2575 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦
475 | TR-475 | Suporte Chave 0346260004 | 33196991 | N336 | 0.46989 | 4960.0854 | 104.2399 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 17 | 0302387004 | Chave fusível (03) | fim 587304 / fim 538104 / 3302865004 / fim 538331 / 0303850004 / fim 553248 / 0346260004 | 0346260004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004 | DJ AL01010004 › 0302387004 | -7.2309 | -48.2562 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦
476 | TR-476 | 2650545 | N404 | 536332 | 315.9943 | 6101.7551 | 315.9943 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 18 | 3302865004 | Chave fusível (33) | 3300065004 / 0300064004 / 0320308004 / 0301840004 | 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004 | 13 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 3302865004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 | -7.2381 | -48.2583 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦
477 | TR-477 | 12071841 | 536332 | N426 | 3.0651 | 6104.8202 | 319.0595 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 18 | 3302865004 | Chave fusível (33) | 3300065004 / 0300064004 / 0320308004 / 0301840004 | 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004 | 13 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 3302865004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 | -7.2395 | -48.2585 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦
478 | TR-478 | 2650267 | N426 | 173831 | 499.5763 | 6604.3965 | 818.6358 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 18 | 3302865004 | Chave fusível (33) | 3300065004 / 0300064004 / 0320308004 / 0301840004 | 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004 | 13 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 3302865004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 | -7.2401 | -48.2607 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦
479 | TR-479 | 2753683 | 173831 | 173792 | 441.233 | 7045.6296 | 1259.8688 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 18 | 3302865004 | Chave fusível (33) | 3300065004 / 0300064004 / 0320308004 / 0301840004 | 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004 | 12 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 3302865004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 | -7.2412 | -48.2648 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦
480 | TR-480 | 2753682 | 173792 | N434 | 100.6464 | 7146.2759 | 1360.5151 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 18 | 3302865004 | Chave fusível (33) | 3300065004 / 0300064004 / 0320308004 / 0301840004 | 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004 | 11 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 3302865004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 | -7.2418 | -48.2672 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦
481 | TR-481 | 12025813 | N434 | N436 | 2.5225 | 7148.7984 | 1363.0377 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 18 | 3302865004 | Chave fusível (33) | 3300065004 / 0300064004 / 0320308004 / 0301840004 | 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004 | 10 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 3302865004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 | -7.242 | -48.2676 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦
482 | TR-482 | 2770373 | N436 | 93704 | 24.0522 | 7172.8506 | 1387.0898 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 18 | 3302865004 | Chave fusível (33) | 3300065004 / 0300064004 / 0320308004 / 0301840004 | 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004 | 10 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 3302865004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 | -7.2419 | -48.2677 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦
483 | TR-483 | Suporte Chave 3300065004 | 93704 | N440 | 13.3385 | 7186.1891 | 1400.4284 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 18 | 3302865004 | Chave fusível (33) | 3300065004 / 0300064004 / 0320308004 / 0301840004 | 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004 | 10 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 3302865004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 | -7.2417 | -48.2678 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦
484 | TR-484 | 3664842 | N434 | 93638 | 1.6916 | 7147.9675 | 1362.2067 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 18 | 3302865004 | Chave fusível (33) | 3300065004 / 0300064004 / 0320308004 / 0301840004 | 0300064004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 3302865004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 | -7.242 | -48.2676 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦
485 | TR-485 | Suporte Chave 0300064004 | 93638 | N437 | 3.4644 | 7151.4319 | 1365.6712 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 18 | 3302865004 | Chave fusível (33) | 3300065004 / 0300064004 / 0320308004 / 0301840004 | 0300064004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 3302865004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 | -7.242 | -48.2677 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦
486 | TR-486 | Suporte Chave 0320308004 | 173792 | N432 | 6.7938 | 7052.4233 | 1266.6625 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 18 | 3302865004 | Chave fusível (33) | 3300065004 / 0300064004 / 0320308004 / 0301840004 | 0320308004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 3302865004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 | -7.2417 | -48.2668 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦
487 | TR-487 | Suporte Chave 0301840004 | 173831 | N429 | 10.4104 | 6614.8069 | 829.0462 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 18 | 3302865004 | Chave fusível (33) | 3300065004 / 0300064004 / 0320308004 / 0301840004 | 0301840004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 3302865004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 | -7.2407 | -48.2629 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦
488 | TR-488 | 2770374 | N440 | 536771 | 119.6105 | 7305.7996 | 119.6105 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 19 | 3300065004 | Chave fusível (33) | 0320309004 / fim 173794 | 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004 | 9 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 | -7.2415 | -48.2683 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦
489 | TR-489 | 12025810 | 536771 | N442 | 1.838 | 7307.6376 | 121.4485 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 19 | 3300065004 | Chave fusível (33) | 0320309004 / fim 173794 | 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004 | 9 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 | -7.2413 | -48.2688 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦
490 | TR-490 | 2756906 | N442 | 173834 | 22.847 | 7330.4846 | 144.2954 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 19 | 3300065004 | Chave fusível (33) | 0320309004 / fim 173794 | 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004 | 9 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 | -7.2412 | -48.2688 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦
491 | TR-491 | Suporte Chave 0320309004 | 173834 | N444 | 14.8946 | 7345.3792 | 159.1901 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 19 | 3300065004 | Chave fusível (33) | 0320309004 / fim 173794 | 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004 | 9 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 | -7.2411 | -48.2688 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦
492 | TR-492 | 2756907 | 536771 | 173794 | 140.8282 | 7446.6278 | 260.4387 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 19 | 3300065004 | Chave fusível (33) | 0320309004 / fim 173794 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 | -7.2412 | -48.2694 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦
493 | TR-493 | 2770593 | N444 | 587521 | 416.6104 | 7761.9896 | 416.6104 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004 | 8 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2393 | -48.2696 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
494 | TR-494 | 2756910 | 587521 | 173835 | 28.2079 | 7790.1975 | 444.8183 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0310307004, 0303851004, 0310306004 | 3 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2376 | -48.2705 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
495 | TR-495 | 12025807 | 173835 | N450 | 3.6544 | 7793.8518 | 448.4726 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0310307004, 0303851004 | 2 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2374 | -48.2706 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
496 | TR-496 | 2645677 | N450 | N456 | 652.1928 | 8446.0446 | 1100.6654 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0310307004, 0303851004 | 2 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2345 | -48.2711 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
497 | TR-497 | 3664844 | N456 | 173837 | 1.5729 | 8447.6175 | 1102.2383 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0310307004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2316 | -48.2716 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
498 | TR-498 | Suporte Chave 0310307004 | 173837 | N459 | 3.9059 | 8451.5233 | 1106.1441 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0310307004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2316 | -48.2716 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
499 | TR-499 | 12025808 | N456 | N458 | 3.3432 | 8449.3878 | 1104.0086 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303851004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2316 | -48.2716 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
500 | TR-500 | 2645676 | N458 | 586090 | 20.6043 | 8469.9922 | 1124.613 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303851004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2315 | -48.2715 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
501 | TR-501 | Suporte Chave 0303851004 | 586090 | N463 | 12.6919 | 8482.6841 | 1137.3049 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303851004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2314 | -48.2714 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
502 | TR-502 | 3664843 | 173835 | N449 | 1.5483 | 7791.7458 | 446.3666 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0310306004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2375 | -48.2706 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
503 | TR-503 | Suporte Chave 0310306004 | N449 | N451 | 16.3179 | 7808.0637 | 462.6845 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0310306004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2374 | -48.2707 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
504 | TR-504 | 12025809 | 587521 | N447 | 1.8753 | 7763.8648 | 418.4856 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004 | 5 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2377 | -48.2704 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
505 | TR-505 | 2756911 | N447 | 241548 | 103.0459 | 7866.9107 | 521.5315 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004 | 5 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2377 | -48.2709 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
506 | TR-506 | 2751529 | 241548 | 590239 | 598.6503 | 8465.5611 | 1120.1818 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004 | 4 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2377 | -48.2741 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
507 | TR-507 | 12025806 | 590239 | N461 | 2.0287 | 8467.5897 | 1122.2105 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303865004, 0342709004 | 2 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2376 | -48.2768 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
508 | TR-508 | 2751016 | N461 | 587541 | 233.1897 | 8700.7795 | 1355.4003 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303865004, 0342709004 | 2 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2366 | -48.2767 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
509 | TR-509 | 2756347 | 587541 | 586106 | 201.244 | 8902.0235 | 1556.6443 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303865004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2347 | -48.2765 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
510 | TR-510 | 12025811 | 586106 | N476 | 3.7107 | 8905.7341 | 1560.3549 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303865004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2337 | -48.2765 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
511 | TR-511 | 2648373 | N476 | 549516 | 373.6631 | 9279.3972 | 1934.018 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303865004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2322 | -48.2772 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
512 | TR-512 | Suporte Chave 0303865004 | 549516 | N485 | 12.6504 | 9292.0477 | 1946.6685 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303865004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2307 | -48.278 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
513 | TR-513 | Suporte Chave 0342709004 | 587541 | N469 | 2.8874 | 8703.6669 | 1358.2876 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0342709004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2356 | -48.2766 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
514 | TR-514 | 2751528 | 590239 | 590238 | 100.1615 | 8565.7226 | 1220.3433 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303866004, 0303867004 | 2 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2377 | -48.2773 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
515 | TR-515 | 12025805 | 590238 | N466 | 3.1897 | 8568.9122 | 1223.533 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303866004, 0303867004 | 2 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2377 | -48.2777 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
516 | TR-516 | 2751527 | N466 | 587542 | 117.9087 | 8686.8209 | 1341.4417 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303866004, 0303867004 | 2 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2382 | -48.2779 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
517 | TR-517 | 2756529 | 587542 | 587543 | 81.2314 | 8768.0523 | 1422.6731 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303866004, 0303867004 | 2 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.239 | -48.2782 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
518 | TR-518 | 12025812 | 587543 | N473 | 1.9588 | 8770.0111 | 1424.6319 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303866004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2394 | -48.2783 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
519 | TR-519 | 2762706 | N473 | 590236 | 224.2882 | 8994.2992 | 1648.92 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303866004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.24 | -48.2776 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
520 | TR-520 | Suporte Chave 0303866004 | 590236 | N481 | 5.6494 | 8999.9486 | 1654.5694 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303866004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2407 | -48.2768 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
521 | TR-521 | 2750805 | 587543 | 589789 | 145.7383 | 8913.7906 | 1568.4114 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303867004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.24 | -48.2786 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
522 | TR-522 | Suporte Chave 0303867004 | 589789 | N478 | 10.3127 | 8924.1033 | 1578.7241 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0303867004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2406 | -48.2788 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
523 | TR-523 | Suporte Chave 0302309004 | 241548 | N453 | 4.7336 | 7871.6443 | 526.2651 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 20 | 0320309004 | Chave fusível (03) | 0310307004 / 0303851004 / 0310306004 / 0303865004 / 0342709004 / 0303866004 / 0303867004 / 0302309004 | 0302309004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | -7.2377 | -48.2714 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦
524 | TR-524 | 2645674 | N459 | 173836 | 35.9284 | 8487.4518 | 35.9284 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 21 | 0310307004 | Chave fusível (03) | fim 173836 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0310307004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0310307004 | -7.2314 | -48.2716 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦0310307004¦
525 | TR-525 | 2646959 | N463 | 586318 | 466.7172 | 8949.4013 | 466.7172 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 22 | 0303851004 | Chave fusível (03) | fim 586318 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0303851004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0303851004 | -7.2297 | -48.2701 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦0303851004¦
526 | TR-526 | 2646975 | N451 | 173833 | 261.8962 | 8069.9599 | 261.8962 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 23 | 0310306004 | Chave fusível (03) | fim 173833 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0310306004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0310306004 | -7.2369 | -48.2718 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦0310306004¦
527 | TR-527 | 2753442 | N485 | 549515 | 114.5567 | 9406.6044 | 114.5567 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 24 | 0303865004 | Chave fusível (03) | fim 549515 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0303865004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0303865004 | -7.2304 | -48.2786 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦0303865004¦
528 | TR-528 | 3648579 | N469 | 1461338 | 26.2378 | 8729.9046 | 26.2378 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 25 | 0342709004 | Chave fusível (03) | fim 1461337 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0342709004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0342709004 | -7.2356 | -48.2764 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦0342709004¦
529 | TR-529 | 12033136 | 1461338 | N471 | 2.3049 | 8732.2095 | 28.5426 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 25 | 0342709004 | Chave fusível (03) | fim 1461337 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0342709004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0342709004 | -7.2356 | -48.2763 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦0342709004¦
530 | TR-530 | 3648578 | N471 | 1461337 | 77.8131 | 8810.0226 | 106.3557 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 25 | 0342709004 | Chave fusível (03) | fim 1461337 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0342709004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0342709004 | -7.2358 | -48.276 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦0342709004¦
531 | TR-531 | 2750808 | N481 | 590237 | 50.2993 | 9050.2479 | 50.2993 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 26 | 0303866004 | Chave fusível (03) | fim 590237 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0303866004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0303866004 | -7.2408 | -48.2766 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦0303866004¦
532 | TR-532 | 2750806 | N478 | 589790 | 92.2586 | 9016.3619 | 92.2586 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 27 | 0303867004 | Chave fusível (03) | fim 589790 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0303867004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0303867004 | -7.2411 | -48.279 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦0303867004¦
533 | TR-533 | 2649835 | N453 | 311399 | 252.9092 | 8124.5535 | 252.9092 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 28 | 0302309004 | Chave fusível (03) | fim 311399 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 3300065004 | 0320309004 | 0302309004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0302309004 | -7.2388 | -48.2717 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦3300065004¦0320309004¦0302309004¦
534 | TR-534 | 2753681 | N437 | 93637 | 30.8356 | 7182.2675 | 30.8356 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 29 | 0300064004 | Chave fusível (03) | fim 93637 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 0300064004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 0300064004 | -7.242 | -48.2678 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦0300064004¦
535 | TR-535 | 2753684 | N432 | 173793 | 60.4709 | 7112.8942 | 60.4709 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 30 | 0320308004 | Chave fusível (03) | fim 173793 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 0320308004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 0320308004 | -7.242 | -48.2669 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦0320308004¦
536 | TR-536 | 2755779 | N429 | 31758476 | 347.9677 | 6962.7747 | 347.9677 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 31 | 0301840004 | Chave fusível (03) | fim 31758476 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 3302865004 | 0301840004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 0301840004 | -7.2423 | -48.2625 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦3302865004¦0301840004¦
537 | TR-537 | 2542182 | N369 | N371 | 26.5868 | 5350.7151 | 26.5868 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 32 | 0303850004 | Chave fusível (03) | 0320305004 / fim 553249 / fim 538115 / fim 539707 / fim 539737 | 0320305004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0303850004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 | -7.2325 | -48.2578 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦
538 | TR-538 | 2757362 | N371 | 332437 | 123.2206 | 5473.9356 | 149.8074 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 32 | 0303850004 | Chave fusível (03) | 0320305004 / fim 553249 / fim 538115 / fim 539707 / fim 539737 | 0320305004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0303850004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 | -7.2325 | -48.2585 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦
539 | TR-539 | 2767739 | 332437 | 552699 | 68.5041 | 5542.4397 | 218.3115 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 32 | 0303850004 | Chave fusível (03) | 0320305004 / fim 553249 / fim 538115 / fim 539707 / fim 539737 | 0320305004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0303850004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 | -7.2325 | -48.2593 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦
540 | TR-540 | 12026255 | 552699 | N379 | 3.7571 | 5546.1968 | 222.0686 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 32 | 0303850004 | Chave fusível (03) | 0320305004 / fim 553249 / fim 538115 / fim 539707 / fim 539737 | 0320305004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0303850004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 | -7.2325 | -48.2597 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦
541 | TR-541 | 2767740 | N379 | 450864 | 30.5559 | 5576.7528 | 252.6245 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 32 | 0303850004 | Chave fusível (03) | 0320305004 / fim 553249 / fim 538115 / fim 539707 / fim 539737 | 0320305004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0303850004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 | -7.2325 | -48.2598 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦
542 | TR-542 | Suporte Chave 0320305004 | 450864 | N383 | 3.7505 | 5580.5033 | 256.3751 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 32 | 0303850004 | Chave fusível (03) | 0320305004 / fim 553249 / fim 538115 / fim 539707 / fim 539737 | 0320305004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0303850004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 | -7.2325 | -48.26 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦
543 | TR-543 | 2542181 | N371 | 553249 | 5.4764 | 5356.1915 | 32.0632 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 32 | 0303850004 | Chave fusível (03) | 0320305004 / fim 553249 / fim 538115 / fim 539707 / fim 539737 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0303850004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 | -7.2325 | -48.2579 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦
544 | TR-544 | 2763555 | N371 | N374 | 147.1658 | 5497.8809 | 173.7527 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 32 | 0303850004 | Chave fusível (03) | 0320305004 / fim 553249 / fim 538115 / fim 539707 / fim 539737 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0303850004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 | -7.2319 | -48.2579 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦
545 | TR-545 | 2922116 | N374 | 538115 | 11.9218 | 5509.8027 | 185.6745 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 32 | 0303850004 | Chave fusível (03) | 0320305004 / fim 553249 / fim 538115 / fim 539707 / fim 539737 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0303850004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 | -7.2312 | -48.2577 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦
546 | TR-546 | 2922115 | N374 | 539707 | 7.2487 | 5505.1296 | 181.0014 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 32 | 0303850004 | Chave fusível (03) | 0320305004 / fim 553249 / fim 538115 / fim 539707 / fim 539737 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0303850004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 | -7.2312 | -48.2578 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦
547 | TR-547 | 2653752 | N374 | 332438 | 93.8194 | 5591.7003 | 267.5721 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 32 | 0303850004 | Chave fusível (03) | 0320305004 / fim 553249 / fim 538115 / fim 539707 / fim 539737 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0303850004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 | -7.2312 | -48.2582 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦
548 | TR-548 | 2653753 | 332438 | 539737 | 37.305 | 5629.0053 | 304.8771 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 32 | 0303850004 | Chave fusível (03) | 0320305004 / fim 553249 / fim 538115 / fim 539707 / fim 539737 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0303850004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 | -7.2312 | -48.2588 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦
549 | TR-549 | 2767741 | N383 | 552703 | 139.7666 | 5720.2699 | 139.7666 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 33 | 0320305004 | Chave fusível (03) | fim 432617 / fim 173832 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 0303850004 | 0320305004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 › 0320305004 | -7.2325 | -48.2606 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦0320305004¦
550 | TR-550 | 2650259 | 552703 | 552705 | 4.0875 | 5724.3574 | 143.8541 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 33 | 0320305004 | Chave fusível (03) | fim 432617 / fim 173832 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 0303850004 | 0320305004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 › 0320305004 | -7.2325 | -48.2613 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦0320305004¦
551 | TR-551 | 12026256 | 552705 | N397 | 2.5849 | 5726.9424 | 146.4391 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 33 | 0320305004 | Chave fusível (03) | fim 432617 / fim 173832 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 0303850004 | 0320305004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 › 0320305004 | -7.2325 | -48.2613 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦0320305004¦
552 | TR-552 | 2650260 | N397 | N408 | 109.8656 | 5836.8079 | 256.3046 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 33 | 0320305004 | Chave fusível (03) | fim 432617 / fim 173832 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 0303850004 | 0320305004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 › 0320305004 | -7.233 | -48.2614 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦0320305004¦
553 | TR-553 | 12026328 | N408 | 552707 | 2.546 | 5839.354 | 258.8507 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 33 | 0320305004 | Chave fusível (03) | fim 432617 / fim 173832 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 0303850004 | 0320305004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 › 0320305004 | -7.2335 | -48.2614 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦0320305004¦
554 | TR-554 | 2659798 | 552707 | 432617 | 306.4276 | 6145.7816 | 565.2783 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 33 | 0320305004 | Chave fusível (03) | fim 432617 / fim 173832 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 0303850004 | 0320305004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 › 0320305004 | -7.2337 | -48.2628 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦0320305004¦
555 | TR-555 | 12025814 | 552703 | N395 | 1.8935 | 5722.1634 | 141.6601 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 33 | 0320305004 | Chave fusível (03) | fim 432617 / fim 173832 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 0303850004 | 0320305004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 › 0320305004 | -7.2325 | -48.2613 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦0320305004¦
556 | TR-556 | 2750793 | N395 | N399 | 49.1446 | 5771.3081 | 190.8048 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 33 | 0320305004 | Chave fusível (03) | fim 432617 / fim 173832 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 0303850004 | 0320305004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 › 0320305004 | -7.2323 | -48.2613 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦0320305004¦
557 | TR-557 | 12026246 | N399 | 537866 | 2.7415 | 5774.0496 | 193.5463 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 33 | 0320305004 | Chave fusível (03) | fim 432617 / fim 173832 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 0303850004 | 0320305004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 › 0320305004 | -7.232 | -48.2613 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦0320305004¦
558 | TR-558 | 2750792 | 537866 | 173832 | 28.2449 | 5802.2945 | 221.7912 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 33 | 0320305004 | Chave fusível (03) | fim 432617 / fim 173832 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 0302387004 | 0303850004 | 0320305004 |  |  | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 › 0320305004 | -7.232 | -48.2615 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0303850004¦0320305004¦
559 | TR-559 | 36443726 | N336 | 36443735 | 4.407 | 4964.4924 | 4.407 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 34 | 0346260004 | Chave fusível (03) | fim N341 / fim N340 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0346260004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0346260004 | -7.2309 | -48.2562 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0346260004¦
560 | TR-560 | 46128730 | 36443735 | N341 | 9.6331 | 4974.1254 | 14.04 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 34 | 0346260004 | Chave fusível (03) | fim N341 / fim N340 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0346260004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0346260004 | -7.2308 | -48.2562 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0346260004¦
561 | TR-561 | 26838581 | 36443735 | N340 | 9.4872 | 4973.9795 | 13.8942 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 34 | 0346260004 | Chave fusível (03) | fim N341 / fim N340 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0302387004; Nível 3: 0346260004 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0346260004 | -7.2309 | -48.2562 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0302387004¦0346260004¦
562 | TR-562 | 29104764 | N346 | 29104773 | 5.8864 | 5014.6282 | 5.8864 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 35 | 0346420004 | Chave fusível (03) | fim N349 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0346420004 | DJ AL01010004 › 0346420004 | -7.2311 | -48.2533 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0346420004¦
563 | TR-563 | 8120315 | 29104773 | N349 | 9.0891 | 5023.7173 | 14.9755 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 35 | 0346420004 | Chave fusível (03) | fim N349 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0346420004 | DJ AL01010004 › 0346420004 | -7.2311 | -48.2532 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0346420004¦
564 | TR-564 | 28576674 | N422 | 28576683 | 13.6182 | 6049.4775 | 13.6182 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 36 | 0355088004 | Chave fusível (03) | fim 28576683 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0355088004 | DJ AL01010004 › 0355088004 | -7.2265 | -48.2621 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0355088004¦
565 | TR-565 | 3606134 | N387 | 1107434 | 38.9466 | 5711.5803 | 38.9466 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 37 | 0340038004 | Chave fusível (03) | fim 1107431 / fim 1394050 / fim N412 / fim 1394770 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0340038004 | DJ AL01010004 › 0340038004 | -7.2287 | -48.2608 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0340038004¦
566 | TR-566 | 3601997 | 1107434 | N407 | 120.2214 | 5831.8016 | 159.1679 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 37 | 0340038004 | Chave fusível (03) | fim 1107431 / fim 1394050 / fim N412 / fim 1394770 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0340038004 | DJ AL01010004 › 0340038004 | -7.2294 | -48.2606 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0340038004¦
567 | TR-567 | 3606132 | N407 | 1107431 | 13.9975 | 5845.7991 | 173.1655 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 37 | 0340038004 | Chave fusível (03) | fim 1107431 / fim 1394050 / fim N412 / fim 1394770 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0340038004 | DJ AL01010004 › 0340038004 | -7.23 | -48.2605 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0340038004¦
568 | TR-568 | 3605842 | N407 | 1394772 | 79.9492 | 5911.7508 | 239.1172 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 37 | 0340038004 | Chave fusível (03) | fim 1107431 / fim 1394050 / fim N412 / fim 1394770 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0340038004 | DJ AL01010004 › 0340038004 | -7.23 | -48.2609 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0340038004¦
569 | TR-569 | 3606133 | 1394772 | 1394050 | 31.3083 | 5943.0592 | 270.4255 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 37 | 0340038004 | Chave fusível (03) | fim 1107431 / fim 1394050 / fim N412 / fim 1394770 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0340038004 | DJ AL01010004 › 0340038004 | -7.2301 | -48.2614 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0340038004¦
570 | TR-570 | 3604105 | N407 | N412 | 14.9827 | 5846.7843 | 174.1507 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 37 | 0340038004 | Chave fusível (03) | fim 1107431 / fim 1394050 / fim N412 / fim 1394770 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0340038004 | DJ AL01010004 › 0340038004 | -7.2299 | -48.2605 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0340038004¦
571 | TR-571 | 12083389 | 1107434 | N393 | 3.5735 | 5715.1537 | 42.5201 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 37 | 0340038004 | Chave fusível (03) | fim 1107431 / fim 1394050 / fim N412 / fim 1394770 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0340038004 | DJ AL01010004 › 0340038004 | -7.2288 | -48.2607 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0340038004¦
572 | TR-572 | 3606130 | N393 | N401 | 59.236 | 5774.3897 | 101.756 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 37 | 0340038004 | Chave fusível (03) | fim 1107431 / fim 1394050 / fim N412 / fim 1394770 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0340038004 | DJ AL01010004 › 0340038004 | -7.2289 | -48.261 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0340038004¦
573 | TR-573 | 12083392 | N401 | 1395091 | 3.1084 | 5777.4981 | 104.8644 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 37 | 0340038004 | Chave fusível (03) | fim 1107431 / fim 1394050 / fim N412 / fim 1394770 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0340038004 | DJ AL01010004 › 0340038004 | -7.229 | -48.2613 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0340038004¦
574 | TR-574 | 3606131 | 1395091 | 1394768 | 98.9324 | 5876.4305 | 203.7968 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 37 | 0340038004 | Chave fusível (03) | fim 1107431 / fim 1394050 / fim N412 / fim 1394770 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0340038004 | DJ AL01010004 › 0340038004 | -7.2291 | -48.2617 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0340038004¦
575 | TR-575 | 3605841 | 1394768 | 1394770 | 34.7727 | 5911.2032 | 238.5695 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 37 | 0340038004 | Chave fusível (03) | fim 1107431 / fim 1394050 / fim N412 / fim 1394770 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0340038004 | DJ AL01010004 › 0340038004 | -7.2293 | -48.2623 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0340038004¦
576 | TR-576 | 2532221 | N709 | 212906 | 99.5365 | 5410.0411 | 99.5365 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 38 | 0201389004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 212906 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0201389004 | DJ AL01010004 › 0201389004 | -7.2288 | -48.2577 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0201389004¦
577 | TR-577 | 2770588 | 586092 | 586091 | 32.0944 | 4984.1494 | 32.0944 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 39 | 0303849004 | Chave fusível (03) | fim 537428 / fim 586089 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0303849004 | DJ AL01010004 › 0303849004 | -7.2326 | -48.2554 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0303849004¦
578 | TR-578 | 12077665 | 586091 | N343 | 1.8982 | 4986.0476 | 33.9927 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 39 | 0303849004 | Chave fusível (03) | fim 537428 / fim 586089 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0303849004 | DJ AL01010004 › 0303849004 | -7.2326 | -48.2555 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0303849004¦
579 | TR-579 | 2653482 | N343 | 345021 | 26.7747 | 5012.8223 | 60.7673 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 39 | 0303849004 | Chave fusível (03) | fim 537428 / fim 586089 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0303849004 | DJ AL01010004 › 0303849004 | -7.2327 | -48.2556 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0303849004¦
580 | TR-580 | 2652630 | 345021 | 345385 | 170.5843 | 5183.4066 | 231.3517 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 39 | 0303849004 | Chave fusível (03) | fim 537428 / fim 586089 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0303849004 | DJ AL01010004 › 0303849004 | -7.2335 | -48.2559 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0303849004¦
581 | TR-581 | 2653475 | 345385 | 345386 | 126.9191 | 5310.3257 | 358.2708 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 39 | 0303849004 | Chave fusível (03) | fim 537428 / fim 586089 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0303849004 | DJ AL01010004 › 0303849004 | -7.2348 | -48.2565 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0303849004¦
582 | TR-582 | 2653480 | 345386 | 537428 | 38.5853 | 5348.911 | 396.856 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 39 | 0303849004 | Chave fusível (03) | fim 537428 / fim 586089 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0303849004 | DJ AL01010004 › 0303849004 | -7.2355 | -48.2567 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0303849004¦
583 | TR-583 | 2645675 | 586091 | 586089 | 42.0692 | 5026.2186 | 74.1637 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 39 | 0303849004 | Chave fusível (03) | fim 537428 / fim 586089 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0303849004 | DJ AL01010004 › 0303849004 | -7.2325 | -48.2557 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0303849004¦
584 | TR-584 | 2645334 | N183 | 539045 | 42.0533 | 4137.3589 | 42.0533 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 40 | 0310949004 | Chave fusível (03) | 0210950004 | 0210950004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0310949004 | DJ AL01010004 › 0310949004 | -7.2276 | -48.2517 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0310949004¦
585 | TR-585 | 12071844 | 539045 | N185 | 3.8063 | 4141.1652 | 45.8596 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 40 | 0310949004 | Chave fusível (03) | 0210950004 | 0210950004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0310949004 | DJ AL01010004 › 0310949004 | -7.2276 | -48.2519 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0310949004¦
586 | TR-586 | 3604514 | N185 | 539043 | 276.2466 | 4417.4118 | 322.1061 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 40 | 0310949004 | Chave fusível (03) | 0210950004 | 0210950004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0310949004 | DJ AL01010004 › 0310949004 | -7.2272 | -48.2531 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0310949004¦
587 | TR-587 | 12071843 | 539043 | N193 | 3.701 | 4421.1128 | 325.8071 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 40 | 0310949004 | Chave fusível (03) | 0210950004 | 0210950004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0310949004 | DJ AL01010004 › 0310949004 | -7.2268 | -48.2543 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0310949004¦
588 | TR-588 | 2755568 | N193 | 208055 | 82.7819 | 4503.8947 | 408.589 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 40 | 0310949004 | Chave fusível (03) | 0210950004 | 0210950004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0310949004 | DJ AL01010004 › 0310949004 | -7.2267 | -48.2547 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0310949004¦
589 | TR-589 | Suporte Chave 0210950004 | 208055 | N311 | 3.4081 | 4507.3028 | 411.9971 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 40 | 0310949004 | Chave fusível (03) | 0210950004 | 0210950004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0310949004 | DJ AL01010004 › 0310949004 | -7.2266 | -48.255 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0310949004¦
590 | TR-590 | 2653749 | N311 | 208056 | 31.0965 | 4538.3992 | 31.0965 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 41 | 0210950004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N313 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0310949004; Nível 3: 0210950004 | DJ AL01010004 › 0310949004 › 0210950004 | -7.2265 | -48.255 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0310949004¦0210950004¦
591 | TR-591 | 3673264 | 208056 | N313 | 28.5157 | 4566.915 | 59.6122 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 41 | 0210950004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N313 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0310949004; Nível 3: 0210950004 | DJ AL01010004 › 0310949004 › 0210950004 | -7.2262 | -48.255 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0310949004¦0210950004¦
592 | TR-592 | 2764284 | N177 | 557687 | 574.4024 | 4396.1546 | 574.4024 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 42 | 0301838004 | Chave fusível (03) | 0301839004 | 0301839004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0301838004 | DJ AL01010004 › 0301838004 | -7.2241 | -48.253 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0301838004¦
593 | TR-593 | 12026345 | 557687 | N191 | 3.6708 | 4399.8254 | 578.0732 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 42 | 0301838004 | Chave fusível (03) | 0301839004 | 0301839004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0301838004 | DJ AL01010004 › 0301838004 | -7.2232 | -48.2555 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0301838004¦
594 | TR-594 | 2759710 | N191 | 557686 | 140.5413 | 4540.3666 | 718.6144 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 42 | 0301838004 | Chave fusível (03) | 0301839004 | 0301839004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0301838004 | DJ AL01010004 › 0301838004 | -7.223 | -48.2561 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0301838004¦
595 | TR-595 | 12026344 | 557686 | N196 | 3.6708 | 4544.0374 | 722.2852 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 42 | 0301838004 | Chave fusível (03) | 0301839004 | 0301839004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0301838004 | DJ AL01010004 › 0301838004 | -7.2227 | -48.2567 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0301838004¦
596 | TR-596 | 2759708 | N196 | 243582 | 649.8309 | 5193.8683 | 1372.1162 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 42 | 0301838004 | Chave fusível (03) | 0301839004 | 0301839004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0301838004 | DJ AL01010004 › 0301838004 | -7.2218 | -48.2595 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0301838004¦
597 | TR-597 | Suporte Chave 0301839004 | 243582 | N206 | 14.9927 | 5208.8611 | 1387.1089 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 42 | 0301838004 | Chave fusível (03) | 0301839004 | 0301839004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0301838004 | DJ AL01010004 › 0301838004 | -7.2209 | -48.2623 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0301838004¦
598 | TR-598 | 2763062 | N206 | 557681 | 281.3054 | 5490.1664 | 281.3054 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 43 | 0301839004 | Chave fusível (03) | fim 557681 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0301838004; Nível 3: 0301839004 | DJ AL01010004 › 0301838004 › 0301839004 | -7.222 | -48.2631 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0301838004¦0301839004¦
599 | TR-599 | 3536548 | N255 | 1096043 | 22.5537 | 3706.7861 | 22.5537 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 44 | 0245040004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N258 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0245040004 | DJ AL01010004 › 0245040004 | -7.2243 | -48.25 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0245040004¦
600 | TR-600 | 24489305 | 1096043 | N258 | 13.9499 | 3720.736 | 36.5036 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 44 | 0245040004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N258 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0245040004 | DJ AL01010004 › 0245040004 | -7.2243 | -48.25 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0245040004¦
601 | TR-601 | 3660566 | N168 | N169 | 2.2358 | 3610.9189 | 2.2358 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 45 | 0303718004 | Chave fusível (03) | fim N171 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0303718004 | DJ AL01010004 › 0303718004 | -7.2238 | -48.2496 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0303718004¦
602 | TR-602 | 65633790 | N169 | N171 | 2.9813 | 3613.9003 | 5.2171 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 45 | 0303718004 | Chave fusível (03) | fim N171 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0303718004 | DJ AL01010004 › 0303718004 | -7.2237 | -48.2496 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0303718004¦
603 | TR-603 | 2647200 | N232 | 376757 | 8.8698 | 3149.0633 | 8.8698 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 46 | 0202970004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N235 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0202970004 | DJ AL01010004 › 0202970004 | -7.2199 | -48.2479 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0202970004¦
604 | TR-604 | 24500309 | 376757 | N235 | 13.1277 | 3162.191 | 21.9975 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 46 | 0202970004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N235 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0202970004 | DJ AL01010004 › 0202970004 | -7.2199 | -48.2478 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0202970004¦
605 | TR-605 | 32462974 | N285 | 32462746 | 72.3476 | 4073.3668 | 72.3476 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | 0354093004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.2118 | -48.2503 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
606 | TR-606 | 32462946 | 32462746 | N289 | 2.5784 | 4075.9452 | 74.926 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | 0354093004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.2117 | -48.2506 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
607 | TR-607 | 32462956 | N289 | N296 | 151.1941 | 4227.1393 | 226.1201 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | 0354093004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.2113 | -48.2512 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
608 | TR-608 | 32462938 | N296 | N297 | 2.4847 | 4229.624 | 228.6048 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | 0354093004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.211 | -48.2518 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
609 | TR-609 | 32462930 | N297 | 32462749 | 125.3163 | 4354.9404 | 353.9211 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | 0354093004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.2111 | -48.2524 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
610 | TR-610 | 32462883 | 32462749 | N305 | 2.793 | 4357.7334 | 356.7142 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | 0354093004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.2113 | -48.2529 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
611 | TR-611 | 32462906 | N305 | 32462750 | 23.4055 | 4381.1389 | 380.1196 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | 0354093004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.2112 | -48.253 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
612 | TR-612 | 32463098 | 32462750 | N307 | 1.5357 | 4382.6745 | 381.6553 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.2111 | -48.253 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
613 | TR-613 | 32462907 | 32462750 | 32462761 | 25.0501 | 4406.1889 | 405.1697 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | 0354093004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.211 | -48.2531 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
614 | TR-614 | 32462894 | 32462761 | 32462755 | 88.6007 | 4494.7896 | 493.7704 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | 0354093004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.2105 | -48.2532 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
615 | TR-615 | 32462875 | 32462755 | N310 | 2.1874 | 4496.9771 | 495.9578 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | 0354093004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.2101 | -48.2533 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
616 | TR-616 | 32462867 | N310 | 32462764 | 177.5901 | 4674.5672 | 673.548 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | 0354093004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.2095 | -48.2539 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
617 | TR-617 | 32462849 | 32462764 | N316 | 3.0824 | 4677.6496 | 676.6304 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | 0354093004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.209 | -48.2545 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
618 | TR-618 | 32462840 | N316 | 32462768 | 87.1541 | 4764.8037 | 763.7845 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | 0354093004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.2088 | -48.2549 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
619 | TR-619 | 32462832 | 32462768 | N320 | 2.9648 | 4767.7685 | 766.7493 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | 0354093004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.2086 | -48.2552 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
620 | TR-620 | 32462816 | N320 | N328 | 157.9583 | 4925.7268 | 924.7076 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | 0354093004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.2084 | -48.2559 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
621 | TR-621 | Suporte Chave 0354093004 | N328 | N330 | 8.1664 | 4933.8933 | 932.874 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 47 | 0354089004 | Chave fusível (03) | fim N307 / 0354093004 | 0354093004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004 | DJ AL01010004 › 0354089004 | -7.2081 | -48.2566 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦
622 | TR-622 | 32462803 | N330 | 32462772 | 71.8172 | 5005.7104 | 71.8172 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 48 | 0354093004 | Chave fusível (03) | fim 32462772 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0354089004; Nível 3: 0354093004 | DJ AL01010004 › 0354089004 › 0354093004 | -7.2081 | -48.257 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0354089004¦0354093004¦
623 | TR-623 | 2764058 | N609 | 182232 | 18.1884 | 3901.9899 | 18.1884 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 49 | 0220315004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 182232 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0220315004 | DJ AL01010004 › 0220315004 | -7.2147 | -48.2504 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0220315004¦
624 | TR-624 | 33403683 | N299 | 33403692 | 5.2367 | 4241.0694 | 5.2367 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 50 | 0346072004 | Chave fusível (03) | fim N301 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0346072004 | DJ AL01010004 › 0346072004 | -7.2156 | -48.2579 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0346072004¦
625 | TR-625 | 46128831 | 33403692 | N301 | 8.5027 | 4249.5722 | 13.7394 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 50 | 0346072004 | Chave fusível (03) | fim N301 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0346072004 | DJ AL01010004 › 0346072004 | -7.2156 | -48.2579 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0346072004¦
626 | TR-626 | 31715918 | N245 | 31715544 | 29.8547 | 3452.5078 | 29.8547 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 51 | 0345823004 | Chave fusível (03) | fim 31715544 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0345823004 | DJ AL01010004 › 0345823004 | -7.218 | -48.2506 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0345823004¦
627 | TR-627 | 2795533 | N219 | 93658 | 64.4146 | 2556.5243 | 64.4146 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 52 | 0200043004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N222 / fim 539672 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0200043004 | DJ AL01010004 › 0200043004 | -7.2145 | -48.2456 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0200043004¦
628 | TR-628 | 24586394 | 93658 | N222 | 15.2494 | 2571.7737 | 79.664 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 52 | 0200043004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N222 / fim 539672 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0200043004 | DJ AL01010004 › 0200043004 | -7.2144 | -48.2458 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0200043004¦
629 | TR-629 | 2767148 | 93658 | 539672 | 3.7237 | 2560.248 | 68.1383 | T3 | Ramal | Ramal do 0302387004 | 52 | 0200043004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N222 / fim 539672 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 0200043004 | DJ AL01010004 › 0200043004 | -7.2144 | -48.2459 | abrir | ¦DJ AL01010004¦0200043004¦
630 | TR-630 | 2653793 | N95 | 537658 | 37.0549 | 1645.9277 | 1645.9277 | T1 | Ramal | Ramal N95 | 53 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim 537658 / fim 536359 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2071 | -48.241 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
631 | TR-631 | 3026966 | N95 | 536359 | 11.0258 | 1619.8986 | 1619.8986 | T1 | Ramal | Ramal N95 | 53 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim 537658 / fim 536359 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2073 | -48.241 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
632 | TR-632 | 3656964 | N106 | N108 | 4.9277 | 1690.3284 | 1690.3284 | T1 | Ramal | Ramal N106 | 54 | DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | fim N108 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004 | DJ AL01010004 | -7.2079 | -48.2413 | abrir | ¦DJ AL01010004¦
633 | TR-633 | 3656966 | N488 | N489 | 4.85 | 1698.4093 | 9.7233 | T2 | Ramal | Ramal N488 | 55 | 7900106004 | Religador (79) | fim N489 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2079 | -48.2413 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
634 | TR-634 | Suporte Chave 0204420004 | 1187549 | N811 | 0.39873 | 2112.0938 | 423.4078 | T2 | Ramal | Ramal 1187549 | 56 | 7900106004 | Religador (79) | 0204420004 | 0204420004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2113 | -48.243 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
635 | TR-635 | 3595977 | N811 | 35348320 | 2.8716 | 2114.9654 | 2.8716 | T3 | Ramal | Ramal 1187549 | 57 | 0204420004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N815 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0204420004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0204420004 | -7.2113 | -48.2429 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0204420004¦
636 | TR-636 | 12084880 | 35348320 | N813 | 2.1802 | 2117.1456 | 5.0518 | T3 | Ramal | Ramal 1187549 | 57 | 0204420004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N815 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0204420004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0204420004 | -7.2113 | -48.2429 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0204420004¦
637 | TR-637 | 3595976 | N813 | 35348340 | 184.4611 | 2301.6067 | 189.5129 | T3 | Ramal | Ramal 1187549 | 57 | 0204420004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N815 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0204420004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0204420004 | -7.212 | -48.2424 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0204420004¦
638 | TR-638 | 43838190 | 35348340 | N815 | 14.4551 | 2316.0618 | 203.968 | T3 | Ramal | Ramal 1187549 | 57 | 0204420004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N815 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0204420004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0204420004 | -7.2126 | -48.2419 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0204420004¦
639 | TR-639 | Suporte Chave 0200023004 | 93670 | N816 | 3.6573 | 2366.026 | 677.3399 | T2 | Ramal | Ramal 93670 | 58 | 7900106004 | Religador (79) | 0200023004 | 0200023004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2134 | -48.2439 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
640 | TR-640 | 2658782 | N816 | 93669 | 32.414 | 2398.4399 | 32.414 | T3 | Ramal | Ramal 93670 | 59 | 0200023004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 93669 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0200023004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0200023004 | -7.2134 | -48.2438 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0200023004¦
641 | TR-641 | 29512761 | 29512739 | 29512743 | 16.4909 | 2574.0555 | 885.3695 | T2 | Ramal | Ramal 29512739 | 60 | 7900106004 | Religador (79) | 0355236004 | 0355236004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2149 | -48.2447 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
642 | TR-642 | Suporte Chave 0355236004 | 29512743 | N507 | 0.55316 | 2574.6087 | 885.9226 | T2 | Ramal | Ramal 29512739 | 60 | 7900106004 | Religador (79) | 0355236004 | 0355236004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.215 | -48.2446 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
643 | TR-643 | 29512786 | N507 | 36383178 | 4.5396 | 2579.1483 | 4.5396 | T3 | Ramal | Ramal 29512739 | 61 | 0355236004 | Chave fusível (03) | fim 36383178 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0355236004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0355236004 | -7.215 | -48.2446 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0355236004¦
644 | TR-644 | 37960277 | 551694 | N511 | 3.1401 | 2593.4863 | 904.8002 | T2 | Ramal | Ramal 551694 | 62 | 7900106004 | Religador (79) | 0349562004 | 0349562004, 0349564004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2152 | -48.2448 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
645 | TR-645 | 26343769 | N511 | 29315194 | 37.0682 | 2630.5545 | 941.8685 | T2 | Ramal | Ramal 551694 | 62 | 7900106004 | Religador (79) | 0349562004 | 0349562004, 0349564004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2153 | -48.2447 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
646 | TR-646 | Suporte Chave 0349562004 | 29315194 | N513 | 3.8146 | 2634.3691 | 945.6831 | T2 | Ramal | Ramal 551694 | 62 | 7900106004 | Religador (79) | 0349562004 | 0349562004, 0349564004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2154 | -48.2445 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
647 | TR-647 | 29315221 | N513 | 29315206 | 74.32 | 2708.6891 | 74.32 | T3 | Ramal | Ramal 551694 | 63 | 0349562004 | Chave fusível (03) | fim 29315243 / 0349564004 | 0349564004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0349562004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0349562004 | -7.2155 | -48.2442 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0349562004¦
648 | TR-648 | 29315208 | 29315206 | 29315207 | 8.8015 | 2717.4906 | 83.1215 | T3 | Ramal | Ramal 551694 | 63 | 0349562004 | Chave fusível (03) | fim 29315243 / 0349564004 | 0349564004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0349562004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0349562004 | -7.2156 | -48.2439 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0349562004¦
649 | TR-649 | 29315258 | 29315207 | 29315240 | 120.3886 | 2837.8791 | 203.51 | T3 | Ramal | Ramal 551694 | 63 | 0349562004 | Chave fusível (03) | fim 29315243 / 0349564004 | 0349564004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0349562004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0349562004 | -7.2151 | -48.2436 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0349562004¦
650 | TR-650 | 29315244 | 29315240 | 29315243 | 20.0165 | 2857.8956 | 223.5265 | T3 | Ramal | Ramal 551694 | 63 | 0349562004 | Chave fusível (03) | fim 29315243 / 0349564004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0349562004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0349562004 | -7.2145 | -48.2433 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0349562004¦
651 | TR-651 | Suporte Chave 0349564004 | 29315240 | N519 | 0.56267 | 2838.4418 | 204.0727 | T3 | Ramal | Ramal 551694 | 63 | 0349562004 | Chave fusível (03) | fim 29315243 / 0349564004 | 0349564004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0349562004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0349562004 | -7.2146 | -48.2434 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0349562004¦
652 | TR-652 | 29315295 | N519 | 29143624 | 4.0196 | 2842.4614 | 4.0196 | T3 | Ramal | Ramal 551694 | 64 | 0349564004 | Chave fusível (03) | fim 29143624 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 0349562004 | 0349564004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0349562004 › 0349564004 | -7.2146 | -48.2434 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0349562004¦0349564004¦
653 | TR-653 | Suporte Chave 0300024004 | 1347265 | N517 | 1.929 | 2835.019 | 1146.3329 | T2 | Ramal | Ramal 1347265 | 65 | 7900106004 | Religador (79) | 0300024004 | 0300024004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2172 | -48.2458 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
654 | TR-654 | 2757168 | N517 | 36778529 | 16.7222 | 2851.7412 | 16.7222 | T3 | Ramal | Ramal 1347265 | 66 | 0300024004 | Chave fusível (03) | fim N529 / fim 538318 / fim 550312 / fim 550313 / fim 31324767 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0300024004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0300024004 | -7.2172 | -48.2457 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0300024004¦
655 | TR-655 | 2765898 | 36778529 | 55418389 | 93.8169 | 2945.558 | 110.5391 | T3 | Ramal | Ramal 1347265 | 66 | 0300024004 | Chave fusível (03) | fim N529 / fim 538318 / fim 550312 / fim 550313 / fim 31324767 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0300024004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0300024004 | -7.2174 | -48.2452 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0300024004¦
656 | TR-656 | 26235215 | 55418389 | N529 | 14.1748 | 2959.7328 | 124.7138 | T3 | Ramal | Ramal 1347265 | 66 | 0300024004 | Chave fusível (03) | fim N529 / fim 538318 / fim 550312 / fim 550313 / fim 31324767 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0300024004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0300024004 | -7.2174 | -48.2448 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0300024004¦
657 | TR-657 | 2541950 | 55418389 | N528 | 13.7632 | 2959.3212 | 124.3022 | T3 | Ramal | Ramal 1347265 | 66 | 0300024004 | Chave fusível (03) | fim N529 / fim 538318 / fim 550312 / fim 550313 / fim 31324767 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0300024004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0300024004 | -7.2175 | -48.2448 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0300024004¦
658 | TR-658 | 2541951 | N528 | 538318 | 12.9534 | 2972.2746 | 137.2556 | T3 | Ramal | Ramal 1347265 | 66 | 0300024004 | Chave fusível (03) | fim N529 / fim 538318 / fim 550312 / fim 550313 / fim 31324767 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0300024004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0300024004 | -7.2175 | -48.2447 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0300024004¦
659 | TR-659 | 2541953 | N528 | 550312 | 21.804 | 2981.1252 | 146.1062 | T3 | Ramal | Ramal 1347265 | 66 | 0300024004 | Chave fusível (03) | fim N529 / fim 538318 / fim 550312 / fim 550313 / fim 31324767 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0300024004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0300024004 | -7.2174 | -48.2447 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0300024004¦
660 | TR-660 | 2541952 | N528 | 550313 | 11.6658 | 2970.987 | 135.968 | T3 | Ramal | Ramal 1347265 | 66 | 0300024004 | Chave fusível (03) | fim N529 / fim 538318 / fim 550312 / fim 550313 / fim 31324767 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0300024004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0300024004 | -7.2176 | -48.2447 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0300024004¦
661 | TR-661 | Suporte Chave ETO299199C | 36778529 | N522 | 5.4457 | 2857.1869 | 22.1679 | T3 | Ramal | Ramal 1347265 | 66 | 0300024004 | Chave fusível (03) | fim N529 / fim 538318 / fim 550312 / fim 550313 / fim 31324767 | — | 0 | ETO299199C | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0300024004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0300024004 | -7.2172 | -48.2456 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0300024004¦
662 | TR-662 | 31324899 | N522 | 31324764 | 49.0078 | 2906.1947 | 71.1757 | T3 | Ramal | Ramal 1347265 | 66 | 0300024004 | Chave fusível (03) | fim N529 / fim 538318 / fim 550312 / fim 550313 / fim 31324767 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0300024004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0300024004 | -7.217 | -48.2455 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0300024004¦
663 | TR-663 | 31324959 | 31324764 | 31324766 | 100.2172 | 3006.4119 | 171.3929 | T3 | Ramal | Ramal 1347265 | 66 | 0300024004 | Chave fusível (03) | fim N529 / fim 538318 / fim 550312 / fim 550313 / fim 31324767 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0300024004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0300024004 | -7.2164 | -48.2452 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0300024004¦
664 | TR-664 | 31324797 | 31324766 | 31324767 | 40.127 | 3046.5389 | 211.5199 | T3 | Ramal | Ramal 1347265 | 66 | 0300024004 | Chave fusível (03) | fim N529 / fim 538318 / fim 550312 / fim 550313 / fim 31324767 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0300024004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0300024004 | -7.2158 | -48.2449 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0300024004¦
665 | TR-665 | Suporte Chave 0200028004 | 202331 | N818 | 1.2924 | 2971.9105 | 1283.2245 | T2 | Ramal | Ramal 202331 | 67 | 7900106004 | Religador (79) | 0200028004 | 0200028004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2182 | -48.2462 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
666 | TR-666 | 2757167 | N818 | 202332 | 11.69 | 2983.6005 | 11.69 | T3 | Ramal | Ramal 202331 | 68 | 0200028004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N820 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0200028004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0200028004 | -7.2183 | -48.2462 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0200028004¦
667 | TR-667 | 24564740 | 202332 | N820 | 18.0391 | 3001.6396 | 29.7291 | T3 | Ramal | Ramal 202331 | 68 | 0200028004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N820 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0200028004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0200028004 | -7.2183 | -48.246 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0200028004¦
668 | TR-668 | 3560399 | 1280552 | N540 | 36.0954 | 3098.8703 | 1410.1843 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004, 0200050004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2191 | -48.2466 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
669 | TR-669 | 51661162 | N540 | 37960313 | 35.2167 | 3134.0871 | 1445.401 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004, 0200050004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2194 | -48.2468 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
670 | TR-670 | 37960868 | 37960313 | N543 | 1.9691 | 3136.0562 | 1447.3702 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004, 0200050004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2196 | -48.2468 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
671 | TR-671 | 37960423 | N543 | N544 | 147.4238 | 3283.48 | 1594.7939 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004, 0200050004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2202 | -48.2471 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
672 | TR-672 | 37960766 | N544 | 37960332 | 3.5789 | 3287.0589 | 1598.3729 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004, 0200050004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2208 | -48.2474 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
673 | TR-673 | 37960492 | 37960332 | 37960338 | 38.4711 | 3325.53 | 1636.844 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004, 0200050004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.221 | -48.2475 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
674 | TR-674 | 39503220 | 37960338 | N549 | 2.4371 | 3327.9671 | 1639.281 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2211 | -48.2475 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
675 | TR-675 | 39500874 | N549 | 37960928 | 3.1633 | 3331.1304 | 1642.4444 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2211 | -48.2475 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
676 | TR-676 | 39501410 | 37960928 | N551 | 2.3226 | 3333.453 | 1644.767 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2212 | -48.2475 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
677 | TR-677 | 39500904 | N551 | N562 | 163.2364 | 3496.6894 | 1808.0034 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2215 | -48.2468 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
678 | TR-678 | 39501400 | N562 | N563 | 3.2198 | 3499.9093 | 1811.2232 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2218 | -48.2461 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
679 | TR-679 | 39500955 | N563 | 37961212 | 93.4715 | 3593.3808 | 1904.6947 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.222 | -48.2457 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
680 | TR-680 | 39501392 | 37961212 | N572 | 3.4103 | 3596.791 | 1908.105 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2222 | -48.2453 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
681 | TR-681 | 39500992 | N572 | N589 | 194.4792 | 3791.2702 | 2102.5841 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2225 | -48.2445 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
682 | TR-682 | 39501384 | N589 | 37961232 | 2.9201 | 3794.1903 | 2105.5042 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2229 | -48.2437 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
683 | TR-683 | 39501057 | 37961232 | 37961271 | 204.3319 | 3998.5222 | 2309.8361 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2233 | -48.2429 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
684 | TR-684 | 39501370 | 37961271 | N628 | 2.8133 | 4001.3354 | 2312.6494 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2237 | -48.242 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
685 | TR-685 | 39501106 | N628 | N647 | 128.2933 | 4129.6288 | 2440.9427 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2237 | -48.2414 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
686 | TR-686 | 39501430 | N647 | 37961292 | 2.9024 | 4132.5312 | 2443.8451 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2237 | -48.2408 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
687 | TR-687 | 39501150 | 37961292 | N650 | 34.4579 | 4166.9891 | 2478.303 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2236 | -48.2407 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
688 | TR-688 | 39501362 | N650 | 37961296 | 3.5959 | 4170.585 | 2481.899 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2236 | -48.2405 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
689 | TR-689 | 39501180 | 37961296 | 37961332 | 247.7881 | 4418.3731 | 2729.687 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2232 | -48.2394 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
690 | TR-690 | 37960479 | 37960338 | N554 | 18.2884 | 3343.8184 | 1655.1324 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004, 0200050004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2212 | -48.2476 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
691 | TR-691 | 37960750 | N554 | 37960340 | 3.787 | 3347.6054 | 1658.9194 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004, 0200050004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2213 | -48.2476 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
692 | TR-692 | 37960528 | 37960340 | 37960354 | 126.5094 | 3474.1148 | 1785.4288 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004, 0200050004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2218 | -48.2479 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
693 | TR-693 | Suporte Chave 8852868004 | 37960354 | N558 | 3.4279 | 3477.5427 | 1788.8566 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004, 0200050004 | 2 | 8852868004 | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2224 | -48.2481 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
694 | TR-694 | 37960568 | N558 | 37960362 | 69.4 | 3546.9427 | 1858.2566 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004, 0200050004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2227 | -48.2483 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
695 | TR-695 | 39501441 | 37960362 | N567 | 2.4815 | 3549.4241 | 1860.7381 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.223 | -48.2484 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
696 | TR-696 | 3664840 | N567 | N568 | 13.0021 | 3562.4262 | 1873.7402 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.223 | -48.2483 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
697 | TR-697 | 37960590 | 37960362 | 37960366 | 33.4149 | 3580.3575 | 1891.6715 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004, 0200050004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2231 | -48.2485 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
698 | TR-698 | 39501449 | 37960366 | N570 | 3.6927 | 3584.0503 | 1895.3642 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004, 0200050004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2232 | -48.2485 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
699 | TR-699 | 37960600 | N570 | 39501462 | 81.8216 | 3665.8718 | 1977.1858 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004, 0200050004 | 2 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2236 | -48.2487 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
700 | TR-700 | 39501940 | 39501462 | 39501477 | 26.0167 | 3691.8885 | 2003.2025 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.224 | -48.2489 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
701 | TR-701 | 39502508 | 39501477 | N582 | 3.128 | 3695.0165 | 2006.3304 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2241 | -48.249 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
702 | TR-702 | 39501964 | N582 | 39501489 | 58.5678 | 3753.5843 | 2064.8982 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2244 | -48.2491 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
703 | TR-703 | 12077418 | 39501489 | N585 | 1.5014 | 3755.0857 | 2066.3997 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2246 | -48.2492 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
704 | TR-704 | 2654017 | N585 | 1298032 | 83.6223 | 3838.708 | 2150.022 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2248 | -48.2488 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
705 | TR-705 | 2752205 | 1298032 | 1298033 | 36.4155 | 3875.1235 | 2186.4375 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2249 | -48.2483 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
706 | TR-706 | Suporte Chave 0300052004 | 1298032 | N600 | 1.1963 | 3839.9043 | 2151.2183 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0300052004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2249 | -48.2485 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
707 | TR-707 | 39501966 | 39501489 | 39501503 | 68.2157 | 3821.8 | 2133.1139 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2249 | -48.2494 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
708 | TR-708 | Suporte Chave 0200050004 | 39501462 | N823 | 1.3347 | 3667.2066 | 1978.5205 | T2 | Ramal | Ramal 1280552 | 69 | 7900106004 | Religador (79) | fim 37961332 / fim N568 / fim 1298033 / 0300052004 / fim 39501503 / 0200050004 | 0200050004 | 1 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2239 | -48.2489 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
709 | TR-709 | 2752206 | N600 | 539662 | 10.927 | 3850.8313 | 10.927 | T3 | Ramal | Ramal 1280552 | 70 | 0300052004 | Chave fusível (03) | fim 539662 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0300052004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0300052004 | -7.225 | -48.2485 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0300052004¦
710 | TR-710 | 2654018 | N823 | 93651 | 12.6041 | 3679.8107 | 12.6041 | T3 | Ramal | Ramal 1280552 | 71 | 0200050004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 93651 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 0200050004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0200050004 | -7.2239 | -48.2488 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦0200050004¦
711 | TR-711 | Suporte Chave 9027795004 | N538 | N821 | 0.35135 | 3084.9704 | 1396.2844 | T2 | Ramal | Ramal N538 | 72 | 7900106004 | Religador (79) | fim N822 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2191 | -48.2464 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
712 | TR-712 | 52173249 | N821 | N822 | 2.6778 | 3087.6482 | 1398.9622 | T2 | Ramal | Ramal N538 | 72 | 7900106004 | Religador (79) | fim N822 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004 | DJ AL01010004 › 7900106004 | -7.2191 | -48.2464 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦
713 | TR-713 | 2682405 | N546 | 557037 | 20.4178 | 3315.0463 | 229.0424 | T2 | Ramal | Ramal N546 | 73 | 7927795004 | Religador (79) | fim 557037 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2198 | -48.2446 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
714 | TR-714 | 2541917 | N573 | 538757 | 7.7359 | 3628.7868 | 542.783 | T2 | Ramal | Ramal N573 | 74 | 7927795004 | Religador (79) | fim 538757 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2194 | -48.2419 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
715 | TR-715 | 2767959 | 122557 | 536965 | 66.5138 | 3717.1941 | 66.5138 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | 0345006004, 0352810004 | 2 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2199 | -48.2417 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
716 | TR-716 | 2754758 | 536965 | 21517342 | 129.4164 | 3846.6105 | 195.9302 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | 0345006004, 0352810004 | 2 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2208 | -48.2414 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
717 | TR-717 | 2648338 | 21517342 | 558147 | 45.2602 | 3891.8707 | 241.1904 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | 0345006004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2215 | -48.2412 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
718 | TR-718 | 20332163 | 558147 | N614 | 24.1501 | 3916.0208 | 265.3405 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | 0345006004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2218 | -48.2411 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
719 | TR-719 | 2767704 | N614 | 536934 | 135.8851 | 4051.9059 | 401.2256 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2225 | -48.2409 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
720 | TR-720 | 2767702 | 536934 | N654 | 198.8097 | 4250.7156 | 600.0353 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.224 | -48.2405 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
721 | TR-721 | 2541597 | N654 | 538538 | 13.8925 | 4264.6081 | 613.9278 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2248 | -48.2401 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
722 | TR-722 | 2767957 | N654 | 93664 | 159.6721 | 4410.3877 | 759.7074 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2249 | -48.2409 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
723 | TR-723 | 2541584 | N654 | 536504 | 21.1303 | 4271.8459 | 621.1656 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2249 | -48.2402 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
724 | TR-724 | 12083338 | 536504 | N657 | 3.7741 | 4275.62 | 624.9397 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.225 | -48.2401 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
725 | TR-725 | 3608072 | N657 | N658 | 56.5172 | 4332.1372 | 681.4569 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2253 | -48.24 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
726 | TR-726 | 3610676 | N658 | 537181 | 17.0874 | 4349.2246 | 698.5443 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2255 | -48.2399 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
727 | TR-727 | 3610677 | N658 | 1386474 | 11.1759 | 4343.3131 | 692.6328 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2256 | -48.2399 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
728 | TR-728 | 3610679 | N658 | 1386472 | 46.2592 | 4378.3964 | 727.7161 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2256 | -48.2402 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
729 | TR-729 | 3610675 | 1386472 | 537179 | 33.3285 | 4411.7249 | 761.0446 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2257 | -48.2405 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
730 | TR-730 | 20332114 | N614 | 20332208 | 6.0503 | 3922.0711 | 271.3908 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | 0345006004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2219 | -48.2411 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
731 | TR-731 | Suporte Chave 8845005004 | 20332208 | N617 | 3.3391 | 3925.4102 | 274.7299 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | 0345006004 | 1 | 8845005004 | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.222 | -48.2411 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
732 | TR-732 | 20332112 | N617 | 20332243 | 130.5185 | 4055.9287 | 405.2484 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | 0345006004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2218 | -48.2417 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
733 | TR-733 | 20332110 | 20332243 | 20332252 | 36.0121 | 4091.9408 | 441.2605 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2216 | -48.2424 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
734 | TR-734 | Suporte Chave 0345006004 | 20332243 | N634 | 0.74474 | 4056.6735 | 405.9931 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | 0345006004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2217 | -48.2423 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
735 | TR-735 | 20332100 | N614 | 20332175 | 15.991 | 3932.0118 | 281.3314 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2219 | -48.241 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
736 | TR-736 | 4114332 | 558147 | N615 | 29.5057 | 3921.3764 | 270.6961 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2218 | -48.241 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
737 | TR-737 | 21517691 | 21517342 | N604 | 2.062 | 3848.6725 | 197.9922 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | 0352810004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2213 | -48.2412 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
738 | TR-738 | 21517588 | N604 | 21517512 | 200.2937 | 4048.9662 | 398.2859 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | 0352810004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2211 | -48.2404 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
739 | TR-739 | 21517566 | 21517512 | 21517529 | 23.3559 | 4072.3221 | 421.6417 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2208 | -48.2394 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
740 | TR-740 | Suporte Chave 0352810004 | 21517512 | N631 | 0.89637 | 4049.8626 | 399.1822 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 75 | 0300031004 | Chave fusível (03) | fim 538538 / fim 93664 / fim 537181 / fim 1386474 / fim 537179 / fim 20332252 / 0345006004 / fim 20332175 / fim N615 / fim 21517529 / 0352810004 | 0352810004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | -7.2208 | -48.2395 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦
741 | TR-741 | 30410142 | N634 | 30410139 | 6.3594 | 4063.0329 | 6.3594 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 76 | 0345006004 | Chave fusível (03) | fim 30410139 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 | 0345006004 |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 › 0345006004 | -7.2216 | -48.2423 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦0345006004¦
742 | TR-742 | 37327900 | N631 | 37327909 | 8.9191 | 4058.7817 | 8.9191 | T3 | Ramal | Ramal após 0300031004 | 77 | 0352810004 | Chave fusível (03) | fim 37327909 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300031004 | 0352810004 |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 › 0352810004 | -7.2208 | -48.2395 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300031004¦0352810004¦
743 | TR-743 | 2767150 | N579 | 44498772 | 441.7938 | 4113.4255 | 441.7938 | T3 | Ramal | Ramal após 0329025004 | 78 | 0329025004 | Chave fusível (03) | fim 538286 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0329025004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0329025004 | -7.2173 | -48.2409 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0329025004¦
744 | TR-744 | 3641009 | 44498772 | 538286 | 55.5808 | 4169.0062 | 497.3745 | T3 | Ramal | Ramal após 0329025004 | 78 | 0329025004 | Chave fusível (03) | fim 538286 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0329025004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0329025004 | -7.2152 | -48.2403 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0329025004¦
745 | TR-745 | 2541521 | N588 | 122554 | 11.6676 | 3793.183 | 707.1791 | T2 | Ramal | Ramal N588 | 79 | 7927795004 | Religador (79) | fim 539252 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2239 | -48.2465 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
746 | TR-746 | 2793624 | 122554 | 539252 | 53.5234 | 3846.7064 | 760.7026 | T2 | Ramal | Ramal N588 | 79 | 7927795004 | Religador (79) | fim 539252 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2242 | -48.2467 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
747 | TR-747 | 2921819 | N594 | 550046 | 23.2765 | 3843.9813 | 757.9774 | T2 | Ramal | Ramal N594 | 80 | 7927795004 | Religador (79) | fim 550046 / fim 537594 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2239 | -48.2461 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
748 | TR-748 | 2921817 | N594 | 537589 | 6.6707 | 3827.3754 | 741.3716 | T2 | Ramal | Ramal N594 | 80 | 7927795004 | Religador (79) | fim 550046 / fim 537594 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.224 | -48.2462 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
749 | TR-749 | 12078340 | 537589 | N598 | 2.9735 | 3830.349 | 744.3451 | T2 | Ramal | Ramal N594 | 80 | 7927795004 | Religador (79) | fim 550046 / fim 537594 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.224 | -48.2461 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
750 | TR-750 | 3576565 | N598 | 537593 | 163.1654 | 3993.5144 | 907.5105 | T2 | Ramal | Ramal N594 | 80 | 7927795004 | Religador (79) | fim 550046 / fim 537594 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2243 | -48.2455 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
751 | TR-751 | 3576567 | 537593 | 537594 | 41.3606 | 4034.875 | 948.8712 | T2 | Ramal | Ramal N594 | 80 | 7927795004 | Religador (79) | fim 550046 / fim 537594 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2247 | -48.2446 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
752 | TR-752 | 2793622 | N825 | 354886 | 4.6819 | 3826.8148 | 4.6819 | T3 | Ramal | Ramal após 0203015004 | 81 | 0203015004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 354886 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0203015004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0203015004 | -7.2237 | -48.2469 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0203015004¦
753 | TR-753 | 2923807 | N610 | 539661 | 6.7549 | 3897.9182 | 811.9143 | T2 | Ramal | Ramal N610 | 82 | 7927795004 | Religador (79) | fim 539661 / fim N625 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2235 | -48.2474 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
754 | TR-754 | 2756266 | N610 | N625 | 100.264 | 3991.4273 | 905.4235 | T2 | Ramal | Ramal N610 | 82 | 7927795004 | Religador (79) | fim 539661 / fim N625 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2232 | -48.2478 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
755 | TR-755 | 2650204 | 246115 | 538994 | 38.9746 | 3984.9055 | 898.9016 | T2 | Ramal | Ramal 246115 | 83 | 7927795004 | Religador (79) | fim 538994 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2252 | -48.2468 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
756 | TR-756 | 2661378 | N827 | 354888 | 6.2268 | 3952.9551 | 6.2268 | T3 | Ramal | Ramal após 0203016004 | 84 | 0203016004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N829 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0203016004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0203016004 | -7.225 | -48.2467 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0203016004¦
757 | TR-757 | 24493084 | 354888 | N829 | 9.9287 | 3962.8838 | 16.1555 | T3 | Ramal | Ramal após 0203016004 | 84 | 0203016004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N829 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0203016004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0203016004 | -7.225 | -48.2466 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0203016004¦
758 | TR-758 | 3660565 | N622 | N623 | 1.7962 | 3983.0902 | 1.7962 | T3 | Ramal | Ramal após 0300049004 | 85 | 0300049004 | Chave fusível (03) | fim N623 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300049004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300049004 | -7.2227 | -48.2471 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300049004¦
759 | TR-759 | 2541811 | N638 | N644 | 31.6923 | 4104.6088 | 1018.605 | T2 | Ramal | Ramal N638 | 86 | 7927795004 | Religador (79) | fim 552758 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2181 | -48.2379 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
760 | TR-760 | 12077974 | N644 | 536313 | 3.8587 | 4108.4675 | 1022.4636 | T2 | Ramal | Ramal N638 | 86 | 7927795004 | Religador (79) | fim 552758 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2179 | -48.2379 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
761 | TR-761 | 3570182 | 536313 | N649 | 24.2875 | 4132.755 | 1046.7512 | T2 | Ramal | Ramal N638 | 86 | 7927795004 | Religador (79) | fim 552758 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2178 | -48.2379 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
762 | TR-762 | 3570193 | N649 | 552758 | 382.6689 | 4515.4239 | 1429.4201 | T2 | Ramal | Ramal N638 | 86 | 7927795004 | Religador (79) | fim 552758 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.216 | -48.2374 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
763 | TR-763 | 2757835 | N643 | N673 | 401.5948 | 4498.7249 | 401.5948 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 87 | 0300724004 | Chave fusível (03) | fim 1384946 / 0342284004 / 0200038004 / fim N694 / fim 537631 | 0342284004, 0200038004 | 2 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 | -7.2177 | -48.236 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦
764 | TR-764 | 2541864 | N673 | 93662 | 31.8941 | 4530.619 | 433.489 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 87 | 0300724004 | Chave fusível (03) | fim 1384946 / 0342284004 / 0200038004 / fim N694 / fim 537631 | 0342284004, 0200038004 | 2 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 | -7.2173 | -48.2342 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦
765 | TR-765 | 3603199 | 93662 | 538804 | 31.1862 | 4561.8052 | 464.6751 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 87 | 0300724004 | Chave fusível (03) | fim 1384946 / 0342284004 / 0200038004 / fim N694 / fim 537631 | 0342284004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 | -7.2176 | -48.2341 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦
766 | TR-766 | 12084700 | 538804 | N681 | 3.3416 | 4565.1467 | 468.0167 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 87 | 0300724004 | Chave fusível (03) | fim 1384946 / 0342284004 / 0200038004 / fim N694 / fim 537631 | 0342284004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 | -7.2178 | -48.2341 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦
767 | TR-767 | 3603201 | N681 | 1384947 | 78.5503 | 4643.697 | 546.567 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 87 | 0300724004 | Chave fusível (03) | fim 1384946 / 0342284004 / 0200038004 / fim N694 / fim 537631 | 0342284004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 | -7.2181 | -48.2339 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦
768 | TR-768 | 3603200 | 1384947 | 1384946 | 40.7565 | 4684.4535 | 587.3235 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 87 | 0300724004 | Chave fusível (03) | fim 1384946 / 0342284004 / 0200038004 / fim N694 / fim 537631 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 | -7.2186 | -48.2338 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦
769 | TR-769 | Suporte Chave 0342284004 | 1384947 | N686 | 0.45505 | 4644.1521 | 547.022 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 87 | 0300724004 | Chave fusível (03) | fim 1384946 / 0342284004 / 0200038004 / fim N694 / fim 537631 | 0342284004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 | -7.2185 | -48.2338 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦
770 | TR-770 | Suporte Chave 0200038004 | 93662 | N830 | 2.096 | 4532.715 | 435.5849 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 87 | 0300724004 | Chave fusível (03) | fim 1384946 / 0342284004 / 0200038004 / fim N694 / fim 537631 | 0200038004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 | -7.2175 | -48.2341 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦
771 | TR-771 | 2541866 | N673 | N675 | 8.4187 | 4507.1436 | 410.0136 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 87 | 0300724004 | Chave fusível (03) | fim 1384946 / 0342284004 / 0200038004 / fim N694 / fim 537631 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 | -7.2172 | -48.2342 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦
772 | TR-772 | 12077421 | N675 | 537630 | 3.5318 | 4510.6754 | 413.5454 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 87 | 0300724004 | Chave fusível (03) | fim 1384946 / 0342284004 / 0200038004 / fim N694 / fim 537631 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 | -7.2172 | -48.2341 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦
773 | TR-773 | 2654309 | 537630 | 102277 | 226.6967 | 4737.3721 | 640.2421 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 87 | 0300724004 | Chave fusível (03) | fim 1384946 / 0342284004 / 0200038004 / fim N694 / fim 537631 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 | -7.2173 | -48.2331 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦
774 | TR-774 | 36383074 | 102277 | N694 | 34.7396 | 4772.1118 | 674.9817 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 87 | 0300724004 | Chave fusível (03) | fim 1384946 / 0342284004 / 0200038004 / fim N694 / fim 537631 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 | -7.2175 | -48.2319 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦
775 | TR-775 | 2541863 | N673 | 537631 | 10.162 | 4508.8869 | 411.7568 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 87 | 0300724004 | Chave fusível (03) | fim 1384946 / 0342284004 / 0200038004 / fim N694 / fim 537631 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 | -7.2172 | -48.2342 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦
776 | TR-776 | 32385363 | N686 | 32385382 | 5.4134 | 4649.5655 | 5.4134 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 88 | 0342284004 | Chave fusível (03) | fim N688 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 | 0342284004 |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 › 0342284004 | -7.2185 | -48.2338 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦0342284004¦
777 | TR-777 | 45217239 | 32385382 | N688 | 15.5045 | 4665.07 | 20.9179 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 88 | 0342284004 | Chave fusível (03) | fim N688 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 | 0342284004 |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 › 0342284004 | -7.2184 | -48.2337 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦0342284004¦
778 | TR-778 | 2653797 | N830 | 93661 | 19.3206 | 4552.0356 | 19.3206 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 89 | 0200038004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N832 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 | 0200038004 |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 › 0200038004 | -7.2175 | -48.234 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦0200038004¦
779 | TR-779 | 24587375 | 93661 | N832 | 18.7534 | 4570.7889 | 38.074 | T3 | Ramal | Ramal após 0300724004 | 89 | 0200038004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N832 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0300724004 | 0200038004 |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 › 0200038004 | -7.2175 | -48.2339 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0300724004¦0200038004¦
780 | TR-780 | 2810282 | N666 | 585610 | 16.1417 | 4467.1641 | 1381.1603 | T2 | Ramal | Ramal N666 | 90 | 7927795004 | Religador (79) | fim 585610 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2215 | -48.2371 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
781 | TR-781 | 3567159 | N668 | N672 | 33.5821 | 4496.8782 | 33.5821 | T3 | Ramal | Ramal após 0328468004 | 91 | 0328468004 | Chave fusível (03) | fim 536987 / fim 93659 / fim 536777 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0328468004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0328468004 | -7.2218 | -48.2369 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0328468004¦
782 | TR-782 | 12077666 | N672 | 587765 | 3.8014 | 4500.6796 | 37.3835 | T3 | Ramal | Ramal após 0328468004 | 91 | 0328468004 | Chave fusível (03) | fim 536987 / fim 93659 / fim 536777 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0328468004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0328468004 | -7.2219 | -48.2369 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0328468004¦
783 | TR-783 | 2756895 | 587765 | 52502742 | 113.7362 | 4614.4157 | 151.1197 | T3 | Ramal | Ramal após 0328468004 | 91 | 0328468004 | Chave fusível (03) | fim 536987 / fim 93659 / fim 536777 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0328468004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0328468004 | -7.2224 | -48.2367 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0328468004¦
784 | TR-784 | 2542279 | 52502742 | N690 | 85.2376 | 4699.6533 | 236.3573 | T3 | Ramal | Ramal após 0328468004 | 91 | 0328468004 | Chave fusível (03) | fim 536987 / fim 93659 / fim 536777 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0328468004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0328468004 | -7.2233 | -48.2365 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0328468004¦
785 | TR-785 | 2542299 | N690 | 536987 | 12.677 | 4712.3304 | 249.0343 | T3 | Ramal | Ramal após 0328468004 | 91 | 0328468004 | Chave fusível (03) | fim 536987 / fim 93659 / fim 536777 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0328468004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0328468004 | -7.2237 | -48.2364 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0328468004¦
786 | TR-786 | 2658786 | N690 | 93659 | 315.6361 | 5015.2894 | 551.9934 | T3 | Ramal | Ramal após 0328468004 | 91 | 0328468004 | Chave fusível (03) | fim 536987 / fim 93659 / fim 536777 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0328468004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0328468004 | -7.2232 | -48.235 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0328468004¦
787 | TR-787 | 2542298 | N690 | 536777 | 22.623 | 4722.2763 | 258.9802 | T3 | Ramal | Ramal após 0328468004 | 91 | 0328468004 | Chave fusível (03) | fim 536987 / fim 93659 / fim 536777 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0328468004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0328468004 | -7.2238 | -48.2363 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0328468004¦
788 | TR-788 | 2810273 | N833 | N834 | 5.1648 | 5030.2513 | 5.1648 | T3 | Ramal | Ramal após 0203728004 | 92 | 0203728004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N835 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0203728004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0203728004 | -7.2201 | -48.232 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0203728004¦
789 | TR-789 | 24517698 | N834 | N835 | 18.4629 | 5048.7141 | 23.6277 | T3 | Ramal | Ramal após 0203728004 | 92 | 0203728004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N835 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0203728004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0203728004 | -7.2201 | -48.2319 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0203728004¦
790 | TR-790 | 2941963 | N700 | 1088224 | 7.3596 | 5089.7062 | 2003.7024 | T2 | Ramal | Ramal N700 | 93 | 7927795004 | Religador (79) | fim 1088224 / fim 1088223 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2199 | -48.2315 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
791 | TR-791 | 2941962 | N700 | 1088223 | 10.4413 | 5092.788 | 2006.7841 | T2 | Ramal | Ramal N700 | 93 | 7927795004 | Religador (79) | fim 1088224 / fim 1088223 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2199 | -48.2315 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
792 | TR-792 | 2941966 | N703 | 1088226 | 11.6477 | 5198.3539 | 2112.35 | T2 | Ramal | Ramal N703 | 94 | 7927795004 | Religador (79) | fim 1088226 / fim N733 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2208 | -48.2312 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
793 | TR-793 | 52172237 | N703 | N704 | 6.5094 | 5193.2156 | 2107.2118 | T2 | Ramal | Ramal N703 | 94 | 7927795004 | Religador (79) | fim 1088226 / fim N733 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2208 | -48.2313 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
794 | TR-794 | 52172450 | N704 | 48650962 | 2.9053 | 5196.1209 | 2110.1171 | T2 | Ramal | Ramal N703 | 94 | 7927795004 | Religador (79) | fim 1088226 / fim N733 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2208 | -48.2313 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
795 | TR-795 | 52172267 | 48650962 | 48651006 | 233.0504 | 5429.1713 | 2343.1675 | T2 | Ramal | Ramal N703 | 94 | 7927795004 | Religador (79) | fim 1088226 / fim N733 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2211 | -48.2323 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
796 | TR-796 | 52173390 | 48651006 | N714 | 3.0363 | 5432.2077 | 2346.2038 | T2 | Ramal | Ramal N703 | 94 | 7927795004 | Religador (79) | fim 1088226 / fim N733 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2214 | -48.2333 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
797 | TR-797 | 39501318 | N714 | 37961358 | 372.0254 | 5804.2331 | 2718.2292 | T2 | Ramal | Ramal N703 | 94 | 7927795004 | Religador (79) | fim 1088226 / fim N733 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2219 | -48.235 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
798 | TR-798 | 39501347 | 37961358 | N728 | 2.8977 | 5807.1308 | 2721.127 | T2 | Ramal | Ramal N703 | 94 | 7927795004 | Religador (79) | fim 1088226 / fim N733 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2224 | -48.2366 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
799 | TR-799 | 39501237 | N728 | N733 | 194.611 | 6001.7419 | 2915.738 | T2 | Ramal | Ramal N703 | 94 | 7927795004 | Religador (79) | fim 1088226 / fim N733 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2227 | -48.2374 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
800 | TR-800 | 52172586 | N717 | N719 | 24.308 | 5568.7312 | 2482.7274 | T2 | Ramal | Ramal N717 | 95 | 7927795004 | Religador (79) | fim N722 / fim N837 / fim N720 / fim N721 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2209 | -48.2281 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
801 | TR-801 | 3656644 | N719 | N722 | 4.9351 | 5573.6664 | 2487.6625 | T2 | Ramal | Ramal N717 | 95 | 7927795004 | Religador (79) | fim N722 / fim N837 / fim N720 / fim N721 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.221 | -48.2281 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
802 | TR-802 | Suporte Chave 9004449004 | N719 | N836 | 0.35135 | 5569.0826 | 2483.0787 | T2 | Ramal | Ramal N717 | 95 | 7927795004 | Religador (79) | fim N722 / fim N837 / fim N720 / fim N721 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.221 | -48.2281 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
803 | TR-803 | 3656651 | N836 | N837 | 2.7428 | 5571.8254 | 2485.8215 | T2 | Ramal | Ramal N717 | 95 | 7927795004 | Religador (79) | fim N722 / fim N837 / fim N720 / fim N721 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.221 | -48.2281 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
804 | TR-804 | 52172512 | N717 | 1088233 | 9.3773 | 5553.8005 | 2467.7967 | T2 | Ramal | Ramal N717 | 95 | 7927795004 | Religador (79) | fim N722 / fim N837 / fim N720 / fim N721 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2208 | -48.228 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
805 | TR-805 | 52172596 | 1088233 | N720 | 15.2236 | 5569.0241 | 2483.0203 | T2 | Ramal | Ramal N717 | 95 | 7927795004 | Religador (79) | fim N722 / fim N837 / fim N720 / fim N721 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2208 | -48.2279 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
806 | TR-806 | 24506768 | 1088233 | N721 | 17.0931 | 5570.8936 | 2484.8897 | T2 | Ramal | Ramal N717 | 95 | 7927795004 | Religador (79) | fim N722 / fim N837 / fim N720 / fim N721 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2208 | -48.2279 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
807 | TR-807 | 52172977 | N738 | 52172834 | 26.4646 | 6394.6529 | 3308.649 | T2 | Ramal | Ramal N738 | 96 | 7927795004 | Religador (79) | fim 52172834 / fim 52172832 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2177 | -48.2239 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
808 | TR-808 | 52172912 | N738 | 52172832 | 21.0711 | 6389.2594 | 3303.2555 | T2 | Ramal | Ramal N738 | 96 | 7927795004 | Religador (79) | fim 52172834 / fim 52172832 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2176 | -48.2238 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
809 | TR-809 | 48650911 | N743 | 48650830 | 50.7068 | 6523.9786 | 3437.9748 | T2 | Ramal | Ramal N743 | 97 | 7927795004 | Religador (79) | fim 48650830 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2165 | -48.2239 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
810 | TR-810 | 2891756 | 1215854 | 1215855 | 25.687 | 6674.4097 | 3588.4058 | T2 | Ramal | Ramal 1215854 | 98 | 7927795004 | Religador (79) | fim 1215855 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2154 | -48.2235 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
811 | TR-811 | 2890451 | N753 | 1215856 | 4.5229 | 6653.6868 | 4.5229 | T3 | Ramal | Ramal após 0314965004 | 99 | 0314965004 | Chave fusível (03) | fim 1215856 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0314965004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0314965004 | -7.2155 | -48.2234 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0314965004¦
812 | TR-812 | 3570761 | 38560844 | N759 | 23.8289 | 6745.3328 | 3659.329 | T2 | Ramal | Ramal 38560844 | 100 | 7927795004 | Religador (79) | fim N759 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.2262 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
813 | TR-813 | 3570762 | N757 | N758 | 12.4253 | 6735.1705 | 12.4253 | T3 | Ramal | Ramal após 0328286004 | 101 | 0328286004 | Chave fusível (03) | fim N758 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0328286004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0328286004 | -7.2167 | -48.2261 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0328286004¦
814 | TR-814 | 52172779 | 39503065 | N761 | 2.5575 | 6791.6765 | 3705.6727 | T2 | Ramal | Ramal 39503065 | 102 | 7927795004 | Religador (79) | fim N761 | — | 0 |  | Nível 1: DJ AL01010004; Nível 2: 7900106004; Nível 3: 7927795004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | -7.2167 | -48.221 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦
815 | TR-815 | 3648479 | N769 | 1455421 | 42.7001 | 6906.5508 | 42.7001 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 103 | 0334747004 | Chave fusível (03) | fim 1460019 / fim 1460024 / 0347400004 / 0342738004 / fim 1460341 | 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 3 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 | -7.217 | -48.2205 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦
816 | TR-816 | 3648484 | 1455421 | N771 | 55.1544 | 6961.7052 | 97.8546 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 103 | 0334747004 | Chave fusível (03) | fim 1460019 / fim 1460024 / 0347400004 / 0342738004 / fim 1460341 | 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 3 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 | -7.2175 | -48.2205 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦
817 | TR-817 | 3648360 | N771 | 1460019 | 22.8677 | 6984.5729 | 120.7223 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 103 | 0334747004 | Chave fusível (03) | fim 1460019 / fim 1460024 / 0347400004 / 0342738004 / fim 1460341 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 | -7.2177 | -48.2206 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦
818 | TR-818 | 3648357 | N771 | 1460024 | 9.6746 | 6971.3798 | 107.5292 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 103 | 0334747004 | Chave fusível (03) | fim 1460019 / fim 1460024 / 0347400004 / 0342738004 / fim 1460341 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 | -7.2178 | -48.2205 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦
819 | TR-819 | 3648480 | N771 | N783 | 200.2512 | 7161.9564 | 298.1058 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 103 | 0334747004 | Chave fusível (03) | fim 1460019 / fim 1460024 / 0347400004 / 0342738004 / fim 1460341 | 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 3 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 | -7.2177 | -48.2196 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦
820 | TR-820 | 12084085 | N783 | 1454561 | 1.6547 | 7163.6111 | 299.7605 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 103 | 0334747004 | Chave fusível (03) | fim 1460019 / fim 1460024 / 0347400004 / 0342738004 / fim 1460341 | 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 3 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 | -7.2177 | -48.2187 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦
821 | TR-821 | 3647310 | 1454561 | 1460023 | 16.6796 | 7180.2907 | 316.4401 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 103 | 0334747004 | Chave fusível (03) | fim 1460019 / fim 1460024 / 0347400004 / 0342738004 / fim 1460341 | 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 3 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 | -7.2178 | -48.2186 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦
822 | TR-822 | 3648482 | 1460023 | 1460673 | 13.3452 | 7193.6359 | 329.7853 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 103 | 0334747004 | Chave fusível (03) | fim 1460019 / fim 1460024 / 0347400004 / 0342738004 / fim 1460341 | 0347400004, 0358161004, 0342738004 | 3 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 | -7.218 | -48.2186 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦
823 | TR-823 | 3647050 | 1460673 | 1460345 | 28.5773 | 7222.2132 | 358.3626 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 103 | 0334747004 | Chave fusível (03) | fim 1460019 / fim 1460024 / 0347400004 / 0342738004 / fim 1460341 | 0347400004, 0358161004 | 2 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 | -7.2181 | -48.2186 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦
824 | TR-824 | Suporte Chave 0347400004 | 1460345 | N794 | 3.0023 | 7225.2155 | 361.3648 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 103 | 0334747004 | Chave fusível (03) | fim 1460019 / fim 1460024 / 0347400004 / 0342738004 / fim 1460341 | 0347400004, 0358161004 | 2 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 | -7.2183 | -48.2186 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦
825 | TR-825 | Suporte Chave 0342738004 | 1460673 | N789 | 1.9856 | 7195.6216 | 331.7709 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 103 | 0334747004 | Chave fusível (03) | fim 1460019 / fim 1460024 / 0347400004 / 0342738004 / fim 1460341 | 0342738004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 | -7.218 | -48.2186 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦
826 | TR-826 | 3647313 | 1454561 | 1460341 | 24.1303 | 7187.7414 | 323.8908 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 103 | 0334747004 | Chave fusível (03) | fim 1460019 / fim 1460024 / 0347400004 / 0342738004 / fim 1460341 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 | -7.2176 | -48.2186 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦
827 | TR-827 | 25377826 | N794 | 25377574 | 181.8145 | 7407.0301 | 181.8145 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 104 | 0347400004 | Chave fusível (03) | fim 51047111 / 0358161004 / fim N805 / fim N804 | 0358161004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 | 0347400004 |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 › 0347400004 | -7.2191 | -48.2186 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦0347400004¦
828 | TR-828 | 51047177 | 25377574 | N806 | 238.8672 | 7645.8972 | 420.6817 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 104 | 0347400004 | Chave fusível (03) | fim 51047111 / 0358161004 / fim N805 / fim N804 | 0358161004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 | 0347400004 |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 › 0347400004 | -7.2204 | -48.2196 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦0347400004¦
829 | TR-829 | 51047248 | N806 | 51047101 | 3.0908 | 7648.988 | 423.7725 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 104 | 0347400004 | Chave fusível (03) | fim 51047111 / 0358161004 / fim N805 / fim N804 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 | 0347400004 |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 › 0347400004 | -7.2208 | -48.2206 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦0347400004¦
830 | TR-830 | 51047258 | 51047101 | 51047111 | 39.9358 | 7688.9238 | 463.7083 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 104 | 0347400004 | Chave fusível (03) | fim 51047111 / 0358161004 / fim N805 / fim N804 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 | 0347400004 |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 › 0347400004 | -7.2208 | -48.2208 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦0347400004¦
831 | TR-831 | Suporte Chave 0358161004 | N806 | N807 | 1.9738 | 7647.871 | 422.6555 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 104 | 0347400004 | Chave fusível (03) | fim 51047111 / 0358161004 / fim N805 / fim N804 | 0358161004 | 1 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 | 0347400004 |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 › 0347400004 | -7.2209 | -48.2206 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦0347400004¦
832 | TR-832 | 24547603 | 25377574 | N805 | 13.3118 | 7420.3418 | 195.1263 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 104 | 0347400004 | Chave fusível (03) | fim 51047111 / 0358161004 / fim N805 / fim N804 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 | 0347400004 |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 › 0347400004 | -7.22 | -48.2187 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦0347400004¦
833 | TR-833 | 34801861 | 25377574 | N804 | 9.8678 | 7416.8978 | 191.6823 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 104 | 0347400004 | Chave fusível (03) | fim 51047111 / 0358161004 / fim N805 / fim N804 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 | 0347400004 |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 › 0347400004 | -7.22 | -48.2187 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦0347400004¦
834 | TR-834 | 26443476 | N807 | 39285836 | 18.0752 | 7665.9462 | 18.0752 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 105 | 0358161004 | Chave fusível (03) | fim 39285836 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 | 0347400004 | 0358161004 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 › 0347400004 › 0358161004 | -7.2209 | -48.2205 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦0347400004¦0358161004¦
835 | TR-835 | 3647051 | N789 | 1460674 | 17.9815 | 7213.6031 | 17.9815 | T3 | Ramal | Ramal após 0334747004 | 106 | 0342738004 | Chave fusível (03) | fim 1460674 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0334747004 | 0342738004 |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 › 0342738004 | -7.218 | -48.2185 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0334747004¦0342738004¦
836 | TR-836 | 30586584 | 29470281 | 30586581 | 15.079 | 7359.4533 | 15.079 | T3 | Ramal | Ramal após 0344627004 | 107 | 0344627004 | Chave fusível (03) | fim 30586581 / fim N801 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0344627004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0344627004 | -7.2159 | -48.2174 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0344627004¦
837 | TR-837 | 3660579 | 29470281 | N801 | 4.5423 | 7348.9166 | 4.5423 | T3 | Ramal | Ramal após 0344627004 | 107 | 0344627004 | Chave fusível (03) | fim 30586581 / fim N801 | — | 0 |  | DJ AL01010004 | 7900106004 | 7927795004 | 0344627004 |  |  | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0344627004 | -7.2159 | -48.2174 | abrir | ¦DJ AL01010004¦7900106004¦7927795004¦0344627004¦
Note on H1: Quanto andar a partir do ativo de referência, seguindo a rede, até o fim deste vão.

## Ativos
Ativo | Tipo | Poste | No tronco | Zona antes | Zona depois | Bloco onde está | Blocos em que é referência | Caminho desde o DJ | Vãos em que é a referência | Extensão em que é a referência (m) | Vãos englobados (tudo a jusante) | Extensão englobada (m) | Ativos posteriores englobados | Latitude | Longitude | Mapa
DJ AL01010004 | Disjuntor (DJ) | N0 | sim | — | T1 | — | 1, 4, 15, 16, 53, 54 | DJ AL01010004 | 293 | 14794.2544 | 837 | 46534.9682 | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | -7.1953 | -48.238 | abrir
8800002004 | Chave 88 | 330494 | sim | T1 | T1 | 1 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004, 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | -7.1955 | -48.2383 | abrir
8838716004 | Chave 88 | 1239378 | sim | T1 | T1 | 1 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | -7.1972 | -48.2378 | abrir
8836357004 | Chave 88 | 537824 | sim | T1 | T1 | 1 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004, 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | -7.2004 | -48.2386 | abrir
8823701004 | Chave 88 | N90 | sim | T1 | T1 | 1 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 7900106004, 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | -7.207 | -48.2413 | abrir
7900106004 | Religador (79) | 1347277 | sim | T1 | T2 | 1 | 2, 55, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 72 | DJ AL01010004 › 7900106004 | 82 | 3464.9633 | 348 | 16425.6168 | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004, 0204420004 | -7.2079 | -48.2413 | abrir
8802390004 | Chave 88 | 37959755 | sim | T2 | T2 | 2 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 |  |  |  |  | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004 | -7.2115 | -48.2431 | abrir
0349277004 | Chave 03 de seccionamento (tem religador depois) | N500 | sim | T2 | T2 | 2 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 |  |  |  |  | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004, 0300024004, 0349562004, 0349564004, 0355236004, 0200023004 | -7.2116 | -48.2431 | abrir
8827796004 | Chave 88 | 1347276 | sim | T2 | T2 | 2 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 |  |  |  |  | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004, 0300052004, 0200050004, 0200028004 | -7.2179 | -48.2461 | abrir
8800029004 | Chave 88 | N537 | sim | T2 | T2 | 2 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 |  |  |  |  | 7927795004, 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004 | -7.219 | -48.2465 | abrir
7927795004 | Religador (79) | 1272609 | sim | T2 | T2 | 2 | 3, 73, 74, 79, 80, 82, 83, 86, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 | 154 | 7586.8893 | 239 | 12058.6651 | 0300031004, 0345006004, 0352810004, 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004, 0329025004, 0203016004, 0300049004, 0203015004 | -7.2191 | -48.2464 | abrir
0300031004 | Chave fusível (03) | 122557 | sim | T2 | T3 | 3 | 75 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 | 26 | 1411.6419 | 28 | 1426.9205 | 0345006004, 0352810004 | -7.2197 | -48.2417 | abrir
8841354004 | Chave 88 | 537587 | sim | T2 | T2 | 3 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 |  |  |  |  | 0300724004, 0342284004, 0200038004, 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004 | -7.2189 | -48.2402 | abrir
0300724004 | Chave fusível (03) | N643 | sim | T2 | T3 | 3 | 87 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 | 13 | 873.4234 | 17 | 932.4152 | 0342284004, 0200038004 | -7.2182 | -48.2377 | abrir
8800034004 | Chave 88 | N640 | sim | T2 | T2 | 3 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 |  |  |  |  | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004, 0328468004 | -7.2183 | -48.2379 | abrir
8803727004 | Chave 88 | N671 | sim | T2 | T2 | 3 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 |  |  |  |  | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004, 0203728004 | -7.2214 | -48.2367 | abrir
8828470004 | Chave 88 | N716 | sim | T2 | T2 | 3 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 |  |  |  |  | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | -7.2208 | -48.2283 | abrir
8814964004 | Chave 88 | N724 | sim | T2 | T2 | 3 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 |  |  |  |  | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | -7.2204 | -48.2281 | abrir
8855846004 | Chave 88 | N732 | sim | T2 | T2 | 3 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 |  |  |  |  | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | -7.2176 | -48.228 | abrir
8855095004 | Chave 88 | N742 | sim | T2 | T2 | 3 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 |  |  |  |  | 0328286004, 0314965004, 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | -7.2168 | -48.2239 | abrir
8855094004 | Chave 88 | N745 | sim | T2 | T2 | 3 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 |  |  |  |  | 0328286004 | -7.2167 | -48.2241 | abrir
0328286004 | Chave fusível (03) | N757 | sim | T2 | T3 | 3 | 101 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0328286004 | 1 | 12.4253 | 1 | 12.4253 | — | -7.2167 | -48.2261 | abrir
0314965004 | Chave fusível (03) | N753 | sim | T2 | T3 | 3 | 99 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0314965004 | 1 | 4.5229 | 1 | 4.5229 | — | -7.2155 | -48.2235 | abrir
8858328004 | Chave 88 | N763 | sim | T2 | T2 | 3 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 |  |  |  |  | 0344627004, 0334747004, 0347400004, 0358161004, 0342738004 | -7.2167 | -48.2208 | abrir
0344627004 | Chave fusível (03) | 29470281 | sim | T2 | T3 | 3 | 107 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0344627004 | 2 | 19.6213 | 2 | 19.6213 | — | -7.2159 | -48.2174 | abrir
0334747004 | Chave fusível (03) | N769 | sim | T2 | T3 | 3 | 103 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 | 12 | 420.0231 | 21 | 944.9414 | 0347400004, 0358161004, 0342738004 | -7.2168 | -48.2205 | abrir
0203728004 | Chave 02 (conta como fusível) | N833 | sim | T2 | T3 | 3 | 92 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0203728004 | 2 | 23.6277 | 2 | 23.6277 | — | -7.22 | -48.232 | abrir
0328468004 | Chave fusível (03) | N668 | sim | T2 | T3 | 3 | 91 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0328468004 | 7 | 587.2934 | 7 | 587.2934 | — | -7.2216 | -48.237 | abrir
0329025004 | Chave fusível (03) | N579 | sim | T2 | T3 | 3 | 78 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0329025004 | 2 | 497.3745 | 2 | 497.3745 | — | -7.2192 | -48.2414 | abrir
8804463004 | Chave 88 | N565 | sim | T2 | T2 | 3 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 |  |  |  |  | 0203016004, 0300049004, 0203015004 | -7.2217 | -48.2455 | abrir
0203016004 | Chave 02 (conta como fusível) | N827 | sim | T2 | T3 | 3 | 84 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0203016004 | 2 | 16.1555 | 2 | 16.1555 | — | -7.225 | -48.2467 | abrir
0300049004 | Chave fusível (03) | N622 | sim | T2 | T3 | 3 | 85 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300049004 | 1 | 1.7962 | 1 | 1.7962 | — | -7.2227 | -48.2471 | abrir
0203015004 | Chave 02 (conta como fusível) | N825 | sim | T2 | T3 | 3 | 81 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0203015004 | 1 | 4.6819 | 1 | 4.6819 | — | -7.2237 | -48.2469 | abrir
8801100004 | Chave 88 | 48650413 | não | T1 | T1 | 4 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 0200011004, 0357531004, 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | -7.197 | -48.2382 | abrir
8801130004 | Chave 88 | N43 | não | T1 | T1 | 4 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 0200011004, 0357531004 | -7.1993 | -48.2407 | abrir
8800010004 | Chave 88 | 93632 | não | T1 | T1 | 4 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 0200011004, 0357531004 | -7.1989 | -48.2498 | abrir
0200011004 | Chave 02 (conta como fusível) | N216 | não | T1 | T3 | 4 | 5 | DJ AL01010004 › 0200011004 | 2 | 26.2553 | 2 | 26.2553 | — | -7.2 | -48.2505 | abrir
0357531004 | Chave fusível (03) | N113 | não | T1 | T3 | 4 | 6 | DJ AL01010004 › 0357531004 | 2 | 86.2365 | 2 | 86.2365 | — | -7.199 | -48.2498 | abrir
8800009004 | Chave 88 | N41 | não | T1 | T1 | 4 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 0303835004, 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | -7.1998 | -48.24 | abrir
0303835004 | Chave fusível (03) | N69 | não | T1 | T3 | 4 | 7 | DJ AL01010004 › 0303835004 | 2 | 164.5764 | 2 | 164.5764 | — | -7.2014 | -48.2438 | abrir
8804031004 | Chave 88 | N59 | não | T1 | T1 | 4 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | -7.2029 | -48.2415 | abrir
8858190004 | Chave 88 | N67 | não | T1 | T1 | 4 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004, 0301069004 | -7.2047 | -48.2423 | abrir
8800015004 | Chave 88 | N94 | não | T1 | T1 | 4 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 0356395004, 3300016004, 0301090004, 0303861004, 0304100004, 0201099004 | -7.2063 | -48.2433 | abrir
0356395004 | Chave fusível (03) | N124 | não | T1 | T3 | 4 | 8 | DJ AL01010004 › 0356395004 | 4 | 242.1124 | 4 | 242.1124 | — | -7.2043 | -48.2473 | abrir
3300016004 | Chave fusível (33) | N122 | não | T1 | T3 | 4 | 9 | DJ AL01010004 › 3300016004 | 6 | 419.6145 | 15 | 1100.9261 | 0301090004, 0303861004, 0304100004 | -7.2046 | -48.2472 | abrir
0201099004 | Chave 02 (conta como fusível) | N212 | não | T1 | T3 | 4 | 13 | DJ AL01010004 › 0201099004 | 3 | 17.6318 | 3 | 17.6318 | — | -7.2055 | -48.2458 | abrir
0301069004 | Chave fusível (03) | N79 | não | T1 | T3 | 4 | 14 | DJ AL01010004 › 0301069004 | 1 | 5.1647 | 1 | 5.1647 | — | -7.2051 | -48.2428 | abrir
0301090004 | Chave fusível (03) | N138 | não | T3 | T3 | 9 | 10 | DJ AL01010004 › 3300016004 › 0301090004 | 7 | 505.3772 | 9 | 681.3116 | 0303861004, 0304100004 | -7.2072 | -48.2499 | abrir
0303861004 | Chave fusível (03) | N153 | não | T3 | T3 | 10 | 11 | DJ AL01010004 › 3300016004 › 0301090004 › 0303861004 | 1 | 122.548 | 1 | 122.548 | — | -7.2105 | -48.252 | abrir
0304100004 | Chave fusível (03) | N151 | não | T3 | T3 | 10 | 12 | DJ AL01010004 › 3300016004 › 0301090004 › 0304100004 | 1 | 53.3865 | 1 | 53.3865 | — | -7.2102 | -48.2517 | abrir
8802389004 | Chave 88 | N105 | não | T1 | T1 | 16 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | -7.2078 | -48.2421 | abrir
8804077004 | Chave 88 | N136 | não | T1 | T1 | 16 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004, 0200043004 | -7.2141 | -48.2451 | abrir
8844641004 | Chave 88 | N146 | não | T1 | T1 | 16 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004, 0202970004, 0354089004, 0354093004, 0220315004, 0346072004, 0345823004 | -7.2173 | -48.2466 | abrir
8801105004 | Chave 88 | N166 | não | T1 | T1 | 16 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004, 0310949004, 0210950004, 0301838004, 0301839004, 0245040004, 0303718004 | -7.2226 | -48.2491 | abrir
8802780004 | Chave 88 | 450865 | não | T1 | T1 | 16 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 0302387004, 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004, 0346420004, 0355088004, 0340038004, 0201389004, 0303849004 | -7.2286 | -48.2519 | abrir
0302387004 | Chave fusível (03) | N324 | não | T1 | T3 | 16 | 17 | DJ AL01010004 › 0302387004 | 13 | 1089.0585 | 99 | 9250.9708 | 3302865004, 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004, 0303850004, 0320305004, 0346260004 | -7.2312 | -48.2553 | abrir
0346420004 | Chave fusível (03) | N346 | não | T1 | T3 | 16 | 35 | DJ AL01010004 › 0346420004 | 2 | 14.9755 | 2 | 14.9755 | — | -7.2311 | -48.2533 | abrir
8855073004 | Chave 88 | N392 | não | T1 | T1 | 16 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 0355088004 | -7.2283 | -48.2611 | abrir
0355088004 | Chave fusível (03) | N422 | não | T1 | T3 | 16 | 36 | DJ AL01010004 › 0355088004 | 1 | 13.6182 | 1 | 13.6182 | — | -7.2265 | -48.2622 | abrir
0340038004 | Chave fusível (03) | N387 | não | T1 | T3 | 16 | 37 | DJ AL01010004 › 0340038004 | 11 | 499.0287 | 11 | 499.0287 | — | -7.2285 | -48.2608 | abrir
0201389004 | Chave 02 (conta como fusível) | N709 | não | T1 | T3 | 16 | 38 | DJ AL01010004 › 0201389004 | 1 | 99.5365 | 1 | 99.5365 | — | -7.2292 | -48.2576 | abrir
0303849004 | Chave fusível (03) | 586092 | não | T1 | T3 | 16 | 39 | DJ AL01010004 › 0303849004 | 7 | 438.9253 | 7 | 438.9253 | — | -7.2327 | -48.2553 | abrir
0310949004 | Chave fusível (03) | N183 | não | T1 | T3 | 16 | 40 | DJ AL01010004 › 0310949004 | 6 | 411.9971 | 8 | 471.6093 | 0210950004 | -7.2277 | -48.2515 | abrir
0301838004 | Chave fusível (03) | N177 | não | T1 | T3 | 16 | 42 | DJ AL01010004 › 0301838004 | 6 | 1387.1089 | 7 | 1668.4143 | 0301839004 | -7.225 | -48.2506 | abrir
0245040004 | Chave 02 (conta como fusível) | N255 | não | T1 | T3 | 16 | 44 | DJ AL01010004 › 0245040004 | 2 | 36.5036 | 2 | 36.5036 | — | -7.2244 | -48.2499 | abrir
0303718004 | Chave fusível (03) | N168 | não | T1 | T3 | 16 | 45 | DJ AL01010004 › 0303718004 | 2 | 5.2171 | 2 | 5.2171 | — | -7.2238 | -48.2496 | abrir
0202970004 | Chave 02 (conta como fusível) | N232 | não | T1 | T3 | 16 | 46 | DJ AL01010004 › 0202970004 | 2 | 21.9975 | 2 | 21.9975 | — | -7.2199 | -48.2478 | abrir
0354089004 | Chave fusível (03) | N285 | não | T1 | T3 | 16 | 47 | DJ AL01010004 › 0354089004 | 17 | 934.4097 | 18 | 1006.2269 | 0354093004 | -7.2118 | -48.25 | abrir
0220315004 | Chave 02 (conta como fusível) | N609 | não | T1 | T3 | 16 | 49 | DJ AL01010004 › 0220315004 | 1 | 18.1884 | 1 | 18.1884 | — | -7.2147 | -48.2505 | abrir
8803581004 | Chave 88 | 381633 | não | T1 | T1 | 16 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 0346072004 | -7.2161 | -48.2525 | abrir
8803577004 | Chave 88 | N278 | não | T1 | T1 | 16 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 0346072004 | -7.2162 | -48.2553 | abrir
0346072004 | Chave fusível (03) | N299 | não | T1 | T3 | 16 | 50 | DJ AL01010004 › 0346072004 | 2 | 13.7394 | 2 | 13.7394 | — | -7.2155 | -48.2579 | abrir
8845830004 | Chave 88 | N239 | não | T1 | T1 | 16 | — | DJ AL01010004 |  |  |  |  | 0345823004 | -7.217 | -48.2499 | abrir
0345823004 | Chave fusível (03) | N245 | não | T1 | T3 | 16 | 51 | DJ AL01010004 › 0345823004 | 1 | 29.8547 | 1 | 29.8547 | — | -7.218 | -48.2505 | abrir
0200043004 | Chave 02 (conta como fusível) | N219 | não | T1 | T3 | 16 | 52 | DJ AL01010004 › 0200043004 | 3 | 83.3877 | 3 | 83.3877 | — | -7.2146 | -48.2454 | abrir
3302865004 | Chave fusível (33) | N404 | não | T3 | T3 | 17 | 18 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 | 12 | 1422.7885 | 61 | 6931.7699 | 3300065004, 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004, 0300064004, 0320308004, 0301840004 | -7.2367 | -48.2582 | abrir
0303850004 | Chave fusível (03) | N369 | não | T3 | T3 | 17 | 32 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 | 12 | 559.3122 | 22 | 1206.6151 | 0320305004 | -7.2325 | -48.2577 | abrir
0346260004 | Chave fusível (03) | N336 | não | T3 | T3 | 17 | 34 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0346260004 | 3 | 23.5272 | 3 | 23.5272 | — | -7.2309 | -48.2562 | abrir
3300065004 | Chave fusível (33) | N440 | não | T3 | T3 | 18 | 19 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 | 5 | 300.0183 | 46 | 5069.7071 | 0320309004, 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004 | -7.2417 | -48.2678 | abrir
0300064004 | Chave fusível (03) | N437 | não | T3 | T3 | 18 | 29 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 0300064004 | 1 | 30.8356 | 1 | 30.8356 | — | -7.242 | -48.2677 | abrir
0320308004 | Chave fusível (03) | N432 | não | T3 | T3 | 18 | 30 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 0320308004 | 1 | 60.4709 | 1 | 60.4709 | — | -7.2418 | -48.2668 | abrir
0301840004 | Chave fusível (03) | N429 | não | T3 | T3 | 18 | 31 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 0301840004 | 1 | 347.9677 | 1 | 347.9677 | — | -7.2408 | -48.2629 | abrir
0320309004 | Chave fusível (03) | N444 | não | T3 | T3 | 19 | 20 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 | 31 | 3388.7675 | 41 | 4769.6889 | 0310307004, 0303851004, 0310306004, 0303865004, 0342709004, 0303866004, 0303867004, 0302309004 | -7.241 | -48.2688 | abrir
0310307004 | Chave fusível (03) | N459 | não | T3 | T3 | 20 | 21 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0310307004 | 1 | 35.9284 | 1 | 35.9284 | — | -7.2316 | -48.2716 | abrir
0303851004 | Chave fusível (03) | N463 | não | T3 | T3 | 20 | 22 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0303851004 | 1 | 466.7172 | 1 | 466.7172 | — | -7.2314 | -48.2714 | abrir
0310306004 | Chave fusível (03) | N451 | não | T3 | T3 | 20 | 23 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0310306004 | 1 | 261.8962 | 1 | 261.8962 | — | -7.2374 | -48.2707 | abrir
0303865004 | Chave fusível (03) | N485 | não | T3 | T3 | 20 | 24 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0303865004 | 1 | 114.5567 | 1 | 114.5567 | — | -7.2306 | -48.2781 | abrir
0342709004 | Chave fusível (03) | N469 | não | T3 | T3 | 20 | 25 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0342709004 | 3 | 106.3557 | 3 | 106.3557 | — | -7.2356 | -48.2766 | abrir
0303866004 | Chave fusível (03) | N481 | não | T3 | T3 | 20 | 26 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0303866004 | 1 | 50.2993 | 1 | 50.2993 | — | -7.2407 | -48.2768 | abrir
0303867004 | Chave fusível (03) | N478 | não | T3 | T3 | 20 | 27 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0303867004 | 1 | 92.2586 | 1 | 92.2586 | — | -7.2407 | -48.2788 | abrir
0302309004 | Chave fusível (03) | N453 | não | T3 | T3 | 20 | 28 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 3302865004 › 3300065004 › 0320309004 › 0302309004 | 1 | 252.9092 | 1 | 252.9092 | — | -7.2377 | -48.2714 | abrir
0320305004 | Chave fusível (03) | N383 | não | T3 | T3 | 32 | 33 | DJ AL01010004 › 0302387004 › 0303850004 › 0320305004 | 10 | 647.3029 | 10 | 647.3029 | — | -7.2325 | -48.26 | abrir
0210950004 | Chave 02 (conta como fusível) | N311 | não | T3 | T3 | 40 | 41 | DJ AL01010004 › 0310949004 › 0210950004 | 2 | 59.6122 | 2 | 59.6122 | — | -7.2266 | -48.255 | abrir
0301839004 | Chave fusível (03) | N206 | não | T3 | T3 | 42 | 43 | DJ AL01010004 › 0301838004 › 0301839004 | 1 | 281.3054 | 1 | 281.3054 | — | -7.2209 | -48.2624 | abrir
0354093004 | Chave fusível (03) | N330 | não | T3 | T3 | 47 | 48 | DJ AL01010004 › 0354089004 › 0354093004 | 1 | 71.8172 | 1 | 71.8172 | — | -7.2081 | -48.2567 | abrir
0204420004 | Chave 02 (conta como fusível) | N811 | não | T2 | T3 | 56 | 57 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0204420004 | 4 | 203.968 | 4 | 203.968 | — | -7.2113 | -48.243 | abrir
0200023004 | Chave 02 (conta como fusível) | N816 | não | T2 | T3 | 58 | 59 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0200023004 | 1 | 32.414 | 1 | 32.414 | — | -7.2134 | -48.2439 | abrir
0355236004 | Chave fusível (03) | N507 | não | T2 | T3 | 60 | 61 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0355236004 | 1 | 4.5396 | 1 | 4.5396 | — | -7.215 | -48.2446 | abrir
0349562004 | Chave fusível (03) | N513 | não | T2 | T3 | 62 | 63 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0349562004 | 5 | 224.0892 | 6 | 228.1088 | 0349564004 | -7.2154 | -48.2445 | abrir
0349564004 | Chave fusível (03) | N519 | não | T3 | T3 | 63 | 64 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0349562004 › 0349564004 | 1 | 4.0196 | 1 | 4.0196 | — | -7.2146 | -48.2434 | abrir
0300024004 | Chave fusível (03) | N517 | não | T2 | T3 | 65 | 66 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0300024004 | 11 | 379.6978 | 11 | 379.6978 | — | -7.2172 | -48.2458 | abrir
ETO299199C | Chave (ETO299199C) | N522 | não | T3 | T3 | 66 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0300024004 |  |  |  |  | — | -7.2172 | -48.2456 | abrir
0200028004 | Chave 02 (conta como fusível) | N818 | não | T2 | T3 | 67 | 68 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0200028004 | 2 | 29.7291 | 2 | 29.7291 | — | -7.2182 | -48.2462 | abrir
8852868004 | Chave 88 | N558 | não | T2 | T2 | 69 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 |  |  |  |  | 0300052004, 0200050004 | -7.2224 | -48.2481 | abrir
0300052004 | Chave fusível (03) | N600 | não | T2 | T3 | 69 | 70 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0300052004 | 1 | 10.927 | 1 | 10.927 | — | -7.2249 | -48.2485 | abrir
0200050004 | Chave 02 (conta como fusível) | N823 | não | T2 | T3 | 69 | 71 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 0200050004 | 1 | 12.6041 | 1 | 12.6041 | — | -7.2239 | -48.2489 | abrir
8845005004 | Chave 88 | N617 | não | T3 | T3 | 75 | — | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 |  |  |  |  | 0345006004 | -7.222 | -48.2411 | abrir
0345006004 | Chave fusível (03) | N634 | não | T3 | T3 | 75 | 76 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 › 0345006004 | 1 | 6.3594 | 1 | 6.3594 | — | -7.2217 | -48.2423 | abrir
0352810004 | Chave fusível (03) | N631 | não | T3 | T3 | 75 | 77 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300031004 › 0352810004 | 1 | 8.9191 | 1 | 8.9191 | — | -7.2208 | -48.2395 | abrir
0342284004 | Chave fusível (03) | N686 | não | T3 | T3 | 87 | 88 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 › 0342284004 | 2 | 20.9179 | 2 | 20.9179 | — | -7.2185 | -48.2338 | abrir
0200038004 | Chave 02 (conta como fusível) | N830 | não | T3 | T3 | 87 | 89 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0300724004 › 0200038004 | 2 | 38.074 | 2 | 38.074 | — | -7.2175 | -48.2341 | abrir
0347400004 | Chave fusível (03) | N794 | não | T3 | T3 | 103 | 104 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 › 0347400004 | 7 | 488.8616 | 8 | 506.9368 | 0358161004 | -7.2183 | -48.2186 | abrir
0342738004 | Chave fusível (03) | N789 | não | T3 | T3 | 103 | 106 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 › 0342738004 | 1 | 17.9815 | 1 | 17.9815 | — | -7.218 | -48.2186 | abrir
0358161004 | Chave fusível (03) | N807 | não | T3 | T3 | 104 | 105 | DJ AL01010004 › 7900106004 › 7927795004 › 0334747004 › 0347400004 › 0358161004 | 1 | 18.0752 | 1 | 18.0752 | — | -7.2209 | -48.2206 | abrir
Note on L1: Vãos depois deste ativo, em qualquer bloco. Vazio para chaves 88, que não são ativo de referência.