## Leia-me
Zonas, ramais e blocos — AL04010004
Zona | T1 do DJ ao 1º religador (79). Depois de qualquer religador é T2, inclusive religador em ramal: religador nunca cria T3. Depois de uma chave fusível (03) é no mínimo T3; se já estava em T3 ou mais, soma uma.
Seccionamento | Chave 03/33/02 com religador depois dela não conta como fusível: não muda a zona e aparece em "Outras chaves no bloco (88…)" como "Chave 03 de seccionamento".
Tronco | Caminho DJ → 1º religador → 2º religador e, depois do 2º, até os próximos ativos (religador ou fusível): o trecho entre dois ativos do tronco ainda é tronco. Pontas sem equipamento são ramal. Nunca tem T3. O resto é ramal, com o nome do poste onde sai do tronco.
Ativo de referência | Último DJ, 79 ou 03 antes do vão, vindo do DJ. Ele engloba o vão e tudo o que vem depois.
Ativos posteriores englobados | Os DJ/79/03 que ficam depois do vão ou do bloco. Se o ativo de referência abrir, todos ficam sem energia.
Bloco | Vãos com o mesmo ativo de referência e o mesmo ramal (de um ativo até o próximo). Chaves 88 e outras que não são DJ/79/fusível não dividem bloco: aparecem na coluna "Outras chaves no bloco (88…)". Chaves 02 e 33 contam como fusível.
Nível 1…N | Sequência de ativos desde o DJ até o ativo de referência. Filtrar um nível mostra tudo o que fica depois daquele ativo.
Distâncias | Calculadas a partir das coordenadas (haversine, raio 6.371 km), seguindo a rede.
Abas | Árvore de blocos: visão rápida da sequência, agrupada por tronco e ramal. Consulta: digite um poste e veja onde ele está. Blocos: um bloco por linha, com os ativos posteriores um por coluna e juntos numa coluna só. Por bloco: os vãos agrupados embaixo de cada bloco (botão + à esquerda). Trechos: um vão por linha. Ativos: resumo por ativo.
Cores das zonas
T1
T2
T3
T4
T5

## Árvore de blocos
Árvore de blocos — AL04010004
Cada linha é um bloco. A célula colorida é o ativo de referência do bloco (cor da zona). As células em cinza à esquerda são os ativos antes dele, desde o DJ.
Zonas: | T1 | T2 | T3 | T4 | T5
Bloco | Zona | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | De | Até (próximos ativos) | Vãos | Extensão (m) | Outras chaves no bloco (88…) | Ativos englobados (depois do bloco)
TRONCO — do DJ ao 2º religador e até os próximos ativos
1 | T1 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 62 | 2972.1647 | 8800004004, 8804421004, 8802681004, 8847597004, 8802014004, 8800554004, 8801115004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004
2 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | 7903565004 | 7935867004 | 28 | 1067.0564 | 8841355004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004
3 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 7935867004 | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 55 | 1795.8328 | 8834608004, 8800606004, 8843255004, 8800599004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004
RAMAL 587997 — sai do tronco no poste 587997
4 | T1 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | poste 587997 | fim 25524195 / fim 65878548 | 6 | 343.4827 | — | —
RAMAL 122086 — sai do tronco no poste 122086
5 | T1 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | poste 122086 | fim N34 | 1 | 8.4653 | — | —
RAMAL 104546 — sai do tronco no poste 104546
6 | T1 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | poste 104546 | 0201072004 | 1 | 1.0068 | — | 0201072004
7 | T3 | DJ AL04010004 | 0201072004 |  |  |  | 0201072004 | fim N85 | 2 | 22.3235 | — | —
RAMAL 33261324 — sai do tronco no poste 33261324
8 | T1 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | poste 33261324 | 0345761004 | 1 | 1.0205 | — | 0345761004
9 | T3 | DJ AL04010004 | 0345761004 |  |  |  | 0345761004 | fim 33308575 | 1 | 8.55 | — | —
RAMAL 94069 — sai do tronco no poste 94069
10 | T1 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | poste 94069 | 0200547004 | 1 | 0.55441 | — | 0200547004
11 | T3 | DJ AL04010004 | 0200547004 |  |  |  | 0200547004 | fim 94065 | 1 | 3.839 | — | —
RAMAL 94068 — sai do tronco no poste 94068
12 | T1 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | poste 94068 | 0200548004 | 1 | 1.0218 | — | 0200548004
13 | T3 | DJ AL04010004 | 0200548004 |  |  |  | 0200548004 | fim 94064 | 1 | 8.855 | — | —
RAMAL 20392852 — sai do tronco no poste 20392852
14 | T1 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | poste 20392852 | 0200549004 | 1 | 1.0431 | — | 0200549004
15 | T3 | DJ AL04010004 | 0200549004 |  |  |  | 0200549004 | fim 94063 | 1 | 9.063 | — | —
RAMAL 552519 — sai do tronco no poste 552519
16 | T1 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | poste 552519 | fim 832105 | 2 | 79.2829 | — | —
RAMAL 272816 — sai do tronco no poste 272816
17 | T1 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | poste 272816 | 0201875004 | 1 | 0.95157 | — | 0201875004
18 | T3 | DJ AL04010004 | 0201875004 |  |  |  | 0201875004 | fim 272817 | 1 | 8.6845 | — | —
RAMAL 94067 — sai do tronco no poste 94067
19 | T1 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | poste 94067 | 0200550004 | 1 | 0.86567 | — | 0200550004
20 | T3 | DJ AL04010004 | 0200550004 |  |  |  | 0200550004 | fim N96 / fim N97 | 3 | 46.7111 | — | —
RAMAL 26974937 — sai do tronco no poste 26974937
21 | T1 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | poste 26974937 | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | 24 | 1142.2202 | — | —
RAMAL 550921 — sai do tronco no poste 550921
22 | T1 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | poste 550921 | fim N82 / fim N122 | 10 | 134.2405 | — | —
RAMAL N68 — sai do tronco no poste N68
23 | T1 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | poste N68 | fim 308076 | 1 | 41.7687 | — | —
RAMAL N77 — sai do tronco no poste N77
24 | T1 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | poste N77 | fim N78 | 1 | 5.4736 | — | —
RAMAL N127 — sai do tronco no poste N127
25 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | poste N127 | fim N128 | 1 | 4.2639 | — | —
RAMAL DO 0303973004 — sai do tronco no poste 0303973004
26 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | poste N130 | fim 30002378 / 0303973004 / fim 30002218 | 8 | 193.1772 | 8845029004 | 0303973004
27 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0303973004 |  |  | 0303973004 | fim N144 | 2 | 34.3046 | — | —
RAMAL 122229 — sai do tronco no poste 122229
28 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | poste 122229 | 0200556004 | 1 | 2.9055 | — | 0200556004
29 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200556004 |  |  | 0200556004 | fim N260 | 2 | 41.7066 | — | —
RAMAL 550125 — sai do tronco no poste 550125
30 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | poste 550125 | fim 94055 | 2 | 22.0392 | — | —
RAMAL 122230 — sai do tronco no poste 122230
31 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | poste 122230 | 0303731004 | 2 | 5.3811 | — | 0303731004
32 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0303731004 |  |  | 0303731004 | fim 553594 / fim 552526 / fim 537929 | 5 | 167.9835 | — | —
RAMAL 1326106 — sai do tronco no poste 1326106
33 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | poste 1326106 | 0230252004 | 1 | 1.088 | — | 0230252004
34 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0230252004 |  |  | 0230252004 | fim N263 | 2 | 24.7345 | — | —
RAMAL DO 0200571004 — sai do tronco no poste 0200571004
35 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | poste N157 | 0200571004 | 1 | 2.7821 | — | 0200571004
36 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200571004 |  |  | 0200571004 | fim 94371 | 1 | 25.0308 | — | —
RAMAL 94187 — sai do tronco no poste 94187
37 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | poste 94187 | fim N162 / 0200573004 | 3 | 44.4611 | — | 0200573004
38 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200573004 |  |  | 0200573004 | fim 94185 | 1 | 22.7055 | — | —
RAMAL 101058 — sai do tronco no poste 101058
39 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | poste 101058 | 0200868004 | 1 | 1.3908 | — | 0200868004
40 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200868004 |  |  | 0200868004 | fim 101057 | 1 | 12.9406 | — | —
RAMAL 94183 — sai do tronco no poste 94183
41 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | poste 94183 | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 27 | 711.9747 | 8800577004, 8857503004 | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004
42 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200583004 |  |  | 0200583004 | fim N298 / fim N299 / fim 94374 | 4 | 43.8731 | — | —
43 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | 0300584004 | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | 22 | 610.208 | — | 0300585004
44 | T4 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 | 0300585004 |  | 0300585004 | fim 94372 | 1 | 11.242 | — | —
45 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300582004 |  |  | 0300582004 | fim 122056 | 3 | 234.7033 | — | —
46 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0204195004 |  |  | 0204195004 | fim N279 | 2 | 11.1909 | — | —
47 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 |  |  | 0300578004 | fim 1437863 / 0229381004 / fim 553590 / 0200580004 | 12 | 364.461 | — | 0229381004, 0200580004
48 | T4 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 | 0229381004 |  | 0229381004 | fim N291 | 2 | 25.1228 | — | —
49 | T4 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 | 0200580004 |  | 0200580004 | fim 94180 | 1 | 14.28 | — | —
50 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0202671004 |  |  | 0202671004 | fim N275 / fim 539567 | 3 | 45.9204 | — | —
51 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0204249004 |  |  | 0204249004 | fim 1069064 | 1 | 28.3501 | — | —
RAMAL DO 0300588004 — sai do tronco no poste 0300588004
52 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | poste N170 | fim 42957414 / 0300588004 | 6 | 139.8895 | 8855214004 | 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004
53 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 |  |  | 0300588004 | 0300591004 / fim 94367 / fim 1428201 | 6 | 246.3269 | — | 0300591004, 0200593004, 0224749004
54 | T4 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | 0300591004 | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | 16 | 884.1159 | — | 0200593004, 0224749004
55 | T5 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 | 0200593004 | 0200593004 | fim 94364 | 1 | 8.0803 | — | —
56 | T5 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 | 0224749004 | 0224749004 | fim N295 | 2 | 28.9085 | — | —
RAMAL 94361 — sai do tronco no poste 94361
57 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | poste 94361 | 0300596004 | 1 | 1.0467 | — | 0300596004
58 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300596004 |  |  | 0300596004 | fim 94360 | 1 | 7.8455 | — | —
RAMAL 553048 — sai do tronco no poste 553048
59 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | poste 553048 | 0203661004 | 1 | 1.5114 | — | 0203661004
60 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0203661004 |  |  | 0203661004 | fim 523601 | 1 | 13.2195 | — | —
RAMAL N201 — sai do tronco no poste N201
61 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | poste N201 | fim N202 | 1 | 5.2273 | — | —
RAMAL N303 — sai do tronco no poste N303
62 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | poste N303 | fim N304 | 1 | 5.076 | — | —
RAMAL N308 — sai do tronco no poste N308
63 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | poste N308 | fim N309 | 1 | 1.0965 | — | —
RAMAL N311 — sai do tronco no poste N311
64 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | poste N311 | fim 536613 | 1 | 20.7539 | — | —
RAMAL APÓS 0300600004 — sai do fim do tronco
65 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0300600004 |  | 0300600004 | fim N318 / fim N320 | 4 | 11.4381 | — | —
RAMAL N322 — sai do tronco no poste N322
66 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | poste N322 | fim 590541 | 1 | 21.225 | — | —
RAMAL APÓS 0202175004 — sai do fim do tronco
67 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0202175004 |  | 0202175004 | fim N395 / fim N394 | 3 | 34.67 | — | —
RAMAL N325 — sai do tronco no poste N325
68 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | poste N325 | fim 32145035 / fim 585924 / fim 32145115 / fim 590075 | 7 | 375.0728 | — | —
RAMAL APÓS 0203117004 — sai do fim do tronco
69 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0203117004 |  | 0203117004 | fim 588088 / fim N399 | 3 | 36.9096 | — | —
RAMAL N338 — sai do tronco no poste N338
70 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | poste N338 | fim N341 | 1 | 18.2133 | — | —
RAMAL APÓS 0300603004 — sai do fim do tronco
71 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0300603004 |  | 0300603004 | fim 555590 | 2 | 18.6659 | — | —
RAMAL N345 — sai do tronco no poste N345
72 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | poste N345 | fim 556748 / fim N346 | 2 | 35.6945 | — | —
RAMAL N348 — sai do tronco no poste N348
73 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | poste N348 | fim 586128 / fim N351 | 2 | 66.2035 | — | —
RAMAL 73775431 — sai do tronco no poste 73775431
74 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | poste 73775431 | fim 94101 / fim 35597260 | 4 | 64.1351 | — | —
RAMAL N357 — sai do tronco no poste N357
75 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | poste N357 | fim 21544541 / fim 21544781 | 4 | 83.728 | — | —
RAMAL N365 — sai do tronco no poste N365
76 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | poste N365 | fim N366 | 1 | 13.7536 | — | —
RAMAL N369 — sai do tronco no poste N369
77 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | poste N369 | fim N370 | 1 | 5.1139 | — | —
RAMAL APÓS 7902218004 — sai do fim do tronco
78 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | 7902218004 | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 91 | 1736.3137 | 8842222004, 8800488004, 8842248004, 8842221004 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004
79 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0330915004 | 0330915004 | fim 1427715 | 1 | 7.6728 | — | —
80 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0203711004 | 0203711004 | fim N525 | 2 | 33.3949 | — | —
81 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0202227004 | 0202227004 | fim N524 | 2 | 26.9077 | — | —
82 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0204190004 | 0204190004 | fim N520 | 2 | 27.0322 | — | —
83 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200482004 | 0200482004 | fim N516 | 2 | 37.3788 | — | —
84 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200484004 | 0200484004 | fim 587539 / fim N513 | 3 | 30.4339 | — | —
85 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200489004 | 0200489004 | fim N504 | 2 | 30.7543 | — | —
86 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200490004 | 0200490004 | fim N499 | 2 | 29.7262 | — | —
87 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0230938004 | 0230938004 | fim N505 | 2 | 27.6228 | — | —
88 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200492004 | 0200492004 | fim N493 | 2 | 23.8506 | — | —
89 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0202676004 | 0202676004 | fim N510 / fim 590492 | 3 | 27.2071 | — | —
90 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0303862004 | 0303862004 | fim N438 | 1 | 1.887 | — | —
91 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0229036004 | 0229036004 | fim 556466 / fim N496 | 3 | 29.0262 | — | —
92 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200495004 | 0200495004 | fim N489 | 2 | 26.0021 | — | —
93 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0201153004 | 0201153004 | fim N484 | 1 | 8.246 | — | —
RAMAL N376 — sai do tronco no poste N376
94 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | poste N376 | fim N385 / fim N405 / fim N377 | 7 | 82.8886 | — | —
RAMAL 557582 — sai do tronco no poste 557582
95 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | poste 557582 | fim 93873 | 2 | 58.4721 | — | —
RAMAL 22938813 — sai do tronco no poste 22938813
96 | T2 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | poste 22938813 | fim 122073 | 1 | 30.0083 | — | —
RAMAL APÓS 0352542004 — sai do fim do tronco
97 | T3 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0352542004 |  | 0352542004 | fim 22938819 | 1 | 20.635 | — | —

## Consulta
Onde fica este poste?
Digite o código do poste na célula amarela (o poste no fim do vão). A planilha mostra o vão e a sequência desde o DJ.
Poste | 22938819 | ← exemplo
Trecho (vão) | TR-525
Poste início | N389
Zona | T3
Tronco/Ramal | Ramal
Ramal | Ramal após 0352542004
Bloco | 97
Ativo de referência | 0352542004
Distância do ativo de referência (m) | 20.635
Distância do DJ (m) | 5685.8732
Ativos posteriores englobados | —
Outra chave no fim do vão (88…) | 0
Caminho desde o DJ | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0352542004
Latitude | -7.189
Longitude | -48.2066

## Blocos
Bloco | Zona | Tronco/Ramal | Ramal | Ativo de referência | De | Próximo ativo 1 | Próximo ativo 2 | Próximo ativo 3 | Próximo ativo 4 | Próximo ativo 5 | Próximo ativo 6 | Próximo ativo 7 | Próximo ativo 8 | Próximo ativo 9 | Próximo ativo 10 | Próximo ativo 11 | Próximo ativo 12 | Próximo ativo 13 | Próximo ativo 14 | Próximo ativo 15 | Próximo ativo 16 | Próximo ativo 17 | Próximo ativo 18 | Próximo ativo 19 | Próximo ativo 20 | Próximo ativo 21 | Próximo ativo 22 | Próximo ativo 23 | Próximo ativo 24 | Próximo ativo 25 | Próximo ativo 26 | Próximo ativo 27 | Próximo ativo 28 | Próximo ativo 29 | Próximo ativo 30 | Próximo ativo 31 | Próximo ativo 32 | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Qtd. vãos | Extensão do bloco (m) | Qtd. ativos posteriores | Ativos posteriores (concatenado) | Outras chaves no bloco (88…) | Posterior 1 | Posterior 2 | Posterior 3 | Posterior 4 | Posterior 5 | Posterior 6 | Posterior 7 | Posterior 8 | Posterior 9 | Posterior 10 | Posterior 11 | Posterior 12 | Posterior 13 | Posterior 14 | Posterior 15 | Posterior 16 | Posterior 17 | Posterior 18 | Posterior 19 | Posterior 20 | Posterior 21 | Posterior 22 | Posterior 23 | Posterior 24 | Posterior 25 | Posterior 26 | Posterior 27 | Posterior 28 | Posterior 29 | Posterior 30 | Posterior 31 | Posterior 32 | Posterior 33 | Posterior 34 | Posterior 35 | Posterior 36 | Posterior 37 | Posterior 38 | Posterior 39 | Posterior 40 | Posterior 41 | Posterior 42 | Posterior 43 | Posterior 44 | Posterior 45 | Posterior 46 | Posterior 47 | Posterior 48 | Posterior 49 | Posterior 50 | Posterior 51 | Posterior 52 | Posterior 53
1 | T1 | Tronco | Tronco | DJ AL04010004 | DJ AL04010004 | 7903565004 | [31 empty] | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 62 | 2972.1647 | 53 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 8800004004, 8804421004, 8802681004, 8847597004, 8802014004, 8800554004, 8801115004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0330915004 | 0203711004 | 0202227004 | 0204190004 | 0200482004 | 0200484004 | 0200489004 | 0200490004 | 0230938004 | 0200492004 | 0202676004 | 0303862004 | 0229036004 | 0200495004 | 0201153004 | 0352542004 | 0300603004 | 0203117004 | 0202175004 | 0300600004 | 0203661004 | 0300596004 | 0300588004 | 0300591004 | 0200593004 | 0224749004 | 0200583004 | 0300584004 | 0300585004 | 0300582004 | 0204195004 | 0300578004 | 0229381004 | 0200580004 | 0202671004 | 0204249004 | 0200868004 | 0200573004 | 0200571004 | 0230252004 | 0303731004 | 0200556004 | 0303973004 | 0200550004 | 0201875004 | 0200549004 | 0200548004 | 0200547004 | 0345761004 | 0201072004
2 | T2 | Tronco | Tronco | 7903565004 | 7903565004 | 7935867004 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | 28 | 1067.0564 | 45 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 8841355004 | 7935867004 | 7902218004 | 0330915004 | 0203711004 | 0202227004 | 0204190004 | 0200482004 | 0200484004 | 0200489004 | 0200490004 | 0230938004 | 0200492004 | 0202676004 | 0303862004 | 0229036004 | 0200495004 | 0201153004 | 0352542004 | 0300603004 | 0203117004 | 0202175004 | 0300600004 | 0203661004 | 0300596004 | 0300588004 | 0300591004 | 0200593004 | 0224749004 | 0200583004 | 0300584004 | 0300585004 | 0300582004 | 0204195004 | 0300578004 | 0229381004 | 0200580004 | 0202671004 | 0204249004 | 0200868004 | 0200573004 | 0200571004 | 0230252004 | 0303731004 | 0200556004 | 0303973004
3 | T2 | Tronco | Tronco | 7935867004 | 7935867004 | 7902218004 | 0352542004 | 0300603004 | 0203117004 | 0202175004 | 0300600004 | [26 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 55 | 1795.8328 | 21 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004 | 8834608004, 8800606004, 8843255004, 8800599004 | 7902218004 | 0330915004 | 0203711004 | 0202227004 | 0204190004 | 0200482004 | 0200484004 | 0200489004 | 0200490004 | 0230938004 | 0200492004 | 0202676004 | 0303862004 | 0229036004 | 0200495004 | 0201153004 | 0352542004 | 0300603004 | 0203117004 | 0202175004 | 0300600004
4 | T1 | Ramal | Ramal 587997 | DJ AL04010004 | poste 587997 | fim 25524195 | fim 65878548 | [30 empty] | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 6 | 343.4827 | 0 | — | —
5 | T1 | Ramal | Ramal 122086 | DJ AL04010004 | poste 122086 | fim N34 | [31 empty] | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 1 | 8.4653 | 0 | — | —
6 | T1 | Ramal | Ramal 104546 | DJ AL04010004 | poste 104546 | 0201072004 | [31 empty] | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 1 | 1.0068 | 1 | 0201072004 | — | 0201072004
7 | T3 | Ramal | Ramal 104546 | 0201072004 | 0201072004 | fim N85 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 0201072004 |  |  |  | 2 | 22.3235 | 0 | — | —
8 | T1 | Ramal | Ramal 33261324 | DJ AL04010004 | poste 33261324 | 0345761004 | [31 empty] | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 1 | 1.0205 | 1 | 0345761004 | — | 0345761004
9 | T3 | Ramal | Ramal 33261324 | 0345761004 | 0345761004 | fim 33308575 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 0345761004 |  |  |  | 1 | 8.55 | 0 | — | —
10 | T1 | Ramal | Ramal 94069 | DJ AL04010004 | poste 94069 | 0200547004 | [31 empty] | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 1 | 0.55441 | 1 | 0200547004 | — | 0200547004
11 | T3 | Ramal | Ramal 94069 | 0200547004 | 0200547004 | fim 94065 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 0200547004 |  |  |  | 1 | 3.839 | 0 | — | —
12 | T1 | Ramal | Ramal 94068 | DJ AL04010004 | poste 94068 | 0200548004 | [31 empty] | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 1 | 1.0218 | 1 | 0200548004 | — | 0200548004
13 | T3 | Ramal | Ramal 94068 | 0200548004 | 0200548004 | fim 94064 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 0200548004 |  |  |  | 1 | 8.855 | 0 | — | —
14 | T1 | Ramal | Ramal 20392852 | DJ AL04010004 | poste 20392852 | 0200549004 | [31 empty] | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 1 | 1.0431 | 1 | 0200549004 | — | 0200549004
15 | T3 | Ramal | Ramal 20392852 | 0200549004 | 0200549004 | fim 94063 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 0200549004 |  |  |  | 1 | 9.063 | 0 | — | —
16 | T1 | Ramal | Ramal 552519 | DJ AL04010004 | poste 552519 | fim 832105 | [31 empty] | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 2 | 79.2829 | 0 | — | —
17 | T1 | Ramal | Ramal 272816 | DJ AL04010004 | poste 272816 | 0201875004 | [31 empty] | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 1 | 0.95157 | 1 | 0201875004 | — | 0201875004
18 | T3 | Ramal | Ramal 272816 | 0201875004 | 0201875004 | fim 272817 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 0201875004 |  |  |  | 1 | 8.6845 | 0 | — | —
19 | T1 | Ramal | Ramal 94067 | DJ AL04010004 | poste 94067 | 0200550004 | [31 empty] | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 1 | 0.86567 | 1 | 0200550004 | — | 0200550004
20 | T3 | Ramal | Ramal 94067 | 0200550004 | 0200550004 | fim N96 | fim N97 | [30 empty] | DJ AL04010004 | 0200550004 |  |  |  | 3 | 46.7111 | 0 | — | —
21 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | DJ AL04010004 | poste 26974937 | fim 106594 | fim 538410 | fim 539777 | fim 550142 | fim 539569 | fim 535127 | fim 538391 | fim 536377 | fim N123 | [23 empty] | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 24 | 1142.2202 | 0 | — | —
22 | T1 | Ramal | Ramal 550921 | DJ AL04010004 | poste 550921 | fim N82 | fim N122 | [30 empty] | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 10 | 134.2405 | 0 | — | —
23 | T1 | Ramal | Ramal N68 | DJ AL04010004 | poste N68 | fim 308076 | [31 empty] | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 1 | 41.7687 | 0 | — | —
24 | T1 | Ramal | Ramal N77 | DJ AL04010004 | poste N77 | fim N78 | [31 empty] | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 1 | 5.4736 | 0 | — | —
25 | T2 | Ramal | Ramal N127 | 7903565004 | poste N127 | fim N128 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | 1 | 4.2639 | 0 | — | —
26 | T2 | Ramal | Ramal do 0303973004 | 7903565004 | poste N130 | fim 30002378 | 0303973004 | fim 30002218 | [29 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | 8 | 193.1772 | 1 | 0303973004 | 8845029004 | 0303973004
27 | T3 | Ramal | Ramal do 0303973004 | 0303973004 | 0303973004 | fim N144 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0303973004 |  |  | 2 | 34.3046 | 0 | — | —
28 | T2 | Ramal | Ramal 122229 | 7903565004 | poste 122229 | 0200556004 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | 1 | 2.9055 | 1 | 0200556004 | — | 0200556004
29 | T3 | Ramal | Ramal 122229 | 0200556004 | 0200556004 | fim N260 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200556004 |  |  | 2 | 41.7066 | 0 | — | —
30 | T2 | Ramal | Ramal 550125 | 7903565004 | poste 550125 | fim 94055 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | 2 | 22.0392 | 0 | — | —
31 | T2 | Ramal | Ramal 122230 | 7903565004 | poste 122230 | 0303731004 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | 2 | 5.3811 | 1 | 0303731004 | — | 0303731004
32 | T3 | Ramal | Ramal 122230 | 0303731004 | 0303731004 | fim 553594 | fim 552526 | fim 537929 | [29 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0303731004 |  |  | 5 | 167.9835 | 0 | — | —
33 | T2 | Ramal | Ramal 1326106 | 7903565004 | poste 1326106 | 0230252004 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | 1 | 1.088 | 1 | 0230252004 | — | 0230252004
34 | T3 | Ramal | Ramal 1326106 | 0230252004 | 0230252004 | fim N263 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0230252004 |  |  | 2 | 24.7345 | 0 | — | —
35 | T2 | Ramal | Ramal do 0200571004 | 7903565004 | poste N157 | 0200571004 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | 1 | 2.7821 | 1 | 0200571004 | — | 0200571004
36 | T3 | Ramal | Ramal do 0200571004 | 0200571004 | 0200571004 | fim 94371 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200571004 |  |  | 1 | 25.0308 | 0 | — | —
37 | T2 | Ramal | Ramal 94187 | 7903565004 | poste 94187 | fim N162 | 0200573004 | [30 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | 3 | 44.4611 | 1 | 0200573004 | — | 0200573004
38 | T3 | Ramal | Ramal 94187 | 0200573004 | 0200573004 | fim 94185 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200573004 |  |  | 1 | 22.7055 | 0 | — | —
39 | T2 | Ramal | Ramal 101058 | 7903565004 | poste 101058 | 0200868004 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | 1 | 1.3908 | 1 | 0200868004 | — | 0200868004
40 | T3 | Ramal | Ramal 101058 | 0200868004 | 0200868004 | fim 101057 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200868004 |  |  | 1 | 12.9406 | 0 | — | —
41 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 7903565004 | poste 94183 | fim 533113 | 0200583004 | 0300584004 | 0300582004 | 0204195004 | 0300578004 | 0202671004 | 0204249004 | [24 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | 27 | 711.9747 | 10 | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004 | 8800577004, 8857503004 | 0200583004 | 0300584004 | 0300585004 | 0300582004 | 0204195004 | 0300578004 | 0229381004 | 0200580004 | 0202671004 | 0204249004
42 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 0200583004 | 0200583004 | fim N298 | fim N299 | fim 94374 | [29 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200583004 |  |  | 4 | 43.8731 | 0 | — | —
43 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 0300584004 | 0300584004 | fim N254 | fim N301 | fim N256 | fim 557529 | fim 557252 | fim 586071 | fim 586061 | 0300585004 | [24 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | 22 | 610.208 | 1 | 0300585004 | — | 0300585004
44 | T4 | Ramal | Ramal 94183 | 0300585004 | 0300585004 | fim 94372 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 | 0300585004 |  | 1 | 11.242 | 0 | — | —
45 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 0300582004 | 0300582004 | fim 122056 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300582004 |  |  | 3 | 234.7033 | 0 | — | —
46 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 0204195004 | 0204195004 | fim N279 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0204195004 |  |  | 2 | 11.1909 | 0 | — | —
47 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 0300578004 | 0300578004 | fim 1437863 | 0229381004 | fim 553590 | 0200580004 | [28 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 |  |  | 12 | 364.461 | 2 | 0229381004, 0200580004 | — | 0229381004 | 0200580004
48 | T4 | Ramal | Ramal 94183 | 0229381004 | 0229381004 | fim N291 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 | 0229381004 |  | 2 | 25.1228 | 0 | — | —
49 | T4 | Ramal | Ramal 94183 | 0200580004 | 0200580004 | fim 94180 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 | 0200580004 |  | 1 | 14.28 | 0 | — | —
50 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 0202671004 | 0202671004 | fim N275 | fim 539567 | [30 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0202671004 |  |  | 3 | 45.9204 | 0 | — | —
51 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 0204249004 | 0204249004 | fim 1069064 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0204249004 |  |  | 1 | 28.3501 | 0 | — | —
52 | T2 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 7903565004 | poste N170 | fim 42957414 | 0300588004 | [30 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | 6 | 139.8895 | 4 | 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004 | 8855214004 | 0300588004 | 0300591004 | 0200593004 | 0224749004
53 | T3 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 0300588004 | 0300588004 | 0300591004 | fim 94367 | fim 1428201 | [29 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 |  |  | 6 | 246.3269 | 3 | 0300591004, 0200593004, 0224749004 | — | 0300591004 | 0200593004 | 0224749004
54 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 0300591004 | 0300591004 | fim 552788 | fim N257 | fim 94363 | 0200593004 | fim 538645 | fim 585929 | fim 1107345 | 0224749004 | fim 533105 | [23 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | 16 | 884.1159 | 2 | 0200593004, 0224749004 | — | 0200593004 | 0224749004
55 | T5 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 0200593004 | 0200593004 | fim 94364 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 | 0200593004 | 1 | 8.0803 | 0 | — | —
56 | T5 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 0224749004 | 0224749004 | fim N295 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 | 0224749004 | 2 | 28.9085 | 0 | — | —
57 | T2 | Ramal | Ramal 94361 | 7903565004 | poste 94361 | 0300596004 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | 1 | 1.0467 | 1 | 0300596004 | — | 0300596004
58 | T3 | Ramal | Ramal 94361 | 0300596004 | 0300596004 | fim 94360 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300596004 |  |  | 1 | 7.8455 | 0 | — | —
59 | T2 | Ramal | Ramal 553048 | 7903565004 | poste 553048 | 0203661004 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | 1 | 1.5114 | 1 | 0203661004 | — | 0203661004
60 | T3 | Ramal | Ramal 553048 | 0203661004 | 0203661004 | fim 523601 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0203661004 |  |  | 1 | 13.2195 | 0 | — | —
61 | T2 | Ramal | Ramal N201 | 7903565004 | poste N201 | fim N202 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | 1 | 5.2273 | 0 | — | —
62 | T2 | Ramal | Ramal N303 | 7935867004 | poste N303 | fim N304 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 1 | 5.076 | 0 | — | —
63 | T2 | Ramal | Ramal N308 | 7935867004 | poste N308 | fim N309 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 1 | 1.0965 | 0 | — | —
64 | T2 | Ramal | Ramal N311 | 7935867004 | poste N311 | fim 536613 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 1 | 20.7539 | 0 | — | —
65 | T3 | Ramal | Ramal após 0300600004 | 0300600004 | 0300600004 | fim N318 | fim N320 | [30 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0300600004 |  | 4 | 11.4381 | 0 | — | —
66 | T2 | Ramal | Ramal N322 | 7935867004 | poste N322 | fim 590541 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 1 | 21.225 | 0 | — | —
67 | T3 | Ramal | Ramal após 0202175004 | 0202175004 | 0202175004 | fim N395 | fim N394 | [30 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0202175004 |  | 3 | 34.67 | 0 | — | —
68 | T2 | Ramal | Ramal N325 | 7935867004 | poste N325 | fim 32145035 | fim 585924 | fim 32145115 | fim 590075 | [28 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 7 | 375.0728 | 0 | — | —
69 | T3 | Ramal | Ramal após 0203117004 | 0203117004 | 0203117004 | fim 588088 | fim N399 | [30 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0203117004 |  | 3 | 36.9096 | 0 | — | —
70 | T2 | Ramal | Ramal N338 | 7935867004 | poste N338 | fim N341 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 1 | 18.2133 | 0 | — | —
71 | T3 | Ramal | Ramal após 0300603004 | 0300603004 | 0300603004 | fim 555590 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0300603004 |  | 2 | 18.6659 | 0 | — | —
72 | T2 | Ramal | Ramal N345 | 7935867004 | poste N345 | fim 556748 | fim N346 | [30 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 2 | 35.6945 | 0 | — | —
73 | T2 | Ramal | Ramal N348 | 7935867004 | poste N348 | fim 586128 | fim N351 | [30 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 2 | 66.2035 | 0 | — | —
74 | T2 | Ramal | Ramal 73775431 | 7935867004 | poste 73775431 | fim 94101 | fim 35597260 | [30 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 4 | 64.1351 | 0 | — | —
75 | T2 | Ramal | Ramal N357 | 7935867004 | poste N357 | fim 21544541 | fim 21544781 | [30 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 4 | 83.728 | 0 | — | —
76 | T2 | Ramal | Ramal N365 | 7935867004 | poste N365 | fim N366 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 1 | 13.7536 | 0 | — | —
77 | T2 | Ramal | Ramal N369 | 7935867004 | poste N369 | fim N370 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 1 | 5.1139 | 0 | — | —
78 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 7902218004 | 7902218004 | fim 1437310 | fim 122071 | fim N455 | fim 1419545 | 0330915004 | fim 557826 | fim N479 | fim 555904 | fim N469 | 0203711004 | fim N465 | fim N470 | 0202227004 | 0204190004 | 0200482004 | 0200484004 | 0200489004 | 0200490004 | fim 1437314 | 0230938004 | 0200492004 | fim 122066 | 0202676004 | 0303862004 | 0229036004 | fim 94019 | 0200495004 | fim 555594 | fim N417 | fim 586816 | 0201153004 | fim N408 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | 91 | 1736.3137 | 15 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004 | 8842222004, 8800488004, 8842248004, 8842221004 | 0330915004 | 0203711004 | 0202227004 | 0204190004 | 0200482004 | 0200484004 | 0200489004 | 0200490004 | 0230938004 | 0200492004 | 0202676004 | 0303862004 | 0229036004 | 0200495004 | 0201153004
79 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0330915004 | 0330915004 | fim 1427715 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0330915004 | 1 | 7.6728 | 0 | — | —
80 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0203711004 | 0203711004 | fim N525 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0203711004 | 2 | 33.3949 | 0 | — | —
81 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0202227004 | 0202227004 | fim N524 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0202227004 | 2 | 26.9077 | 0 | — | —
82 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0204190004 | 0204190004 | fim N520 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0204190004 | 2 | 27.0322 | 0 | — | —
83 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0200482004 | 0200482004 | fim N516 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200482004 | 2 | 37.3788 | 0 | — | —
84 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0200484004 | 0200484004 | fim 587539 | fim N513 | [30 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200484004 | 3 | 30.4339 | 0 | — | —
85 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0200489004 | 0200489004 | fim N504 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200489004 | 2 | 30.7543 | 0 | — | —
86 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0200490004 | 0200490004 | fim N499 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200490004 | 2 | 29.7262 | 0 | — | —
87 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0230938004 | 0230938004 | fim N505 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0230938004 | 2 | 27.6228 | 0 | — | —
88 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0200492004 | 0200492004 | fim N493 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200492004 | 2 | 23.8506 | 0 | — | —
89 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0202676004 | 0202676004 | fim N510 | fim 590492 | [30 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0202676004 | 3 | 27.2071 | 0 | — | —
90 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0303862004 | 0303862004 | fim N438 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0303862004 | 1 | 1.887 | 0 | — | —
91 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0229036004 | 0229036004 | fim 556466 | fim N496 | [30 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0229036004 | 3 | 29.0262 | 0 | — | —
92 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0200495004 | 0200495004 | fim N489 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200495004 | 2 | 26.0021 | 0 | — | —
93 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0201153004 | 0201153004 | fim N484 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0201153004 | 1 | 8.246 | 0 | — | —
94 | T2 | Ramal | Ramal N376 | 7935867004 | poste N376 | fim N385 | fim N405 | fim N377 | [29 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 7 | 82.8886 | 0 | — | —
95 | T2 | Ramal | Ramal 557582 | 7935867004 | poste 557582 | fim 93873 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 2 | 58.4721 | 0 | — | —
96 | T2 | Ramal | Ramal 22938813 | 7935867004 | poste 22938813 | fim 122073 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | 1 | 30.0083 | 0 | — | —
97 | T3 | Ramal | Ramal após 0352542004 | 0352542004 | 0352542004 | fim 22938819 | [31 empty] | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0352542004 |  | 1 | 20.635 | 0 | — | —
TOTAL | [42 empty] | 525 | 14856.0804
Note on AU1: Junta as colunas Posterior 1…N. Edite as colunas e o texto se atualiza.

## Por bloco
Bloco | Zona | Tronco/Ramal | Ramal | Ativo de referência | Trecho | Poste início | Poste fim | Extensão (m) | Distância do ativo de referência até o fim (m) | Outra chave no fim do vão (88…) | Próximos ativos | Outras chaves no bloco (88…) | Ativos posteriores
1 | T1 | Tronco | Tronco | DJ AL04010004 | 62 vãos |  |  | 2972.1647 |  |  | 7903565004 | 8800004004, 8804421004, 8802681004, 8847597004, 8802014004, 8800554004, 8801115004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004
[5 empty] | TR-001 | 553218 | 535163 | 41.8228 | 41.8228
[5 empty] | TR-002 | 535163 | N2 | 0.7999 | 42.6227 | 8800004004
[5 empty] | TR-003 | N2 | 332180 | 11.2665 | 53.8892
[5 empty] | TR-004 | 332180 | N4 | 2.1997 | 56.089 | 8804421004
[5 empty] | TR-005 | N4 | N5 | 19.6834 | 75.7724
[5 empty] | TR-006 | N5 | N6 | 3.7592 | 79.5316
[5 empty] | TR-007 | N6 | N7 | 23.4963 | 103.0279
[5 empty] | TR-008 | N7 | N8 | 3.6986 | 106.7265
[5 empty] | TR-009 | N8 | N9 | 137.8184 | 244.5449
[5 empty] | TR-010 | N9 | N10 | 3.7048 | 248.2497
[5 empty] | TR-011 | N10 | 531059 | 20.4407 | 268.6903
[5 empty] | TR-012 | 531059 | N12 | 3.676 | 272.3664
[5 empty] | TR-013 | N12 | N13 | 12.6735 | 285.0398
[5 empty] | TR-014 | N13 | N14 | 1.1427 | 286.1825 | 8802681004
[5 empty] | TR-015 | N14 | N15 | 256.512 | 542.6945
[5 empty] | TR-016 | N15 | N16 | 3.8237 | 546.5182
[5 empty] | TR-017 | N16 | N17 | 89.4507 | 635.9689
[5 empty] | TR-018 | N17 | N18 | 3.7965 | 639.7654
[5 empty] | TR-019 | N18 | N19 | 56.8835 | 696.6489
[5 empty] | TR-020 | N19 | 122082 | 3.5889 | 700.2378
[5 empty] | TR-021 | 122082 | N21 | 148.4999 | 848.7377
[5 empty] | TR-022 | N21 | 550328 | 3.6245 | 852.3622
[5 empty] | TR-023 | 550328 | N23 | 164.3148 | 1016.677
[5 empty] | TR-024 | N23 | N24 | 2.5171 | 1019.1941
[5 empty] | TR-025 | N24 | 587997 | 71.4099 | 1090.604
[5 empty] | TR-026 | 587997 | 587525 | 37.3181 | 1127.9221
[5 empty] | TR-027 | 587525 | N28 | 5.9434 | 1133.8656 | 8847597004
[5 empty] | TR-028 | N28 | 536558 | 90.7211 | 1224.5866
[5 empty] | TR-029 | 536558 | 538107 | 79.7913 | 1304.3779
[5 empty] | TR-030 | 538107 | 122086 | 39.7068 | 1344.0847
[5 empty] | TR-031 | 122086 | 122087 | 83.8552 | 1427.9399
[5 empty] | TR-032 | 122087 | N39 | 43.4848 | 1471.4247
[5 empty] | TR-033 | N39 | 94070 | 2.7493 | 1474.1741 | 8802014004
[5 empty] | TR-034 | 94070 | 104546 | 71.2899 | 1545.464
[5 empty] | TR-035 | 104546 | 33261324 | 97.5877 | 1643.0517
[5 empty] | TR-036 | 33261324 | 94069 | 36.7482 | 1679.7999
[5 empty] | TR-037 | 94069 | 94068 | 107.2914 | 1787.0913
[5 empty] | TR-038 | 94068 | 536379 | 43.1825 | 1830.2738
[5 empty] | TR-039 | 536379 | N48 | 3.9178 | 1834.1916
[5 empty] | TR-040 | N48 | 122088 | 127.979 | 1962.1706
[5 empty] | TR-041 | 122088 | 20392852 | 163.8507 | 2126.0213
[5 empty] | TR-042 | 20392852 | 552519 | 25.4001 | 2151.4213
[5 empty] | TR-043 | 552519 | 550421 | 46.9692 | 2198.3905
[5 empty] | TR-044 | 550421 | N54 | 3.7699 | 2202.1603
[5 empty] | TR-045 | N54 | 272816 | 15.9199 | 2218.0802
[5 empty] | TR-046 | 272816 | 94067 | 8.3102 | 2226.3904
[5 empty] | TR-047 | 94067 | 94066 | 100.8955 | 2327.2859
[5 empty] | TR-048 | 94066 | 26974937 | 39.9441 | 2367.2301
[5 empty] | TR-049 | 26974937 | N62 | 172.4681 | 2539.6982
[5 empty] | TR-050 | N62 | 533115 | 3.6866 | 2543.3848
[5 empty] | TR-051 | 533115 | 51777413 | 118.0366 | 2661.4214
[5 empty] | TR-052 | 51777413 | N65 | 168.5487 | 2829.97
[5 empty] | TR-053 | N65 | 94060 | 3.1328 | 2833.1028 | 8800554004
[5 empty] | TR-054 | 94060 | 550921 | 53.0266 | 2886.1294
[5 empty] | TR-055 | 550921 | N68 | 1.8184 | 2887.9478
[5 empty] | TR-056 | N68 | N69 | 3.6347 | 2891.5825
[5 empty] | TR-057 | N69 | 94059 | 20.7081 | 2912.2906
[5 empty] | TR-058 | 94059 | N73 | 4.1209 | 2916.4116 | 8801115004
[5 empty] | TR-059 | N73 | N77 | 51.9864 | 2968.398
[5 empty] | TR-060 | N77 | N116 | 0.39875 | 2968.7967
[5 empty] | TR-061 | N116 | N117 | 3.0166 | 2971.8134
[5 empty] | TR-062 | N117 | 646207 | 0.35135 | 2972.1647
2 | T2 | Tronco | Tronco | 7903565004 | 28 vãos |  |  | 1067.0564 |  |  | 7935867004 | 8841355004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004
[5 empty] | TR-063 | 646207 | N119 | 2.0934 | 2.0934
[5 empty] | TR-064 | N119 | N126 | 0.35135 | 2.4448
[5 empty] | TR-065 | N126 | N127 | 2.3203 | 4.7651
[5 empty] | TR-066 | N127 | 94057 | 54.4155 | 59.1806
[5 empty] | TR-067 | 94057 | N130 | 43.7918 | 102.9723
[5 empty] | TR-068 | N130 | 122229 | 31.577 | 134.5493
[5 empty] | TR-069 | 122229 | 550125 | 113.3019 | 247.8512
[5 empty] | TR-070 | 550125 | 94189 | 39.8265 | 287.6777
[5 empty] | TR-071 | 94189 | N146 | 36.9009 | 324.5786
[5 empty] | TR-072 | N146 | 122230 | 3.7741 | 328.3527
[5 empty] | TR-073 | 122230 | 1317022 | 93.7593 | 422.112
[5 empty] | TR-074 | 1317022 | 1326106 | 32.0789 | 454.1909
[5 empty] | TR-075 | 1326106 | N157 | 62.7803 | 516.9712
[5 empty] | TR-076 | N157 | 94187 | 35.3501 | 552.3213
[5 empty] | TR-077 | 94187 | 101058 | 26.7115 | 579.0328
[5 empty] | TR-078 | 101058 | 94184 | 12.8593 | 591.8921
[5 empty] | TR-079 | 94184 | 94183 | 38.2797 | 630.1717
[5 empty] | TR-080 | 94183 | N168 | 114.1965 | 744.3682
[5 empty] | TR-081 | N168 | 94370 | 2.3078 | 746.676 | 8841355004
[5 empty] | TR-082 | 94370 | N170 | 21.1039 | 767.7799
[5 empty] | TR-083 | N170 | 303599 | 153.1101 | 920.89
[5 empty] | TR-084 | 303599 | 94361 | 8.0666 | 928.9566
[5 empty] | TR-085 | 94361 | 94362 | 33.756 | 962.7125
[5 empty] | TR-086 | 94362 | 553048 | 70.5643 | 1033.2768
[5 empty] | TR-087 | 553048 | N201 | 30.1521 | 1063.4289
[5 empty] | TR-088 | N201 | N281 | 0.34914 | 1063.778
[5 empty] | TR-089 | N281 | N282 | 3.0301 | 1066.8082
[5 empty] | TR-090 | N282 | N283 | 0.24825 | 1067.0564
3 | T2 | Tronco | Tronco | 7935867004 | 55 vãos |  |  | 1795.8328 |  |  | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 8834608004, 8800606004, 8843255004, 8800599004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004
[5 empty] | TR-091 | N283 | N284 | 2.356 | 2.356
[5 empty] | TR-092 | N284 | 1376608 | 0.33358 | 2.6896
[5 empty] | TR-093 | 1376608 | N303 | 2.4858 | 5.1754
[5 empty] | TR-094 | N303 | N305 | 13.2354 | 18.4108
[5 empty] | TR-095 | N305 | 94139 | 3.7258 | 22.1366
[5 empty] | TR-096 | 94139 | N307 | 38.6956 | 60.8322
[5 empty] | TR-097 | N307 | N308 | 2.2092 | 63.0414
[5 empty] | TR-098 | N308 | 27816712 | 57.014 | 120.0554
[5 empty] | TR-099 | 27816712 | N311 | 65.8638 | 185.9192
[5 empty] | TR-100 | N311 | 1082086 | 60.3065 | 246.2257
[5 empty] | TR-101 | 1082086 | N322 | 17.8676 | 264.0933
[5 empty] | TR-102 | N322 | N325 | 79.9137 | 344.0069
[5 empty] | TR-103 | N325 | 369011 | 29.7519 | 373.7589
[5 empty] | TR-104 | 369011 | 1363489 | 6.9968 | 380.7556
[5 empty] | TR-105 | 1363489 | 533443 | 37.9173 | 418.6729
[5 empty] | TR-106 | 533443 | N331 | 3.6694 | 422.3423 | 8834608004
[5 empty] | TR-107 | N331 | 94356 | 68.6882 | 491.0305
[5 empty] | TR-108 | 94356 | N338 | 139.6044 | 630.6349
[5 empty] | TR-109 | N338 | 94103 | 51.4223 | 682.0572
[5 empty] | TR-110 | 94103 | N345 | 59.1914 | 741.2485
[5 empty] | TR-111 | N345 | N348 | 108.2389 | 849.4874
[5 empty] | TR-112 | N348 | 94102 | 28.4641 | 877.9516
[5 empty] | TR-113 | 94102 | 73775431 | 84.0262 | 961.9777
[5 empty] | TR-114 | 73775431 | N357 | 87.774 | 1049.7517
[5 empty] | TR-115 | N357 | 73775414 | 19.3097 | 1069.0614
[5 empty] | TR-116 | 73775414 | 94100 | 69.1772 | 1138.2386
[5 empty] | TR-117 | 94100 | N364 | 2.444 | 1140.6826 | 8800606004
[5 empty] | TR-118 | N364 | N365 | 47.7339 | 1188.4165
[5 empty] | TR-119 | N365 | N367 | 18.9588 | 1207.3753
[5 empty] | TR-120 | N367 | 94012 | 3.9088 | 1211.2841
[5 empty] | TR-121 | 94012 | N369 | 32.0711 | 1243.3552
[5 empty] | TR-122 | N369 | N400 | 0.34914 | 1243.7043
[5 empty] | TR-123 | N400 | N401 | 3.099 | 1246.8033
[5 empty] | TR-124 | N401 | 585846 | 0.33358 | 1247.1369
[5 empty] | TR-125 | N365 | 122075 | 88.8755 | 1277.292
[5 empty] | TR-126 | 122075 | N372 | 77.5213 | 1354.8133
[5 empty] | TR-127 | N372 | 94098 | 3.4576 | 1358.2709 | 8843255004
[5 empty] | TR-128 | 94098 | 587537 | 88.3813 | 1446.6522
[5 empty] | TR-129 | 587537 | N375 | 2.1875 | 1448.8397
[5 empty] | TR-130 | N375 | N376 | 14.1258 | 1462.9654
[5 empty] | TR-131 | N376 | 554195 | 13.071 | 1476.0365
[5 empty] | TR-132 | 554195 | N379 | 3.9088 | 1479.9453
[5 empty] | TR-133 | N379 | 557582 | 47.4019 | 1527.3473
[5 empty] | TR-134 | 557582 | N384 | 1.8886 | 1529.2359
[5 empty] | TR-135 | N384 | 22938813 | 94.3438 | 1623.5796
[5 empty] | TR-136 | 22938813 | N389 | 2.4374 | 1626.017
[5 empty] | TR-137 | N338 | 94355 | 8.5127 | 639.1476
[5 empty] | TR-138 | 94355 | N340 | 1.6716 | 640.8191
[5 empty] | TR-139 | 369011 | N396 | 1.4097 | 375.1686
[5 empty] | TR-140 | N322 | N324 | 57.6405 | 321.7338
[5 empty] | TR-141 | N324 | N392 | 1.3424 | 323.0762
[5 empty] | TR-142 | N311 | N312 | 16.5458 | 202.465
[5 empty] | TR-143 | N312 | 94359 | 2.4285 | 204.8935 | 8800599004
[5 empty] | TR-144 | 94359 | 94358 | 21.0744 | 225.9679
[5 empty] | TR-145 | 94358 | N316 | 0.46991 | 226.4378
4 | T1 | Ramal | Ramal 587997 | DJ AL04010004 | 6 vãos |  |  | 343.4827 |  |  | fim 25524195 / fim 65878548 | — | —
[5 empty] | TR-146 | 587997 | 1428216 | 203.3125 | 1293.9165
[5 empty] | TR-147 | 1428216 | N31 | 3.1354 | 1297.0519
[5 empty] | TR-148 | N31 | 587294 | 76.8604 | 1373.9123
[5 empty] | TR-149 | 587294 | N36 | 3.7772 | 1377.6896
[5 empty] | TR-150 | N36 | 25524195 | 41.028 | 1418.7176
[5 empty] | TR-151 | 587997 | 65878548 | 15.3691 | 1105.9731
5 | T1 | Ramal | Ramal 122086 | DJ AL04010004 | 1 vãos |  |  | 8.4653 |  |  | fim N34 | — | —
[5 empty] | TR-152 | 122086 | N34 | 8.4653 | 1352.55
6 | T1 | Ramal | Ramal 104546 | DJ AL04010004 | 1 vãos |  |  | 1.0068 |  |  | 0201072004 | — | 0201072004
[5 empty] | TR-153 | 104546 | N83 | 1.0068 | 1546.4708
7 | T3 | Ramal | Ramal 104546 | 0201072004 | 2 vãos |  |  | 22.3235 |  |  | fim N85 | — | —
[5 empty] | TR-154 | N83 | 104545 | 7.49 | 7.49
[5 empty] | TR-155 | 104545 | N85 | 14.8335 | 22.3235
8 | T1 | Ramal | Ramal 33261324 | DJ AL04010004 | 1 vãos |  |  | 1.0205 |  |  | 0345761004 | — | 0345761004
[5 empty] | TR-156 | 33261324 | N43 | 1.0205 | 1644.0722
9 | T3 | Ramal | Ramal 33261324 | 0345761004 | 1 vãos |  |  | 8.55 |  |  | fim 33308575 | — | —
[5 empty] | TR-157 | N43 | 33308575 | 8.55 | 8.55
10 | T1 | Ramal | Ramal 94069 | DJ AL04010004 | 1 vãos |  |  | 0.55441 |  |  | 0200547004 | — | 0200547004
[5 empty] | TR-158 | 94069 | N86 | 0.55441 | 1680.3543
11 | T3 | Ramal | Ramal 94069 | 0200547004 | 1 vãos |  |  | 3.839 |  |  | fim 94065 | — | —
[5 empty] | TR-159 | N86 | 94065 | 3.839 | 3.839
12 | T1 | Ramal | Ramal 94068 | DJ AL04010004 | 1 vãos |  |  | 1.0218 |  |  | 0200548004 | — | 0200548004
[5 empty] | TR-160 | 94068 | N88 | 1.0218 | 1788.1131
13 | T3 | Ramal | Ramal 94068 | 0200548004 | 1 vãos |  |  | 8.855 |  |  | fim 94064 | — | —
[5 empty] | TR-161 | N88 | 94064 | 8.855 | 8.855
14 | T1 | Ramal | Ramal 20392852 | DJ AL04010004 | 1 vãos |  |  | 1.0431 |  |  | 0200549004 | — | 0200549004
[5 empty] | TR-162 | 20392852 | N90 | 1.0431 | 2127.0644
15 | T3 | Ramal | Ramal 20392852 | 0200549004 | 1 vãos |  |  | 9.063 |  |  | fim 94063 | — | —
[5 empty] | TR-163 | N90 | 94063 | 9.063 | 9.063
16 | T1 | Ramal | Ramal 552519 | DJ AL04010004 | 2 vãos |  |  | 79.2829 |  |  | fim 832105 | — | —
[5 empty] | TR-164 | 552519 | N52 | 2.9211 | 2154.3424
[5 empty] | TR-165 | N52 | 832105 | 76.3619 | 2230.7043
17 | T1 | Ramal | Ramal 272816 | DJ AL04010004 | 1 vãos |  |  | 0.95157 |  |  | 0201875004 | — | 0201875004
[5 empty] | TR-166 | 272816 | N92 | 0.95157 | 2219.0318
18 | T3 | Ramal | Ramal 272816 | 0201875004 | 1 vãos |  |  | 8.6845 |  |  | fim 272817 | — | —
[5 empty] | TR-167 | N92 | 272817 | 8.6845 | 8.6845
19 | T1 | Ramal | Ramal 94067 | DJ AL04010004 | 1 vãos |  |  | 0.86567 |  |  | 0200550004 | — | 0200550004
[5 empty] | TR-168 | 94067 | N93 | 0.86567 | 2227.2561
20 | T3 | Ramal | Ramal 94067 | 0200550004 | 3 vãos |  |  | 46.7111 |  |  | fim N96 / fim N97 | — | —
[5 empty] | TR-169 | N93 | 94062 | 7.6756 | 7.6756
[5 empty] | TR-170 | 94062 | N96 | 18.252 | 25.9276
[5 empty] | TR-171 | 94062 | N97 | 20.7835 | 28.4591
21 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | DJ AL04010004 | 24 vãos |  |  | 1142.2202 |  |  | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | —
[5 empty] | TR-172 | 26974937 | N60 | 1.8024 | 2369.0325
[5 empty] | TR-173 | N60 | N61 | 9.8209 | 2378.8534
[5 empty] | TR-174 | N61 | 106597 | 2.6628 | 2381.5162
[5 empty] | TR-175 | 106597 | N99 | 121.7135 | 2503.2297
[5 empty] | TR-176 | N99 | N103 | 207.0432 | 2710.2729
[5 empty] | TR-177 | N103 | 106594 | 98.6011 | 2808.874
[5 empty] | TR-178 | N103 | 106595 | 45.0871 | 2755.36
[5 empty] | TR-179 | 106595 | 538410 | 39.2199 | 2794.5799
[5 empty] | TR-180 | N103 | 539777 | 7.598 | 2717.8708
[5 empty] | TR-181 | N99 | 550142 | 21.5403 | 2524.77
[5 empty] | TR-182 | N99 | N101 | 53.112 | 2556.3417
[5 empty] | TR-183 | N101 | 106596 | 1.7313 | 2558.0731
[5 empty] | TR-184 | 106596 | 551194 | 166.2719 | 2724.345
[5 empty] | TR-185 | 551194 | N106 | 3.4752 | 2727.8201
[5 empty] | TR-186 | N106 | N108 | 40.8128 | 2768.633
[5 empty] | TR-187 | N108 | 532382 | 3.4488 | 2772.0818
[5 empty] | TR-188 | 532382 | 122059 | 40.0063 | 2812.0881
[5 empty] | TR-189 | 122059 | N113 | 22.8873 | 2834.9754
[5 empty] | TR-190 | N113 | 539569 | 9.6789 | 2844.6542
[5 empty] | TR-191 | N113 | 535127 | 18.1912 | 2853.1666
[5 empty] | TR-192 | N113 | N121 | 178.8149 | 3013.7902
[5 empty] | TR-193 | N121 | 538391 | 23.1789 | 3036.9692
[5 empty] | TR-194 | N121 | 536377 | 15.3465 | 3029.1367
[5 empty] | TR-195 | N121 | N123 | 10.1749 | 3023.9652
22 | T1 | Ramal | Ramal 550921 | DJ AL04010004 | 10 vãos |  |  | 134.2405 |  |  | fim N82 / fim N122 | — | —
[5 empty] | TR-196 | 550921 | 94058 | 19.3456 | 2905.475
[5 empty] | TR-197 | 94058 | N71 | 3.8378 | 2909.3128
[5 empty] | TR-198 | N71 | N75 | 20.5986 | 2929.9114
[5 empty] | TR-199 | N75 | 1347636 | 3.6903 | 2933.6017
[5 empty] | TR-200 | 1347636 | 550644 | 43.0742 | 2976.6759
[5 empty] | TR-201 | 550644 | N80 | 3.7593 | 2980.4352
[5 empty] | TR-202 | N80 | N81 | 29.2957 | 3009.7309
[5 empty] | TR-203 | N81 | N82 | 5.1864 | 3014.9173
[5 empty] | TR-204 | N81 | N120 | 0.33358 | 3010.0645
[5 empty] | TR-205 | N120 | N122 | 5.119 | 3015.1835
23 | T1 | Ramal | Ramal N68 | DJ AL04010004 | 1 vãos |  |  | 41.7687 |  |  | fim 308076 | — | —
[5 empty] | TR-206 | N68 | 308076 | 41.7687 | 2929.7165
24 | T1 | Ramal | Ramal N77 | DJ AL04010004 | 1 vãos |  |  | 5.4736 |  |  | fim N78 | — | —
[5 empty] | TR-207 | N77 | N78 | 5.4736 | 2973.8716
25 | T2 | Ramal | Ramal N127 | 7903565004 | 1 vãos |  |  | 4.2639 |  |  | fim N128 | — | —
[5 empty] | TR-208 | N127 | N128 | 4.2639 | 9.029
26 | T2 | Ramal | Ramal do 0303973004 | 7903565004 | 8 vãos |  |  | 193.1772 |  |  | fim 30002378 / 0303973004 / fim 30002218 | 8845029004 | 0303973004
[5 empty] | TR-209 | N130 | 30002378 | 20.8496 | 123.8219
[5 empty] | TR-210 | N130 | 30002385 | 21.8588 | 124.8311
[5 empty] | TR-211 | 30002385 | N133 | 2.3925 | 127.2236 | 8845029004
[5 empty] | TR-212 | N133 | 30002205 | 21.1674 | 148.3909
[5 empty] | TR-213 | 30002205 | 30002214 | 51.4513 | 199.8422
[5 empty] | TR-214 | 30002214 | 30002209 | 36.3974 | 236.2396
[5 empty] | TR-215 | 30002209 | N139 | 2.1887 | 238.4283
[5 empty] | TR-216 | 30002214 | 30002218 | 36.8716 | 236.7138
27 | T3 | Ramal | Ramal do 0303973004 | 0303973004 | 2 vãos |  |  | 34.3046 |  |  | fim N144 | — | —
[5 empty] | TR-217 | N139 | 22247358 | 19.1704 | 19.1704
[5 empty] | TR-218 | 22247358 | N144 | 15.1342 | 34.3046
28 | T2 | Ramal | Ramal 122229 | 7903565004 | 1 vãos |  |  | 2.9055 |  |  | 0200556004 | — | 0200556004
[5 empty] | TR-219 | 122229 | N258 | 2.9055 | 137.4548
29 | T3 | Ramal | Ramal 122229 | 0200556004 | 2 vãos |  |  | 41.7066 |  |  | fim N260 | — | —
[5 empty] | TR-220 | N258 | 94056 | 25.9931 | 25.9931
[5 empty] | TR-221 | 94056 | N260 | 15.7135 | 41.7066
30 | T2 | Ramal | Ramal 550125 | 7903565004 | 2 vãos |  |  | 22.0392 |  |  | fim 94055 | — | —
[5 empty] | TR-222 | 550125 | N141 | 1.8935 | 249.7448
[5 empty] | TR-223 | N141 | 94055 | 20.1456 | 269.8904
31 | T2 | Ramal | Ramal 122230 | 7903565004 | 2 vãos |  |  | 5.3811 |  |  | 0303731004 | — | 0303731004
[5 empty] | TR-224 | 122230 | N148 | 1.6073 | 329.96
[5 empty] | TR-225 | N148 | N149 | 3.7738 | 333.7338
32 | T3 | Ramal | Ramal 122230 | 0303731004 | 5 vãos |  |  | 167.9835 |  |  | fim 553594 / fim 552526 / fim 537929 | — | —
[5 empty] | TR-226 | N149 | N150 | 54.6644 | 54.6644
[5 empty] | TR-227 | N150 | 521484 | 64.7025 | 119.3669
[5 empty] | TR-228 | 521484 | 553594 | 24.8278 | 144.1948
[5 empty] | TR-229 | N150 | 552526 | 16.9189 | 71.5833
[5 empty] | TR-230 | N150 | 537929 | 6.8698 | 61.5342
33 | T2 | Ramal | Ramal 1326106 | 7903565004 | 1 vãos |  |  | 1.088 |  |  | 0230252004 | — | 0230252004
[5 empty] | TR-231 | 1326106 | N261 | 1.088 | 455.2789
34 | T3 | Ramal | Ramal 1326106 | 0230252004 | 2 vãos |  |  | 24.7345 |  |  | fim N263 | — | —
[5 empty] | TR-232 | N261 | 1326105 | 9.8358 | 9.8358
[5 empty] | TR-233 | 1326105 | N263 | 14.8987 | 24.7345
35 | T2 | Ramal | Ramal do 0200571004 | 7903565004 | 1 vãos |  |  | 2.7821 |  |  | 0200571004 | — | 0200571004
[5 empty] | TR-234 | N157 | N264 | 2.7821 | 519.7532
36 | T3 | Ramal | Ramal do 0200571004 | 0200571004 | 1 vãos |  |  | 25.0308 |  |  | fim 94371 | — | —
[5 empty] | TR-235 | N264 | 94371 | 25.0308 | 25.0308
37 | T2 | Ramal | Ramal 94187 | 7903565004 | 3 vãos |  |  | 44.4611 |  |  | fim N162 / 0200573004 | — | 0200573004
[5 empty] | TR-236 | 94187 | 94186 | 23.7327 | 576.054
[5 empty] | TR-237 | 94186 | N162 | 18.0597 | 594.1137
[5 empty] | TR-238 | 94187 | N266 | 2.6687 | 554.99
38 | T3 | Ramal | Ramal 94187 | 0200573004 | 1 vãos |  |  | 22.7055 |  |  | fim 94185 | — | —
[5 empty] | TR-239 | N266 | 94185 | 22.7055 | 22.7055
39 | T2 | Ramal | Ramal 101058 | 7903565004 | 1 vãos |  |  | 1.3908 |  |  | 0200868004 | — | 0200868004
[5 empty] | TR-240 | 101058 | N268 | 1.3908 | 580.4235
40 | T3 | Ramal | Ramal 101058 | 0200868004 | 1 vãos |  |  | 12.9406 |  |  | fim 101057 | — | —
[5 empty] | TR-241 | N268 | 101057 | 12.9406 | 12.9406
41 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 7903565004 | 27 vãos |  |  | 711.9747 |  |  | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 8800577004, 8857503004 | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004
[5 empty] | TR-242 | 94183 | N164 | 2.9026 | 633.0744 | 8800577004
[5 empty] | TR-243 | N164 | N165 | 24.7648 | 657.8392
[5 empty] | TR-244 | N165 | 533110 | 3.6677 | 661.5069
[5 empty] | TR-245 | 533110 | 1068925 | 58.0023 | 719.5092
[5 empty] | TR-246 | 1068925 | 122196 | 79.006 | 798.5152
[5 empty] | TR-247 | 122196 | 533112 | 72.764 | 871.2792
[5 empty] | TR-248 | 533112 | 533113 | 19.86 | 891.1392
[5 empty] | TR-249 | 533112 | 94181 | 55.8594 | 927.1386
[5 empty] | TR-250 | 94181 | 1080880 | 106.7968 | 1033.9354
[5 empty] | TR-251 | 1080880 | 38333058 | 22.0023 | 1055.9376
[5 empty] | TR-252 | 38333058 | 44185401 | 35.4157 | 1091.3533
[5 empty] | TR-253 | 44185401 | N205 | 3.6245 | 1094.9777 | 8857503004
[5 empty] | TR-254 | N205 | 550917 | 67.1324 | 1162.1102
[5 empty] | TR-255 | 550917 | 536395 | 46.5801 | 1208.6903
[5 empty] | TR-256 | 536395 | N227 | 36.5882 | 1245.2785
[5 empty] | TR-257 | N227 | 94376 | 0.9991 | 1246.2776
[5 empty] | TR-258 | 536395 | N223 | 1.887 | 1210.5773
[5 empty] | TR-259 | N223 | 94375 | 18.302 | 1228.8793
[5 empty] | TR-260 | 94375 | N226 | 3.3432 | 1232.2225
[5 empty] | TR-261 | 550917 | N215 | 1.9339 | 1164.0441
[5 empty] | TR-262 | N215 | 94377 | 30.0938 | 1194.1378
[5 empty] | TR-263 | 94377 | N220 | 3.9389 | 1198.0767
[5 empty] | TR-264 | 1080880 | N277 | 0.89118 | 1034.8265
[5 empty] | TR-265 | 533112 | N179 | 6.3595 | 877.6387
[5 empty] | TR-266 | N179 | 94182 | 3.5259 | 881.1646
[5 empty] | TR-267 | 122196 | N272 | 2.5062 | 801.0214
[5 empty] | TR-268 | 1068925 | N270 | 3.2273 | 722.7365
42 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 0200583004 | 4 vãos |  |  | 43.8731 |  |  | fim N298 / fim N299 / fim 94374 | — | —
[5 empty] | TR-269 | 94376 | 587833 | 8.6743 | 8.6743
[5 empty] | TR-270 | 587833 | N298 | 13.4885 | 22.1629
[5 empty] | TR-271 | 587833 | N299 | 15.9111 | 24.5855
[5 empty] | TR-272 | 587833 | 94374 | 5.7991 | 14.4735
43 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 0300584004 | 22 vãos |  |  | 610.208 |  |  | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0300585004
[5 empty] | TR-273 | N226 | N230 | 79.5072 | 79.5072
[5 empty] | TR-274 | N230 | 122050 | 38.6293 | 118.1365
[5 empty] | TR-275 | 122050 | 557528 | 32.479 | 150.6155
[5 empty] | TR-276 | 557528 | N241 | 3.6544 | 154.27
[5 empty] | TR-277 | N241 | N244 | 15.2947 | 169.5647
[5 empty] | TR-278 | N244 | 554137 | 84.0193 | 253.5839
[5 empty] | TR-279 | 554137 | N250 | 1.9411 | 255.5251
[5 empty] | TR-280 | N250 | N253 | 30.5974 | 286.1225
[5 empty] | TR-281 | N253 | N254 | 4.9107 | 291.0332
[5 empty] | TR-282 | N253 | N300 | 0.39995 | 286.5224
[5 empty] | TR-283 | N300 | N301 | 4.9124 | 291.4349
[5 empty] | TR-284 | 554137 | 1347913 | 26.065 | 279.6489
[5 empty] | TR-285 | 1347913 | N256 | 21.698 | 301.3469
[5 empty] | TR-286 | N244 | 557529 | 7.8484 | 177.4131
[5 empty] | TR-287 | N244 | 557252 | 35.4657 | 205.0304
[5 empty] | TR-288 | N230 | 586071 | 23.2621 | 102.7693
[5 empty] | TR-289 | N230 | 94373 | 12.3615 | 91.8688
[5 empty] | TR-290 | 94373 | N238 | 33.6271 | 125.4958
[5 empty] | TR-291 | N238 | 1349864 | 3.5284 | 129.0243
[5 empty] | TR-292 | 1349864 | 1349867 | 114.4422 | 243.4664
[5 empty] | TR-293 | 1349867 | 586061 | 34.3211 | 277.7876
[5 empty] | TR-294 | 94373 | N233 | 1.2429 | 93.1116
44 | T4 | Ramal | Ramal 94183 | 0300585004 | 1 vãos |  |  | 11.242 |  |  | fim 94372 | — | —
[5 empty] | TR-295 | N233 | 94372 | 11.242 | 11.242
45 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 0300582004 | 3 vãos |  |  | 234.7033 |  |  | fim 122056 | — | —
[5 empty] | TR-296 | N220 | 60107416 | 69.606 | 69.606
[5 empty] | TR-297 | 60107416 | 122055 | 132.9557 | 202.5617
[5 empty] | TR-298 | 122055 | 122056 | 32.1416 | 234.7033
46 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 0204195004 | 2 vãos |  |  | 11.1909 |  |  | fim N279 | — | —
[5 empty] | TR-299 | N277 | 1080881 | 7.1184 | 7.1184
[5 empty] | TR-300 | 1080881 | N279 | 4.0726 | 11.1909
47 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 0300578004 | 12 vãos |  |  | 364.461 |  |  | fim 1437863 / 0229381004 / fim 553590 / 0200580004 | — | 0229381004, 0200580004
[5 empty] | TR-301 | 94182 | 553589 | 136.4475 | 136.4475
[5 empty] | TR-302 | 553589 | N206 | 79.867 | 216.3144
[5 empty] | TR-303 | N206 | 539778 | 36.892 | 253.2064
[5 empty] | TR-304 | 539778 | N210 | 3.834 | 257.0404
[5 empty] | TR-305 | N210 | 1437862 | 15.9756 | 273.0159
[5 empty] | TR-306 | 1437862 | 1437863 | 19.301 | 292.3169
[5 empty] | TR-307 | 1437862 | N287 | 1.1088 | 274.1248
[5 empty] | TR-308 | 553589 | 553590 | 16.8311 | 153.2786
[5 empty] | TR-309 | 553589 | N195 | 9.5811 | 146.0286
[5 empty] | TR-310 | N195 | 538885 | 3.7575 | 149.7861
[5 empty] | TR-311 | 538885 | N203 | 39.2855 | 189.0716
[5 empty] | TR-312 | N203 | 94179 | 1.5801 | 190.6517
48 | T4 | Ramal | Ramal 94183 | 0229381004 | 2 vãos |  |  | 25.1228 |  |  | fim N291 | — | —
[5 empty] | TR-313 | N287 | 1437861 | 9.315 | 9.315
[5 empty] | TR-314 | 1437861 | N291 | 15.8078 | 25.1228
49 | T4 | Ramal | Ramal 94183 | 0200580004 | 1 vãos |  |  | 14.28 |  |  | fim 94180 | — | —
[5 empty] | TR-315 | 94179 | 94180 | 14.28 | 14.28
50 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 0202671004 | 3 vãos |  |  | 45.9204 |  |  | fim N275 / fim 539567 | — | —
[5 empty] | TR-316 | N272 | 336503 | 22.7244 | 22.7244
[5 empty] | TR-317 | 336503 | N275 | 18.5674 | 41.2918
[5 empty] | TR-318 | 336503 | 539567 | 4.6286 | 27.353
51 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 0204249004 | 1 vãos |  |  | 28.3501 |  |  | fim 1069064 | — | —
[5 empty] | TR-319 | N270 | 1069064 | 28.3501 | 28.3501
52 | T2 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 7903565004 | 6 vãos |  |  | 139.8895 |  |  | fim 42957414 / 0300588004 | 8855214004 | 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004
[5 empty] | TR-320 | N170 | 42957376 | 11.4363 | 779.2162
[5 empty] | TR-321 | 42957376 | N172 | 2.9761 | 782.1923 | 8855214004
[5 empty] | TR-322 | N172 | 42957464 | 91.9431 | 874.1354
[5 empty] | TR-323 | 42957464 | 42957414 | 11.2095 | 885.3449
[5 empty] | TR-324 | N170 | 42957852 | 20.0513 | 787.8313
[5 empty] | TR-325 | 42957852 | N174 | 2.2732 | 790.1045
53 | T3 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 0300588004 | 6 vãos |  |  | 246.3269 |  |  | 0300591004 / fim 94367 / fim 1428201 | — | 0300591004, 0200593004, 0224749004
[5 empty] | TR-326 | N174 | 94368 | 54.0382 | 54.0382
[5 empty] | TR-327 | 94368 | N188 | 115.4382 | 169.4764
[5 empty] | TR-328 | N188 | N191 | 24.9844 | 194.4608
[5 empty] | TR-329 | N191 | 94366 | 2.4411 | 196.9019
[5 empty] | TR-330 | N188 | 94367 | 28.194 | 197.6704
[5 empty] | TR-331 | N188 | 1428201 | 21.231 | 190.7075
54 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 0300591004 | 16 vãos |  |  | 884.1159 |  |  | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | — | 0200593004, 0224749004
[5 empty] | TR-332 | 94366 | N207 | 115.7086 | 115.7086
[5 empty] | TR-333 | N207 | 94365 | 60.0246 | 175.7332
[5 empty] | TR-334 | 94365 | N231 | 160.8788 | 336.612
[5 empty] | TR-335 | N231 | 552788 | 6.7747 | 343.3867
[5 empty] | TR-336 | N231 | 1367361 | 206.3693 | 542.9813
[5 empty] | TR-337 | 1367361 | N257 | 67.4622 | 610.4435
[5 empty] | TR-338 | N231 | 94363 | 73.482 | 410.094
[5 empty] | TR-339 | 94365 | N288 | 0.94351 | 176.6767
[5 empty] | TR-340 | N207 | 1107096 | 36.1899 | 151.8985
[5 empty] | TR-341 | 1107096 | N217 | 43.0847 | 194.9832
[5 empty] | TR-342 | N217 | 538645 | 17.7052 | 212.6884
[5 empty] | TR-343 | N217 | 585929 | 16.0359 | 211.019
[5 empty] | TR-344 | N217 | 1107097 | 40.604 | 235.5872
[5 empty] | TR-345 | 1107097 | 1107345 | 27.3343 | 262.9215
[5 empty] | TR-346 | 1107097 | N292 | 2.3496 | 237.9367
[5 empty] | TR-347 | N207 | 533105 | 9.1685 | 124.8771
55 | T5 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 0200593004 | 1 vãos |  |  | 8.0803 |  |  | fim 94364 | — | —
[5 empty] | TR-348 | N288 | 94364 | 8.0803 | 8.0803
56 | T5 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 0224749004 | 2 vãos |  |  | 28.9085 |  |  | fim N295 | — | —
[5 empty] | TR-349 | N292 | N293 | 21.0684 | 21.0684
[5 empty] | TR-350 | N293 | N295 | 7.84 | 28.9085
57 | T2 | Ramal | Ramal 94361 | 7903565004 | 1 vãos |  |  | 1.0467 |  |  | 0300596004 | — | 0300596004
[5 empty] | TR-351 | 94361 | N186 | 1.0467 | 930.0033
58 | T3 | Ramal | Ramal 94361 | 0300596004 | 1 vãos |  |  | 7.8455 |  |  | fim 94360 | — | —
[5 empty] | TR-352 | N186 | 94360 | 7.8455 | 7.8455
59 | T2 | Ramal | Ramal 553048 | 7903565004 | 1 vãos |  |  | 1.5114 |  |  | 0203661004 | — | 0203661004
[5 empty] | TR-353 | 553048 | N276 | 1.5114 | 1034.7882
60 | T3 | Ramal | Ramal 553048 | 0203661004 | 1 vãos |  |  | 13.2195 |  |  | fim 523601 | — | —
[5 empty] | TR-354 | N276 | 523601 | 13.2195 | 13.2195
61 | T2 | Ramal | Ramal N201 | 7903565004 | 1 vãos |  |  | 5.2273 |  |  | fim N202 | — | —
[5 empty] | TR-355 | N201 | N202 | 5.2273 | 1068.6562
62 | T2 | Ramal | Ramal N303 | 7935867004 | 1 vãos |  |  | 5.076 |  |  | fim N304 | — | —
[5 empty] | TR-356 | N303 | N304 | 5.076 | 10.2513
63 | T2 | Ramal | Ramal N308 | 7935867004 | 1 vãos |  |  | 1.0965 |  |  | fim N309 | — | —
[5 empty] | TR-357 | N308 | N309 | 1.0965 | 64.1379
64 | T2 | Ramal | Ramal N311 | 7935867004 | 1 vãos |  |  | 20.7539 |  |  | fim 536613 | — | —
[5 empty] | TR-358 | N311 | 536613 | 20.7539 | 206.6731
65 | T3 | Ramal | Ramal após 0300600004 | 0300600004 | 4 vãos |  |  | 11.4381 |  |  | fim N318 / fim N320 | — | —
[5 empty] | TR-359 | N316 | N317 | 3.1075 | 3.1075
[5 empty] | TR-360 | N317 | N318 | 2.2896 | 5.3971
[5 empty] | TR-361 | N317 | N319 | 4.0274 | 7.1349
[5 empty] | TR-362 | N319 | N320 | 2.0136 | 9.1485
66 | T2 | Ramal | Ramal N322 | 7935867004 | 1 vãos |  |  | 21.225 |  |  | fim 590541 | — | —
[5 empty] | TR-363 | N322 | 590541 | 21.225 | 285.3183
67 | T3 | Ramal | Ramal após 0202175004 | 0202175004 | 3 vãos |  |  | 34.67 |  |  | fim N395 / fim N394 | — | —
[5 empty] | TR-364 | N392 | 306352 | 11.1913 | 11.1913
[5 empty] | TR-365 | 306352 | N395 | 15.228 | 26.4193
[5 empty] | TR-366 | 306352 | N394 | 8.2507 | 19.442
68 | T2 | Ramal | Ramal N325 | 7935867004 | 7 vãos |  |  | 375.0728 |  |  | fim 32145035 / fim 585924 / fim 32145115 / fim 590075 | — | —
[5 empty] | TR-367 | N325 | N329 | 55.936 | 399.943
[5 empty] | TR-368 | N329 | 32145000 | 42.9213 | 442.8643
[5 empty] | TR-369 | 32145000 | 32145035 | 16.4717 | 459.336
[5 empty] | TR-370 | N329 | 585924 | 34.473 | 434.416
[5 empty] | TR-371 | N329 | 32145284 | 140.0378 | 539.9808
[5 empty] | TR-372 | 32145284 | 32145115 | 64.6288 | 604.6096
[5 empty] | TR-373 | N325 | 590075 | 20.6042 | 364.6112
69 | T3 | Ramal | Ramal após 0203117004 | 0203117004 | 3 vãos |  |  | 36.9096 |  |  | fim 588088 / fim N399 | — | —
[5 empty] | TR-374 | N396 | 369010 | 12.4567 | 12.4567
[5 empty] | TR-375 | 369010 | 588088 | 8.5197 | 20.9764
[5 empty] | TR-376 | 369010 | N399 | 15.9332 | 28.3899
70 | T2 | Ramal | Ramal N338 | 7935867004 | 1 vãos |  |  | 18.2133 |  |  | fim N341 | — | —
[5 empty] | TR-377 | N338 | N341 | 18.2133 | 648.8482
71 | T3 | Ramal | Ramal após 0300603004 | 0300603004 | 2 vãos |  |  | 18.6659 |  |  | fim 555590 | — | —
[5 empty] | TR-378 | N340 | 94354 | 14.1373 | 14.1373
[5 empty] | TR-379 | 94354 | 555590 | 4.5286 | 18.6659
72 | T2 | Ramal | Ramal N345 | 7935867004 | 2 vãos |  |  | 35.6945 |  |  | fim 556748 / fim N346 | — | —
[5 empty] | TR-380 | N345 | 556748 | 27.0972 | 768.3458
[5 empty] | TR-381 | N345 | N346 | 8.5973 | 749.8458
73 | T2 | Ramal | Ramal N348 | 7935867004 | 2 vãos |  |  | 66.2035 |  |  | fim 586128 / fim N351 | — | —
[5 empty] | TR-382 | N348 | 586128 | 18.8953 | 868.3827
[5 empty] | TR-383 | N348 | N351 | 47.3083 | 896.7957
74 | T2 | Ramal | Ramal 73775431 | 7935867004 | 4 vãos |  |  | 64.1351 |  |  | fim 94101 / fim 35597260 | — | —
[5 empty] | TR-384 | 73775431 | N354 | 27.0293 | 989.007
[5 empty] | TR-385 | N354 | 554706 | 3.7849 | 992.7919
[5 empty] | TR-386 | 554706 | 94101 | 19.1666 | 1011.9585
[5 empty] | TR-387 | 73775431 | 35597260 | 14.1543 | 976.132
75 | T2 | Ramal | Ramal N357 | 7935867004 | 4 vãos |  |  | 83.728 |  |  | fim 21544541 / fim 21544781 | — | —
[5 empty] | TR-388 | N357 | 21544778 | 13.9141 | 1063.6658
[5 empty] | TR-389 | 21544778 | N360 | 3.2679 | 1066.9338
[5 empty] | TR-390 | N360 | 21544541 | 52.7715 | 1119.7053
[5 empty] | TR-391 | N357 | 21544781 | 13.7744 | 1063.5261
76 | T2 | Ramal | Ramal N365 | 7935867004 | 1 vãos |  |  | 13.7536 |  |  | fim N366 | — | —
[5 empty] | TR-392 | N365 | N366 | 13.7536 | 1202.1701
77 | T2 | Ramal | Ramal N369 | 7935867004 | 1 vãos |  |  | 5.1139 |  |  | fim N370 | — | —
[5 empty] | TR-393 | N369 | N370 | 5.1139 | 1248.4691
78 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 7902218004 | 91 vãos |  |  | 1736.3137 |  |  | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 8842222004, 8800488004, 8842248004, 8842221004 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004
[5 empty] | TR-394 | 585846 | N403 | 2.042 | 2.042
[5 empty] | TR-395 | N403 | N406 | 0.35135 | 2.3933
[5 empty] | TR-396 | N406 | N407 | 2.862 | 5.2553
[5 empty] | TR-397 | N407 | 94013 | 100.0902 | 105.3456
[5 empty] | TR-398 | 94013 | N410 | 22.897 | 128.2426
[5 empty] | TR-399 | N410 | 94015 | 105.1161 | 233.3586
[5 empty] | TR-400 | 94015 | N419 | 13.2674 | 246.6261
[5 empty] | TR-401 | N419 | 1427874 | 1.7135 | 248.3396 | 8842222004
[5 empty] | TR-402 | 1427874 | N421 | 15.398 | 263.7376
[5 empty] | TR-403 | N421 | 94017 | 30.5598 | 294.2975
[5 empty] | TR-404 | 94017 | 94018 | 29.8129 | 324.1104
[5 empty] | TR-405 | 94018 | 1437311 | 29.7064 | 353.8167
[5 empty] | TR-406 | 1437311 | 1437310 | 37.4982 | 391.315
[5 empty] | TR-407 | 1437311 | 94022 | 9.3879 | 363.2046
[5 empty] | TR-408 | 94022 | 94021 | 31.4624 | 394.667
[5 empty] | TR-409 | 94021 | N439 | 30.9418 | 425.6089
[5 empty] | TR-410 | N439 | 94023 | 1.3003 | 426.9092 | 8800488004
[5 empty] | TR-411 | 94023 | 1096327 | 10.8685 | 437.7776
[5 empty] | TR-412 | 1096327 | N444 | 14.9755 | 452.7531
[5 empty] | TR-413 | N444 | 94024 | 31.5689 | 484.322
[5 empty] | TR-414 | 94024 | 235195 | 35.0415 | 519.3636
[5 empty] | TR-415 | 235195 | 316307 | 6.3654 | 525.7289
[5 empty] | TR-416 | 316307 | 94025 | 50.1754 | 575.9044
[5 empty] | TR-417 | 94025 | 122071 | 38.4364 | 614.3408
[5 empty] | TR-418 | N444 | N445 | 1.6073 | 454.3604 | 8842248004
[5 empty] | TR-419 | N445 | 94027 | 14.0016 | 468.3619
[5 empty] | TR-420 | 94027 | 556747 | 53.5686 | 521.9305
[5 empty] | TR-421 | 556747 | N451 | 1.9291 | 523.8597
[5 empty] | TR-422 | N451 | 94010 | 13.4113 | 537.2709
[5 empty] | TR-423 | 94010 | N455 | 13.0254 | 550.2963
[5 empty] | TR-424 | 556747 | 94028 | 15.9244 | 537.855
[5 empty] | TR-425 | 94028 | 1086796 | 24.9337 | 562.7887
[5 empty] | TR-426 | 1086796 | N458 | 26.3299 | 589.1186
[5 empty] | TR-427 | N458 | N461 | 31.6328 | 620.7514
[5 empty] | TR-428 | N461 | 555906 | 3.8317 | 624.5831
[5 empty] | TR-429 | 555906 | N471 | 63.7557 | 688.3388
[5 empty] | TR-430 | N471 | N472 | 31.8901 | 720.2289
[5 empty] | TR-431 | N472 | 558158 | 4.2306 | 724.4595
[5 empty] | TR-432 | 558158 | 558157 | 17.3007 | 741.7602
[5 empty] | TR-433 | 558157 | 1419545 | 24.8284 | 766.5886
[5 empty] | TR-434 | 558157 | N477 | 0.78318 | 742.5434
[5 empty] | TR-435 | N471 | N475 | 50.225 | 738.5637
[5 empty] | TR-436 | N475 | 557826 | 32.2391 | 770.8028
[5 empty] | TR-437 | N475 | N479 | 15.5601 | 754.1239
[5 empty] | TR-438 | N471 | 221015 | 46.4698 | 734.8085
[5 empty] | TR-439 | 221015 | 555904 | 37.2208 | 772.0293
[5 empty] | TR-440 | N458 | N463 | 36.4774 | 625.596
[5 empty] | TR-441 | N463 | 94029 | 3.6661 | 629.2621
[5 empty] | TR-442 | 94029 | 523272 | 10.752 | 640.014
[5 empty] | TR-443 | 523272 | N469 | 18.8072 | 658.8212
[5 empty] | TR-444 | 523272 | N519 | 1.6415 | 641.6556
[5 empty] | TR-445 | N463 | N465 | 3.9706 | 629.5666
[5 empty] | TR-446 | N458 | N460 | 30.1772 | 619.2958
[5 empty] | TR-447 | N460 | 300630 | 26.3299 | 645.6257
[5 empty] | TR-448 | 300630 | 556480 | 11.98 | 657.6056
[5 empty] | TR-449 | 556480 | N470 | 16.4097 | 674.0153
[5 empty] | TR-450 | 300630 | N521 | 1.1336 | 646.7593
[5 empty] | TR-451 | N460 | 557016 | 0.15664 | 619.4524
[5 empty] | TR-452 | 94028 | N514 | 1.8935 | 539.7485
[5 empty] | TR-453 | 94027 | N509 | 1.0248 | 469.3867
[5 empty] | TR-454 | 94021 | N500 | 1.4465 | 396.1136
[5 empty] | TR-455 | 94022 | N497 | 1.5801 | 364.7847
[5 empty] | TR-456 | 1437311 | 1437313 | 52.7713 | 406.588
[5 empty] | TR-457 | 1437313 | 1437314 | 25.2828 | 431.8708
[5 empty] | TR-458 | 1437313 | N501 | 1.4895 | 408.0775
[5 empty] | TR-459 | 94017 | N490 | 0.34914 | 294.6466
[5 empty] | TR-460 | N421 | 1428200 | 9.4628 | 273.2005
[5 empty] | TR-461 | 1428200 | N423 | 3.7012 | 276.9017 | 8842221004
[5 empty] | TR-462 | N423 | 94016 | 32.6795 | 309.5812
[5 empty] | TR-463 | 94016 | N428 | 3.8066 | 313.3878
[5 empty] | TR-464 | N428 | 136484 | 31.6793 | 345.0671
[5 empty] | TR-465 | 136484 | 555601 | 65.5343 | 410.6014
[5 empty] | TR-466 | 555601 | 554698 | 35.8787 | 446.4801
[5 empty] | TR-467 | 554698 | 122066 | 21.9276 | 468.4077
[5 empty] | TR-468 | 554698 | N506 | 0.89475 | 447.3748
[5 empty] | TR-469 | 555601 | N437 | 0.22239 | 410.8238
[5 empty] | TR-470 | 94016 | N427 | 1.6472 | 311.2284
[5 empty] | TR-471 | N427 | N492 | 0.94913 | 312.1775
[5 empty] | TR-472 | N421 | 94019 | 43.3523 | 307.09
[5 empty] | TR-473 | 94015 | N487 | 1.0541 | 234.4127
[5 empty] | TR-474 | N410 | 555594 | 8.4327 | 136.6752
[5 empty] | TR-475 | N410 | N411 | 2.9166 | 131.1592
[5 empty] | TR-476 | N411 | 586565 | 3.4506 | 134.6098
[5 empty] | TR-477 | 586565 | 161996 | 11.4638 | 146.0736
[5 empty] | TR-478 | 161996 | 1096083 | 11.3265 | 157.4
[5 empty] | TR-479 | 1096083 | N416 | 9.1435 | 166.5435
[5 empty] | TR-480 | N416 | N417 | 4.6558 | 171.1994
[5 empty] | TR-481 | N416 | N485 | 0.35135 | 166.8949
[5 empty] | TR-482 | N485 | 586816 | 2.7815 | 169.6764
[5 empty] | TR-483 | 161996 | N483 | 1.0218 | 147.0953
[5 empty] | TR-484 | N407 | N408 | 4.1021 | 9.3574
79 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0330915004 | 1 vãos |  |  | 7.6728 |  |  | fim 1427715 | — | —
[5 empty] | TR-485 | N477 | 1427715 | 7.6728 | 7.6728
80 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0203711004 | 2 vãos |  |  | 33.3949 |  |  | fim N525 | — | —
[5 empty] | TR-486 | N519 | 523273 | 14.6322 | 14.6322
[5 empty] | TR-487 | 523273 | N525 | 18.7627 | 33.3949
81 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0202227004 | 2 vãos |  |  | 26.9077 |  |  | fim N524 | — | —
[5 empty] | TR-488 | N521 | 300631 | 9.4077 | 9.4077
[5 empty] | TR-489 | 300631 | N524 | 17.5 | 26.9077
82 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0204190004 | 2 vãos |  |  | 27.0322 |  |  | fim N520 | — | —
[5 empty] | TR-490 | 557016 | 1096571 | 10.5825 | 10.5825
[5 empty] | TR-491 | 1096571 | N520 | 16.4497 | 27.0322
83 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0200482004 | 2 vãos |  |  | 37.3788 |  |  | fim N516 | — | —
[5 empty] | TR-492 | N514 | 94011 | 17.7381 | 17.7381
[5 empty] | TR-493 | 94011 | N516 | 19.6407 | 37.3788
84 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0200484004 | 3 vãos |  |  | 30.4339 |  |  | fim 587539 / fim N513 | — | —
[5 empty] | TR-494 | N509 | 94026 | 9.1022 | 9.1022
[5 empty] | TR-495 | 94026 | 587539 | 3.8582 | 12.9604
[5 empty] | TR-496 | 94026 | N513 | 17.4735 | 26.5757
85 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0200489004 | 2 vãos |  |  | 30.7543 |  |  | fim N504 | — | —
[5 empty] | TR-497 | N500 | 94009 | 14.3302 | 14.3302
[5 empty] | TR-498 | 94009 | N504 | 16.4241 | 30.7543
86 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0200490004 | 2 vãos |  |  | 29.7262 |  |  | fim N499 | — | —
[5 empty] | TR-499 | N497 | 94020 | 14.6086 | 14.6086
[5 empty] | TR-500 | 94020 | N499 | 15.1176 | 29.7262
87 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0230938004 | 2 vãos |  |  | 27.6228 |  |  | fim N505 | — | —
[5 empty] | TR-501 | N501 | 1437312 | 13.6051 | 13.6051
[5 empty] | TR-502 | 1437312 | N505 | 14.0178 | 27.6228
88 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0200492004 | 2 vãos |  |  | 23.8506 |  |  | fim N493 | — | —
[5 empty] | TR-503 | N490 | N491 | 2.3322 | 2.3322
[5 empty] | TR-504 | N491 | N493 | 21.5183 | 23.8506
89 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0202676004 | 3 vãos |  |  | 27.2071 |  |  | fim N510 / fim 590492 | — | —
[5 empty] | TR-505 | N506 | 590491 | 7.2513 | 7.2513
[5 empty] | TR-506 | 590491 | N510 | 16.1819 | 23.4333
[5 empty] | TR-507 | 590491 | 590492 | 3.7738 | 11.0251
90 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0303862004 | 1 vãos |  |  | 1.887 |  |  | fim N438 | — | —
[5 empty] | TR-508 | N437 | N438 | 1.887 | 1.887
91 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0229036004 | 3 vãos |  |  | 29.0262 |  |  | fim 556466 / fim N496 | — | —
[5 empty] | TR-509 | N492 | 108419 | 8.5422 | 8.5422
[5 empty] | TR-510 | 108419 | 556466 | 3.8406 | 12.3828
[5 empty] | TR-511 | 108419 | N496 | 16.6435 | 25.1857
92 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0200495004 | 2 vãos |  |  | 26.0021 |  |  | fim N489 | — | —
[5 empty] | TR-512 | N487 | 94014 | 9.1392 | 9.1392
[5 empty] | TR-513 | 94014 | N489 | 16.8629 | 26.0021
93 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 0201153004 | 1 vãos |  |  | 8.246 |  |  | fim N484 | — | —
[5 empty] | TR-514 | N483 | N484 | 8.246 | 8.246
94 | T2 | Ramal | Ramal N376 | 7935867004 | 7 vãos |  |  | 82.8886 |  |  | fim N385 / fim N405 / fim N377 | — | —
[5 empty] | TR-515 | N376 | 94306 | 29.4163 | 1492.3818
[5 empty] | TR-516 | 94306 | N381 | 3.8148 | 1496.1965
[5 empty] | TR-517 | N381 | N382 | 30.8477 | 1527.0442
[5 empty] | TR-518 | N382 | N385 | 5.4034 | 1532.4476
[5 empty] | TR-519 | N382 | N404 | 0.35135 | 1527.3956
[5 empty] | TR-520 | N404 | N405 | 2.753 | 1530.1486
[5 empty] | TR-521 | N376 | N377 | 10.302 | 1473.2675
95 | T2 | Ramal | Ramal 557582 | 7935867004 | 2 vãos |  |  | 58.4721 |  |  | fim 93873 | — | —
[5 empty] | TR-522 | 557582 | 1086934 | 19.9928 | 1547.3401
[5 empty] | TR-523 | 1086934 | 93873 | 38.4793 | 1585.8193
96 | T2 | Ramal | Ramal 22938813 | 7935867004 | 1 vãos |  |  | 30.0083 |  |  | fim 122073 | — | —
[5 empty] | TR-524 | 22938813 | 122073 | 30.0083 | 1653.5879
97 | T3 | Ramal | Ramal após 0352542004 | 0352542004 | 1 vãos |  |  | 20.635 |  |  | fim 22938819 | — | —
[5 empty] | TR-525 | N389 | 22938819 | 20.635 | 20.635

## Trechos
Seq | Trecho | Trecho no Daimon | Poste início | Poste fim | Extensão (m) | Distância do DJ até o fim (m) | Distância do ativo de referência até o fim (m) | Zona | Tronco/Ramal | Ramal | Bloco | Ativo de referência | Tipo do ativo de referência | Próximo(s) ativo(s) | Ativos posteriores englobados | Qtd. ativos posteriores | Outra chave no fim do vão (88…) | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Caminho desde o DJ | Latitude (meio do vão) | Longitude (meio do vão) | Mapa | Chave do caminho (uso das fórmulas)
1 | TR-001 | 2517483 | 553218 | 535163 | 41.8228 | 41.8228 | 41.8228 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1954 | -48.238 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
2 | TR-002 | Suporte Chave 8800004004 | 535163 | N2 | 0.7999 | 42.6227 | 42.6227 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 | 8800004004 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1956 | -48.2382 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
3 | TR-003 | 2520095 | N2 | 332180 | 11.2665 | 53.8892 | 53.8892 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1956 | -48.2382 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
4 | TR-004 | Suporte Chave 8804421004 | 332180 | N4 | 2.1997 | 56.089 | 56.089 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 | 8804421004 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1957 | -48.2382 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
5 | TR-005 | 2796764 | N4 | N5 | 19.6834 | 75.7724 | 75.7724 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1957 | -48.2382 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
6 | TR-006 | 12074474 | N5 | N6 | 3.7592 | 79.5316 | 79.5316 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1958 | -48.2381 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
7 | TR-007 | 2518799 | N6 | N7 | 23.4963 | 103.0279 | 103.0279 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1959 | -48.238 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
8 | TR-008 | 12072742 | N7 | N8 | 3.6986 | 106.7265 | 106.7265 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.196 | -48.2379 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
9 | TR-009 | 2794445 | N8 | N9 | 137.8184 | 244.5449 | 244.5449 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1963 | -48.2373 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
10 | TR-010 | 12084027 | N9 | N10 | 3.7048 | 248.2497 | 248.2497 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1965 | -48.2368 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
11 | TR-011 | 3615824 | N10 | 531059 | 20.4407 | 268.6903 | 268.6903 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1964 | -48.2367 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
12 | TR-012 | 12072736 | 531059 | N12 | 3.676 | 272.3664 | 272.3664 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1963 | -48.2367 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
13 | TR-013 | 2518888 | N12 | N13 | 12.6735 | 285.0398 | 285.0398 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1963 | -48.2366 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
14 | TR-014 | Suporte Chave 8802681004 | N13 | N14 | 1.1427 | 286.1825 | 286.1825 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 | 8802681004 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1962 | -48.2366 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
15 | TR-015 | 2518881 | N14 | N15 | 256.512 | 542.6945 | 542.6945 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1952 | -48.2361 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
16 | TR-016 | 12072735 | N15 | N16 | 3.8237 | 546.5182 | 546.5182 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1941 | -48.2356 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
17 | TR-017 | 2796461 | N16 | N17 | 89.4507 | 635.9689 | 635.9689 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1937 | -48.2355 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
18 | TR-018 | 12072734 | N17 | N18 | 3.7965 | 639.7654 | 639.7654 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1933 | -48.2353 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
19 | TR-019 | 36726625 | N18 | N19 | 56.8835 | 696.6489 | 696.6489 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1931 | -48.2352 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
20 | TR-020 | 12077670 | N19 | 122082 | 3.5889 | 700.2378 | 700.2378 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1928 | -48.2351 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
21 | TR-021 | 2751430 | 122082 | N21 | 148.4999 | 848.7377 | 848.7377 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1922 | -48.2348 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
22 | TR-022 | 12077436 | N21 | 550328 | 3.6245 | 852.3622 | 852.3622 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1916 | -48.2345 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
23 | TR-023 | 2575672 | 550328 | N23 | 164.3148 | 1016.677 | 1016.677 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1909 | -48.2341 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
24 | TR-024 | 12071585 | N23 | N24 | 2.5171 | 1019.1941 | 1019.1941 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1903 | -48.2338 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
25 | TR-025 | 2541355 | N24 | 587997 | 71.4099 | 1090.604 | 1090.604 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1904 | -48.2335 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
26 | TR-026 | 2541353 | 587997 | 587525 | 37.3181 | 1127.9221 | 1127.9221 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1904 | -48.2331 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
27 | TR-027 | Suporte Chave 8847597004 | 587525 | N28 | 5.9434 | 1133.8656 | 1133.8656 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 | 8847597004 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1903 | -48.233 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
28 | TR-028 | 2660033 | N28 | 536558 | 90.7211 | 1224.5866 | 1224.5866 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1899 | -48.2327 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
29 | TR-029 | 2652407 | 536558 | 538107 | 79.7913 | 1304.3779 | 1304.3779 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1893 | -48.2322 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
30 | TR-030 | 2755563 | 538107 | 122086 | 39.7068 | 1344.0847 | 1344.0847 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1889 | -48.2319 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
31 | TR-031 | 2653750 | 122086 | 122087 | 83.8552 | 1427.9399 | 1427.9399 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1885 | -48.2315 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
32 | TR-032 | 2753678 | 122087 | N39 | 43.4848 | 1471.4247 | 1471.4247 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1881 | -48.2311 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
33 | TR-033 | Suporte Chave 8802014004 | N39 | 94070 | 2.7493 | 1474.1741 | 1474.1741 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 | 8802014004 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.188 | -48.2309 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
34 | TR-034 | 2753680 | 94070 | 104546 | 71.2899 | 1545.464 | 1545.464 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | 53 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1877 | -48.2307 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
35 | TR-035 | 2518502 | 104546 | 33261324 | 97.5877 | 1643.0517 | 1643.0517 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004 | 52 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1872 | -48.2301 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
36 | TR-036 | 2796901 | 33261324 | 94069 | 36.7482 | 1679.7999 | 1679.7999 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004 | 51 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1868 | -48.2297 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
37 | TR-037 | 2796900 | 94069 | 94068 | 107.2914 | 1787.0913 | 1787.0913 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004 | 50 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1863 | -48.2293 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
38 | TR-038 | 2770392 | 94068 | 536379 | 43.1825 | 1830.2738 | 1830.2738 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004 | 49 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1858 | -48.2288 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
39 | TR-039 | 12072728 | 536379 | N48 | 3.9178 | 1834.1916 | 1834.1916 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004 | 49 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1857 | -48.2286 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
40 | TR-040 | 2773096 | N48 | 122088 | 127.979 | 1962.1706 | 1962.1706 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004 | 49 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1852 | -48.2282 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
41 | TR-041 | 2517551 | 122088 | 20392852 | 163.8507 | 2126.0213 | 2126.0213 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004 | 49 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1843 | -48.2273 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
42 | TR-042 | 2517963 | 20392852 | 552519 | 25.4001 | 2151.4213 | 2151.4213 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004 | 48 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1837 | -48.2267 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
43 | TR-043 | 2516237 | 552519 | 550421 | 46.9692 | 2198.3905 | 2198.3905 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004 | 48 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1835 | -48.2265 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
44 | TR-044 | 12072730 | 550421 | N54 | 3.7699 | 2202.1603 | 2202.1603 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004 | 48 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1833 | -48.2263 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
45 | TR-045 | 2797286 | N54 | 272816 | 15.9199 | 2218.0802 | 2218.0802 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004 | 48 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1832 | -48.2263 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
46 | TR-046 | 2517727 | 272816 | 94067 | 8.3102 | 2226.3904 | 2226.3904 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004 | 47 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1831 | -48.2262 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
47 | TR-047 | 2794311 | 94067 | 94066 | 100.8955 | 2327.2859 | 2327.2859 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 46 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1828 | -48.2258 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
48 | TR-048 | 2796239 | 94066 | 26974937 | 39.9441 | 2367.2301 | 2367.2301 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 46 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1823 | -48.2254 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
49 | TR-049 | 2518592 | 26974937 | N62 | 172.4681 | 2539.6982 | 2539.6982 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 46 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1817 | -48.2247 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
50 | TR-050 | 12077655 | N62 | 533115 | 3.6866 | 2543.3848 | 2543.3848 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 46 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1811 | -48.2242 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
51 | TR-051 | 2794314 | 533115 | 51777413 | 118.0366 | 2661.4214 | 2661.4214 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 46 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1807 | -48.2238 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
52 | TR-052 | 2516716 | 51777413 | N65 | 168.5487 | 2829.97 | 2829.97 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 46 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1798 | -48.2229 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
53 | TR-053 | Suporte Chave 8800554004 | N65 | 94060 | 3.1328 | 2833.1028 | 2833.1028 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 46 | 8800554004 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1792 | -48.2223 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
54 | TR-054 | 2796312 | 94060 | 550921 | 53.0266 | 2886.1294 | 2886.1294 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 46 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1791 | -48.2221 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
55 | TR-055 | 12077652 | 550921 | N68 | 1.8184 | 2887.9478 | 2887.9478 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 46 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1789 | -48.222 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
56 | TR-056 | 12077653 | N68 | N69 | 3.6347 | 2891.5825 | 2891.5825 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 46 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1789 | -48.222 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
57 | TR-057 | 2752539 | N69 | 94059 | 20.7081 | 2912.2906 | 2912.2906 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 46 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.179 | -48.2219 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
58 | TR-058 | Suporte Chave 8801115004 | 94059 | N73 | 4.1209 | 2916.4116 | 2916.4116 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 46 | 8801115004 | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1791 | -48.2219 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
59 | TR-059 | 2634513 | N73 | N77 | 51.9864 | 2968.398 | 2968.398 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 46 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1793 | -48.2218 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
60 | TR-060 | Suporte Chave 9003565004 | N77 | N116 | 0.39875 | 2968.7967 | 2968.7967 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 46 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1795 | -48.2217 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
61 | TR-061 | 3662783 | N116 | N117 | 3.0166 | 2971.8134 | 2971.8134 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 46 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1795 | -48.2216 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
62 | TR-062 | Suporte Chave 7903565004 | N117 | 646207 | 0.35135 | 2972.1647 | 2972.1647 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 7903565004 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 46 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1795 | -48.2216 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
63 | TR-063 | 3662782 | 646207 | N119 | 2.0934 | 2974.2581 | 2.0934 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 45 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1795 | -48.2216 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
64 | TR-064 | Suporte Chave 9004023004 | N119 | N126 | 0.35135 | 2974.6095 | 2.4448 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 45 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1796 | -48.2216 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
65 | TR-065 | 3662768 | N126 | N127 | 2.3203 | 2976.9298 | 4.7651 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 45 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1796 | -48.2216 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
66 | TR-066 | 2634514 | N127 | 94057 | 54.4155 | 3031.3453 | 59.1806 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 45 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1798 | -48.2215 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
67 | TR-067 | 2516239 | 94057 | N130 | 43.7918 | 3075.1371 | 102.9723 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | 45 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1802 | -48.2213 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
68 | TR-068 | 2516240 | N130 | 122229 | 31.577 | 3106.7141 | 134.5493 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004 | 44 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1805 | -48.2212 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
69 | TR-069 | 2797907 | 122229 | 550125 | 113.3019 | 3220.016 | 247.8512 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004 | 43 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1811 | -48.2209 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
70 | TR-070 | 2794799 | 550125 | 94189 | 39.8265 | 3259.8425 | 287.6777 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004 | 43 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1817 | -48.2206 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
71 | TR-071 | 2794801 | 94189 | N146 | 36.9009 | 3296.7433 | 324.5786 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004 | 43 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.182 | -48.2204 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
72 | TR-072 | 12074783 | N146 | 122230 | 3.7741 | 3300.5174 | 328.3527 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004 | 43 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1822 | -48.2203 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
73 | TR-073 | 2795015 | 122230 | 1317022 | 93.7593 | 3394.2768 | 422.112 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004 | 42 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1826 | -48.2202 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
74 | TR-074 | 3638906 | 1317022 | 1326106 | 32.0789 | 3426.3556 | 454.1909 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004 | 42 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1831 | -48.2199 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
75 | TR-075 | 2753475 | 1326106 | N157 | 62.7803 | 3489.1359 | 516.9712 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004 | 41 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1835 | -48.2197 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
76 | TR-076 | 2518593 | N157 | 94187 | 35.3501 | 3524.486 | 552.3213 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004 | 40 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1839 | -48.2195 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
77 | TR-077 | 2796416 | 94187 | 101058 | 26.7115 | 3551.1975 | 579.0328 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004 | 39 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1841 | -48.2194 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
78 | TR-078 | 2753021 | 101058 | 94184 | 12.8593 | 3564.0568 | 591.8921 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004 | 38 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1843 | -48.2193 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
79 | TR-079 | 2753837 | 94184 | 94183 | 38.2797 | 3602.3365 | 630.1717 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004 | 38 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1845 | -48.2192 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
80 | TR-080 | 2756705 | 94183 | N168 | 114.1965 | 3716.533 | 744.3682 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004 | 28 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1851 | -48.2189 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
81 | TR-081 | Suporte Chave 8841355004 | N168 | 94370 | 2.3078 | 3718.8408 | 746.676 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004 | 28 | 8841355004 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1855 | -48.2186 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
82 | TR-082 | 42957390 | 94370 | N170 | 21.1039 | 3739.9446 | 767.7799 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004 | 28 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1856 | -48.2186 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
83 | TR-083 | 2756701 | N170 | 303599 | 153.1101 | 3893.0548 | 920.89 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004 | 24 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1862 | -48.218 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
84 | TR-084 | 2796862 | 303599 | 94361 | 8.0666 | 3901.1213 | 928.9566 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004 | 24 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1867 | -48.2175 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
85 | TR-085 | 2519005 | 94361 | 94362 | 33.756 | 3934.8773 | 962.7125 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004 | 23 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1868 | -48.2174 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
86 | TR-086 | 2519004 | 94362 | 553048 | 70.5643 | 4005.4416 | 1033.2768 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004 | 23 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1872 | -48.2171 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
87 | TR-087 | 2519003 | 553048 | N201 | 30.1521 | 4035.5936 | 1063.4289 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004 | 22 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1875 | -48.2167 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
88 | TR-088 | Suporte Chave 9004496004 | N201 | N281 | 0.34914 | 4035.9428 | 1063.778 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004 | 22 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1876 | -48.2166 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
89 | TR-089 | 3663163 | N281 | N282 | 3.0301 | 4038.9729 | 1066.8082 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004 | 22 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1876 | -48.2166 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
90 | TR-090 | Suporte Chave 7935867004 | N282 | N283 | 0.24825 | 4039.2211 | 1067.0564 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | 7903565004 | Religador (79) | 7935867004 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004 | 22 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1876 | -48.2166 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
91 | TR-091 | 3662776 | N283 | N284 | 2.356 | 4041.5771 | 2.356 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004 | 21 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1876 | -48.2166 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
92 | TR-092 | Suporte Chave 9035867004 | N284 | 1376608 | 0.33358 | 4041.9107 | 2.6896 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004 | 21 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1876 | -48.2166 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
93 | TR-093 | 3663164 | 1376608 | N303 | 2.4858 | 4044.3965 | 5.1754 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004 | 21 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1876 | -48.2166 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
94 | TR-094 | 3584640 | N303 | N305 | 13.2354 | 4057.6319 | 18.4108 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004 | 21 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1877 | -48.2165 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
95 | TR-095 | 12084765 | N305 | 94139 | 3.7258 | 4061.3578 | 22.1366 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004 | 21 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1877 | -48.2165 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
96 | TR-096 | 2516652 | 94139 | N307 | 38.6956 | 4100.0533 | 60.8322 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004 | 21 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1879 | -48.2164 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
97 | TR-097 | 12077777 | N307 | N308 | 2.2092 | 4102.2625 | 63.0414 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004 | 21 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.188 | -48.2162 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
98 | TR-098 | 27816705 | N308 | 27816712 | 57.014 | 4159.2765 | 120.0554 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004 | 21 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1878 | -48.216 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
99 | TR-099 | 3035366 | 27816712 | N311 | 65.8638 | 4225.1404 | 185.9192 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004 | 21 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1874 | -48.2156 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
100 | TR-100 | 3035369 | N311 | 1082086 | 60.3065 | 4285.4468 | 246.2257 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004 | 20 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1874 | -48.2152 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
101 | TR-101 | 2921253 | 1082086 | N322 | 17.8676 | 4303.3144 | 264.0933 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004 | 20 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1877 | -48.215 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
102 | TR-102 | 2921302 | N322 | N325 | 79.9137 | 4383.2281 | 344.0069 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004 | 19 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.188 | -48.2147 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
103 | TR-103 | 2921303 | N325 | 369011 | 29.7519 | 4412.98 | 373.7589 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004 | 19 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1883 | -48.2143 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
104 | TR-104 | 3586244 | 369011 | 1363489 | 6.9968 | 4419.9768 | 380.7556 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004 | 18 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1884 | -48.2141 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
105 | TR-105 | 3622706 | 1363489 | 533443 | 37.9173 | 4457.894 | 418.6729 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004 | 18 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1884 | -48.2139 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
106 | TR-106 | Suporte Chave 8834608004 | 533443 | N331 | 3.6694 | 4461.5634 | 422.3423 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004 | 18 | 8834608004 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1885 | -48.2138 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
107 | TR-107 | 2647002 | N331 | 94356 | 68.6882 | 4530.2516 | 491.0305 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004 | 18 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1886 | -48.2134 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
108 | TR-108 | 2542166 | 94356 | N338 | 139.6044 | 4669.856 | 630.6349 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004 | 18 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1888 | -48.2125 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
109 | TR-109 | 2542165 | N338 | 94103 | 51.4223 | 4721.2783 | 682.0572 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004 | 17 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1889 | -48.2117 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
110 | TR-110 | 2653726 | 94103 | N345 | 59.1914 | 4780.4697 | 741.2485 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004 | 17 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1886 | -48.2113 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
111 | TR-111 | 2657017 | N345 | N348 | 108.2389 | 4888.7086 | 849.4874 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004 | 17 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1881 | -48.2107 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
112 | TR-112 | 2921368 | N348 | 94102 | 28.4641 | 4917.1727 | 877.9516 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004 | 17 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1877 | -48.2103 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
113 | TR-113 | 2653989 | 94102 | 73775431 | 84.0262 | 5001.1989 | 961.9777 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004 | 17 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1874 | -48.2099 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
114 | TR-114 | 2541983 | 73775431 | N357 | 87.774 | 5088.9728 | 1049.7517 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004 | 17 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1873 | -48.2092 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
115 | TR-115 | 2646251 | N357 | 73775414 | 19.3097 | 5108.2825 | 1069.0614 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004 | 17 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1874 | -48.2087 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
116 | TR-116 | 2752520 | 73775414 | 94100 | 69.1772 | 5177.4597 | 1138.2386 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004 | 17 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1876 | -48.2083 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
117 | TR-117 | Suporte Chave 8800606004 | 94100 | N364 | 2.444 | 5179.9037 | 1140.6826 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004 | 17 | 8800606004 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1877 | -48.208 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
118 | TR-118 | 2921140 | N364 | N365 | 47.7339 | 5227.6376 | 1188.4165 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004 | 17 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1877 | -48.2079 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
119 | TR-119 | 2921139 | N365 | N367 | 18.9588 | 5246.5964 | 1207.3753 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004 | 16 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1879 | -48.2077 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
120 | TR-120 | 12078311 | N367 | 94012 | 3.9088 | 5250.5053 | 1211.2841 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004 | 16 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.188 | -48.2077 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
121 | TR-121 | 3588101 | 94012 | N369 | 32.0711 | 5282.5763 | 1243.3552 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004 | 16 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1881 | -48.2077 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
122 | TR-122 | Suporte Chave 9002218004 | N369 | N400 | 0.34914 | 5282.9255 | 1243.7043 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004 | 16 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1883 | -48.2078 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
123 | TR-123 | 3662773 | N400 | N401 | 3.099 | 5286.0244 | 1246.8033 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004 | 16 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1883 | -48.2078 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
124 | TR-124 | Suporte Chave 7902218004 | N401 | 585846 | 0.33358 | 5286.358 | 1247.1369 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004 | 16 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1883 | -48.2078 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
125 | TR-125 | 2921141 | N365 | 122075 | 88.8755 | 5316.5131 | 1277.292 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0352542004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1879 | -48.2073 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
126 | TR-126 | 2650914 | 122075 | N372 | 77.5213 | 5394.0345 | 1354.8133 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0352542004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1881 | -48.2065 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
127 | TR-127 | Suporte Chave 8843255004 | N372 | 94098 | 3.4576 | 5397.4921 | 1358.2709 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0352542004 | 1 | 8843255004 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1882 | -48.2062 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
128 | TR-128 | 2653725 | 94098 | 587537 | 88.3813 | 5485.8733 | 1446.6522 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0352542004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1883 | -48.2059 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
129 | TR-129 | 12071590 | 587537 | N375 | 2.1875 | 5488.0608 | 1448.8397 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0352542004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1885 | -48.2055 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
130 | TR-130 | 2542369 | N375 | N376 | 14.1258 | 5502.1866 | 1462.9654 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0352542004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1885 | -48.2055 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
131 | TR-131 | 2542370 | N376 | 554195 | 13.071 | 5515.2576 | 1476.0365 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0352542004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1886 | -48.2055 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
132 | TR-132 | 12071594 | 554195 | N379 | 3.9088 | 5519.1665 | 1479.9453 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0352542004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1887 | -48.2055 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
133 | TR-133 | 2657263 | N379 | 557582 | 47.4019 | 5566.5684 | 1527.3473 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0352542004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1889 | -48.2056 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
134 | TR-134 | 12071593 | 557582 | N384 | 1.8886 | 5568.457 | 1529.2359 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0352542004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1891 | -48.2057 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
135 | TR-135 | 2795305 | N384 | 22938813 | 94.3438 | 5662.8008 | 1623.5796 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0352542004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.189 | -48.2061 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
136 | TR-136 | Suporte Chave 0352542004 | 22938813 | N389 | 2.4374 | 5665.2381 | 1626.017 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0352542004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1889 | -48.2065 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
137 | TR-137 | 2542167 | N338 | 94355 | 8.5127 | 4678.3687 | 639.1476 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0300603004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.189 | -48.2119 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
138 | TR-138 | Suporte Chave 0300603004 | 94355 | N340 | 1.6716 | 4680.0403 | 640.8191 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0300603004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.189 | -48.2119 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
139 | TR-139 | Suporte Chave 0203117004 | 369011 | N396 | 1.4097 | 4414.3898 | 375.1686 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0203117004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1883 | -48.2142 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
140 | TR-140 | 2921252 | N322 | N324 | 57.6405 | 4360.9549 | 321.7338 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0202175004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1879 | -48.2151 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
141 | TR-141 | Suporte Chave 0202175004 | N324 | N392 | 1.3424 | 4362.2973 | 323.0762 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0202175004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1881 | -48.2153 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
142 | TR-142 | 3035368 | N311 | N312 | 16.5458 | 4241.6861 | 202.465 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0300600004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1872 | -48.2155 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
143 | TR-143 | Suporte Chave 8800599004 | N312 | 94359 | 2.4285 | 4244.1146 | 204.8935 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0300600004 | 1 | 8800599004 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1871 | -48.2155 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
144 | TR-144 | 2647584 | 94359 | 94358 | 21.0744 | 4265.189 | 225.9679 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0300600004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.187 | -48.2156 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
145 | TR-145 | Suporte Chave 0300600004 | 94358 | N316 | 0.46991 | 4265.6589 | 226.4378 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | 7935867004 | Religador (79) | 7902218004 / 0352542004 / 0300603004 / 0203117004 / 0202175004 / 0300600004 | 0300600004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.187 | -48.2157 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
146 | TR-146 | 2648709 | 587997 | 1428216 | 203.3125 | 1293.9165 | 1293.9165 | T1 | Ramal | Ramal 587997 | 4 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 25524195 / fim 65878548 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1914 | -48.2336 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
147 | TR-147 | 12084305 | 1428216 | N31 | 3.1354 | 1297.0519 | 1297.0519 | T1 | Ramal | Ramal 587997 | 4 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 25524195 / fim 65878548 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1922 | -48.234 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
148 | TR-148 | 2757714 | N31 | 587294 | 76.8604 | 1373.9123 | 1373.9123 | T1 | Ramal | Ramal 587997 | 4 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 25524195 / fim 65878548 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1926 | -48.2341 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
149 | TR-149 | 12071824 | 587294 | N36 | 3.7772 | 1377.6896 | 1377.6896 | T1 | Ramal | Ramal 587997 | 4 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 25524195 / fim 65878548 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1929 | -48.2343 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
150 | TR-150 | 2757509 | N36 | 25524195 | 41.028 | 1418.7176 | 1418.7176 | T1 | Ramal | Ramal 587997 | 4 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 25524195 / fim 65878548 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1931 | -48.2343 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
151 | TR-151 | 2541356 | 587997 | 65878548 | 15.3691 | 1105.9731 | 1105.9731 | T1 | Ramal | Ramal 587997 | 4 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 25524195 / fim 65878548 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1906 | -48.2331 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
152 | TR-152 | 6332064 | 122086 | N34 | 8.4653 | 1352.55 | 1352.55 | T1 | Ramal | Ramal 122086 | 5 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim N34 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1888 | -48.2318 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
153 | TR-153 | Suporte Chave 0201072004 | 104546 | N83 | 1.0068 | 1546.4708 | 1546.4708 | T1 | Ramal | Ramal 104546 | 6 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 0201072004 | 0201072004 | 1 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1875 | -48.2305 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
154 | TR-154 | 2653532 | N83 | 104545 | 7.49 | 1553.9608 | 7.49 | T3 | Ramal | Ramal 104546 | 7 | 0201072004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N85 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 0201072004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 0201072004 | -7.1876 | -48.2305 | abrir | ¦DJ AL04010004¦0201072004¦
155 | TR-155 | 45217257 | 104545 | N85 | 14.8335 | 1568.7943 | 22.3235 | T3 | Ramal | Ramal 104546 | 7 | 0201072004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N85 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 0201072004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 0201072004 | -7.1876 | -48.2304 | abrir | ¦DJ AL04010004¦0201072004¦
156 | TR-156 | Suporte Chave 0345761004 | 33261324 | N43 | 1.0205 | 1644.0722 | 1644.0722 | T1 | Ramal | Ramal 33261324 | 8 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 0345761004 | 0345761004 | 1 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1869 | -48.2298 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
157 | TR-157 | 33308578 | N43 | 33308575 | 8.55 | 1652.6222 | 8.55 | T3 | Ramal | Ramal 33261324 | 9 | 0345761004 | Chave fusível (03) | fim 33308575 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 0345761004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 0345761004 | -7.1869 | -48.2298 | abrir | ¦DJ AL04010004¦0345761004¦
158 | TR-158 | Suporte Chave 0200547004 | 94069 | N86 | 0.55441 | 1680.3543 | 1680.3543 | T1 | Ramal | Ramal 94069 | 10 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 0200547004 | 0200547004 | 1 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1866 | -48.2296 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
159 | TR-159 | 2796902 | N86 | 94065 | 3.839 | 1684.1933 | 3.839 | T3 | Ramal | Ramal 94069 | 11 | 0200547004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 94065 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 0200547004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 0200547004 | -7.1867 | -48.2296 | abrir | ¦DJ AL04010004¦0200547004¦
160 | TR-160 | Suporte Chave 0200548004 | 94068 | N88 | 1.0218 | 1788.1131 | 1788.1131 | T1 | Ramal | Ramal 94068 | 12 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 0200548004 | 0200548004 | 1 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1859 | -48.2289 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
161 | TR-161 | 2770393 | N88 | 94064 | 8.855 | 1796.968 | 8.855 | T3 | Ramal | Ramal 94068 | 13 | 0200548004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 94064 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 0200548004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 0200548004 | -7.186 | -48.2289 | abrir | ¦DJ AL04010004¦0200548004¦
162 | TR-162 | Suporte Chave 0200549004 | 20392852 | N90 | 1.0431 | 2127.0644 | 2127.0644 | T1 | Ramal | Ramal 20392852 | 14 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 0200549004 | 0200549004 | 1 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1838 | -48.2268 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
163 | TR-163 | 2517552 | N90 | 94063 | 9.063 | 2136.1274 | 9.063 | T3 | Ramal | Ramal 20392852 | 15 | 0200549004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 94063 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 0200549004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 0200549004 | -7.1838 | -48.2267 | abrir | ¦DJ AL04010004¦0200549004¦
164 | TR-164 | 12072729 | 552519 | N52 | 2.9211 | 2154.3424 | 2154.3424 | T1 | Ramal | Ramal 552519 | 16 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 832105 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1836 | -48.2266 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
165 | TR-165 | 2654243 | N52 | 832105 | 76.3619 | 2230.7043 | 2230.7043 | T1 | Ramal | Ramal 552519 | 16 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 832105 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1834 | -48.2269 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
166 | TR-166 | Suporte Chave 0201875004 | 272816 | N92 | 0.95157 | 2219.0318 | 2219.0318 | T1 | Ramal | Ramal 272816 | 17 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 0201875004 | 0201875004 | 1 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1832 | -48.2262 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
167 | TR-167 | 2797287 | N92 | 272817 | 8.6845 | 2227.7163 | 8.6845 | T3 | Ramal | Ramal 272816 | 18 | 0201875004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 272817 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 0201875004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 0201875004 | -7.1832 | -48.2262 | abrir | ¦DJ AL04010004¦0201875004¦
168 | TR-168 | Suporte Chave 0200550004 | 94067 | N93 | 0.86567 | 2227.2561 | 2227.2561 | T1 | Ramal | Ramal 94067 | 19 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 0200550004 | 0200550004 | 1 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1831 | -48.2262 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
169 | TR-169 | 2794312 | N93 | 94062 | 7.6756 | 2234.9317 | 7.6756 | T3 | Ramal | Ramal 94067 | 20 | 0200550004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N96 / fim N97 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 0200550004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 0200550004 | -7.1831 | -48.2261 | abrir | ¦DJ AL04010004¦0200550004¦
170 | TR-170 | 24585133 | 94062 | N96 | 18.252 | 2253.1837 | 25.9276 | T3 | Ramal | Ramal 94067 | 20 | 0200550004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N96 / fim N97 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 0200550004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 0200550004 | -7.1832 | -48.226 | abrir | ¦DJ AL04010004¦0200550004¦
171 | TR-171 | 24586395 | 94062 | N97 | 20.7835 | 2255.7151 | 28.4591 | T3 | Ramal | Ramal 94067 | 20 | 0200550004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N96 / fim N97 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 0200550004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 0200550004 | -7.1832 | -48.226 | abrir | ¦DJ AL04010004¦0200550004¦
172 | TR-172 | 12071823 | 26974937 | N60 | 1.8024 | 2369.0325 | 2369.0325 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1822 | -48.2253 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
173 | TR-173 | 2753636 | N60 | N61 | 9.8209 | 2378.8534 | 2378.8534 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1822 | -48.2252 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
174 | TR-174 | Suporte Chave 6800880004 | N61 | 106597 | 2.6628 | 2381.5162 | 2381.5162 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1823 | -48.2252 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
175 | TR-175 | 2753020 | 106597 | N99 | 121.7135 | 2503.2297 | 2503.2297 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1827 | -48.2248 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
176 | TR-176 | 2794355 | N99 | N103 | 207.0432 | 2710.2729 | 2710.2729 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1824 | -48.2237 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
177 | TR-177 | 2796314 | N103 | 106594 | 98.6011 | 2808.874 | 2808.874 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.182 | -48.2227 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
178 | TR-178 | 2923324 | N103 | 106595 | 45.0871 | 2755.36 | 2755.36 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1816 | -48.2232 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
179 | TR-179 | 2518090 | 106595 | 538410 | 39.2199 | 2794.5799 | 2794.5799 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1813 | -48.2235 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
180 | TR-180 | 2923322 | N103 | 539777 | 7.598 | 2717.8708 | 2717.8708 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1817 | -48.2231 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
181 | TR-181 | 2921657 | N99 | 550142 | 21.5403 | 2524.77 | 2524.77 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1831 | -48.2243 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
182 | TR-182 | 2921655 | N99 | N101 | 53.112 | 2556.3417 | 2556.3417 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1832 | -48.2245 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
183 | TR-183 | 12071822 | N101 | 106596 | 1.7313 | 2558.0731 | 2558.0731 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1834 | -48.2247 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
184 | TR-184 | 2753023 | 106596 | 551194 | 166.2719 | 2724.345 | 2724.345 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.184 | -48.2252 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
185 | TR-185 | 12077668 | 551194 | N106 | 3.4752 | 2727.8201 | 2727.8201 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1846 | -48.2257 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
186 | TR-186 | 2519052 | N106 | N108 | 40.8128 | 2768.633 | 2768.633 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1848 | -48.2256 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
187 | TR-187 | 12074782 | N108 | 532382 | 3.4488 | 2772.0818 | 2772.0818 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.185 | -48.2256 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
188 | TR-188 | 2519053 | 532382 | 122059 | 40.0063 | 2812.0881 | 2812.0881 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1852 | -48.2256 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
189 | TR-189 | 2541735 | 122059 | N113 | 22.8873 | 2834.9754 | 2834.9754 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1855 | -48.2257 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
190 | TR-190 | 2541736 | N113 | 539569 | 9.6789 | 2844.6542 | 2844.6542 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1856 | -48.2257 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
191 | TR-191 | 2541733 | N113 | 535127 | 18.1912 | 2853.1666 | 2853.1666 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1855 | -48.2258 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
192 | TR-192 | 2796563 | N113 | N121 | 178.8149 | 3013.7902 | 3013.7902 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1863 | -48.2255 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
193 | TR-193 | 2541911 | N121 | 538391 | 23.1789 | 3036.9692 | 3036.9692 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1871 | -48.2254 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
194 | TR-194 | 2541910 | N121 | 536377 | 15.3465 | 3029.1367 | 3029.1367 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1872 | -48.2253 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
195 | TR-195 | 2541912 | N121 | N123 | 10.1749 | 3023.9652 | 3023.9652 | T1 | Ramal | Ramal 26974937 | 21 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 106594 / fim 538410 / fim 539777 / fim 550142 / fim 539569 / fim 535127 / fim 538391 / fim 536377 / fim N123 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1871 | -48.2252 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
196 | TR-196 | 2796313 | 550921 | 94058 | 19.3456 | 2905.475 | 2905.475 | T1 | Ramal | Ramal 550921 | 22 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim N82 / fim N122 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1788 | -48.2219 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
197 | TR-197 | 12077654 | 94058 | N71 | 3.8378 | 2909.3128 | 2909.3128 | T1 | Ramal | Ramal 550921 | 22 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim N82 / fim N122 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1787 | -48.2218 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
198 | TR-198 | 2762829 | N71 | N75 | 20.5986 | 2929.9114 | 2929.9114 | T1 | Ramal | Ramal 550921 | 22 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim N82 / fim N122 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1787 | -48.2218 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
199 | TR-199 | 12084709 | N75 | 1347636 | 3.6903 | 2933.6017 | 2933.6017 | T1 | Ramal | Ramal 550921 | 22 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim N82 / fim N122 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1786 | -48.2217 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
200 | TR-200 | 3564301 | 1347636 | 550644 | 43.0742 | 2976.6759 | 2976.6759 | T1 | Ramal | Ramal 550921 | 22 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim N82 / fim N122 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1784 | -48.2215 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
201 | TR-201 | 12079341 | 550644 | N80 | 3.7593 | 2980.4352 | 2980.4352 | T1 | Ramal | Ramal 550921 | 22 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim N82 / fim N122 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1783 | -48.2214 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
202 | TR-202 | 3561591 | N80 | N81 | 29.2957 | 3009.7309 | 3009.7309 | T1 | Ramal | Ramal 550921 | 22 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim N82 / fim N122 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1782 | -48.2213 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
203 | TR-203 | 3659756 | N81 | N82 | 5.1864 | 3014.9173 | 3014.9173 | T1 | Ramal | Ramal 550921 | 22 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim N82 / fim N122 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1781 | -48.2212 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
204 | TR-204 | Suporte Chave 9004498004 | N81 | N120 | 0.33358 | 3010.0645 | 3010.0645 | T1 | Ramal | Ramal 550921 | 22 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim N82 / fim N122 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1781 | -48.2212 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
205 | TR-205 | 3660138 | N120 | N122 | 5.119 | 3015.1835 | 3015.1835 | T1 | Ramal | Ramal 550921 | 22 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim N82 / fim N122 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1781 | -48.2212 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
206 | TR-206 | 2519266 | N68 | 308076 | 41.7687 | 2929.7165 | 2929.7165 | T1 | Ramal | Ramal N68 | 23 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim 308076 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1787 | -48.2221 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
207 | TR-207 | 3662767 | N77 | N78 | 5.4736 | 2973.8716 | 2973.8716 | T1 | Ramal | Ramal N77 | 24 | DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | fim N78 | — | 0 |  | DJ AL04010004 |  |  |  |  | DJ AL04010004 | -7.1795 | -48.2217 | abrir | ¦DJ AL04010004¦
208 | TR-208 | 3662769 | N127 | N128 | 4.2639 | 2981.1937 | 9.029 | T2 | Ramal | Ramal N127 | 25 | 7903565004 | Religador (79) | fim N128 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1796 | -48.2217 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
209 | TR-209 | 30002260 | N130 | 30002378 | 20.8496 | 3095.9866 | 123.8219 | T2 | Ramal | Ramal do 0303973004 | 26 | 7903565004 | Religador (79) | fim 30002378 / 0303973004 / fim 30002218 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1803 | -48.2211 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
210 | TR-210 | 30002270 | N130 | 30002385 | 21.8588 | 3096.9958 | 124.8311 | T2 | Ramal | Ramal do 0303973004 | 26 | 7903565004 | Religador (79) | fim 30002378 / 0303973004 / fim 30002218 | 0303973004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1804 | -48.2213 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
211 | TR-211 | Suporte Chave 8845029004 | 30002385 | N133 | 2.3925 | 3099.3883 | 127.2236 | T2 | Ramal | Ramal do 0303973004 | 26 | 7903565004 | Religador (79) | fim 30002378 / 0303973004 / fim 30002218 | 0303973004 | 1 | 8845029004 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1804 | -48.2214 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
212 | TR-212 | 30002291 | N133 | 30002205 | 21.1674 | 3120.5557 | 148.3909 | T2 | Ramal | Ramal do 0303973004 | 26 | 7903565004 | Religador (79) | fim 30002378 / 0303973004 / fim 30002218 | 0303973004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1805 | -48.2215 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
213 | TR-213 | 30002280 | 30002205 | 30002214 | 51.4513 | 3172.007 | 199.8422 | T2 | Ramal | Ramal do 0303973004 | 26 | 7903565004 | Religador (79) | fim 30002378 / 0303973004 / fim 30002218 | 0303973004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1807 | -48.2218 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
214 | TR-214 | 30002331 | 30002214 | 30002209 | 36.3974 | 3208.4044 | 236.2396 | T2 | Ramal | Ramal do 0303973004 | 26 | 7903565004 | Religador (79) | fim 30002378 / 0303973004 / fim 30002218 | 0303973004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1809 | -48.2219 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
215 | TR-215 | Suporte Chave 0303973004 | 30002209 | N139 | 2.1887 | 3210.5931 | 238.4283 | T2 | Ramal | Ramal do 0303973004 | 26 | 7903565004 | Religador (79) | fim 30002378 / 0303973004 / fim 30002218 | 0303973004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.181 | -48.2217 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
216 | TR-216 | 30002321 | 30002214 | 30002218 | 36.8716 | 3208.8786 | 236.7138 | T2 | Ramal | Ramal do 0303973004 | 26 | 7903565004 | Religador (79) | fim 30002378 / 0303973004 / fim 30002218 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1809 | -48.2221 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
217 | TR-217 | 22247349 | N139 | 22247358 | 19.1704 | 3229.7634 | 19.1704 | T3 | Ramal | Ramal do 0303973004 | 27 | 0303973004 | Chave fusível (03) | fim N144 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0303973004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0303973004 | -7.1811 | -48.2217 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0303973004¦
218 | TR-218 | 45217251 | 22247358 | N144 | 15.1342 | 3244.8977 | 34.3046 | T3 | Ramal | Ramal do 0303973004 | 27 | 0303973004 | Chave fusível (03) | fim N144 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0303973004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0303973004 | -7.1812 | -48.2216 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0303973004¦
219 | TR-219 | Suporte Chave 0200556004 | 122229 | N258 | 2.9055 | 3109.6195 | 137.4548 | T2 | Ramal | Ramal 122229 | 28 | 7903565004 | Religador (79) | 0200556004 | 0200556004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1806 | -48.2211 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
220 | TR-220 | 2516242 | N258 | 94056 | 25.9931 | 3135.6126 | 25.9931 | T3 | Ramal | Ramal 122229 | 29 | 0200556004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N260 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200556004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0200556004 | -7.1805 | -48.2212 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0200556004¦
221 | TR-221 | 24489401 | 94056 | N260 | 15.7135 | 3151.3261 | 41.7066 | T3 | Ramal | Ramal 122229 | 29 | 0200556004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N260 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200556004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0200556004 | -7.1804 | -48.2212 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0200556004¦
222 | TR-222 | 12072720 | 550125 | N141 | 1.8935 | 3221.9095 | 249.7448 | T2 | Ramal | Ramal 550125 | 30 | 7903565004 | Religador (79) | fim 94055 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1815 | -48.2207 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
223 | TR-223 | 2797915 | N141 | 94055 | 20.1456 | 3242.0551 | 269.8904 | T2 | Ramal | Ramal 550125 | 30 | 7903565004 | Religador (79) | fim 94055 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1814 | -48.2206 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
224 | TR-224 | 3664837 | 122230 | N148 | 1.6073 | 3302.1247 | 329.96 | T2 | Ramal | Ramal 122230 | 31 | 7903565004 | Religador (79) | 0303731004 | 0303731004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1822 | -48.2203 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
225 | TR-225 | Suporte Chave 0303731004 | N148 | N149 | 3.7738 | 3305.8985 | 333.7338 | T2 | Ramal | Ramal 122230 | 31 | 7903565004 | Religador (79) | 0303731004 | 0303731004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1822 | -48.2204 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
226 | TR-226 | 2541435 | N149 | N150 | 54.6644 | 3360.5629 | 54.6644 | T3 | Ramal | Ramal 122230 | 32 | 0303731004 | Chave fusível (03) | fim 553594 / fim 552526 / fim 537929 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0303731004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0303731004 | -7.1823 | -48.2206 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0303731004¦
227 | TR-227 | 2794313 | N150 | 521484 | 64.7025 | 3425.2655 | 119.3669 | T3 | Ramal | Ramal 122230 | 32 | 0303731004 | Chave fusível (03) | fim 553594 / fim 552526 / fim 537929 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0303731004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0303731004 | -7.1827 | -48.2207 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0303731004¦
228 | TR-228 | 2796203 | 521484 | 553594 | 24.8278 | 3450.0933 | 144.1948 | T3 | Ramal | Ramal 122230 | 32 | 0303731004 | Chave fusível (03) | fim 553594 / fim 552526 / fim 537929 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0303731004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0303731004 | -7.1831 | -48.2205 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0303731004¦
229 | TR-229 | 2541436 | N150 | 552526 | 16.9189 | 3377.4819 | 71.5833 | T3 | Ramal | Ramal 122230 | 32 | 0303731004 | Chave fusível (03) | fim 553594 / fim 552526 / fim 537929 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0303731004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0303731004 | -7.1825 | -48.2209 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0303731004¦
230 | TR-230 | 2541438 | N150 | 537929 | 6.8698 | 3367.4328 | 61.5342 | T3 | Ramal | Ramal 122230 | 32 | 0303731004 | Chave fusível (03) | fim 553594 / fim 552526 / fim 537929 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0303731004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0303731004 | -7.1824 | -48.2208 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0303731004¦
231 | TR-231 | Suporte Chave 0230252004 | 1326106 | N261 | 1.088 | 3427.4436 | 455.2789 | T2 | Ramal | Ramal 1326106 | 33 | 7903565004 | Religador (79) | 0230252004 | 0230252004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1832 | -48.2198 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
232 | TR-232 | 3639441 | N261 | 1326105 | 9.8358 | 3437.2794 | 9.8358 | T3 | Ramal | Ramal 1326106 | 34 | 0230252004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N263 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0230252004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0230252004 | -7.1832 | -48.2199 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0230252004¦
233 | TR-233 | 45217263 | 1326105 | N263 | 14.8987 | 3452.1781 | 24.7345 | T3 | Ramal | Ramal 1326106 | 34 | 0230252004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N263 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0230252004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0230252004 | -7.1833 | -48.22 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0230252004¦
234 | TR-234 | Suporte Chave 0200571004 | N157 | N264 | 2.7821 | 3491.918 | 519.7532 | T2 | Ramal | Ramal do 0200571004 | 35 | 7903565004 | Religador (79) | 0200571004 | 0200571004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1837 | -48.2196 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
235 | TR-235 | 2753476 | N264 | 94371 | 25.0308 | 3516.9487 | 25.0308 | T3 | Ramal | Ramal do 0200571004 | 36 | 0200571004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 94371 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200571004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0200571004 | -7.1839 | -48.2196 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0200571004¦
236 | TR-236 | 2796417 | 94187 | 94186 | 23.7327 | 3548.2187 | 576.054 | T2 | Ramal | Ramal 94187 | 37 | 7903565004 | Religador (79) | fim N162 / 0200573004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1839 | -48.2194 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
237 | TR-237 | 24586396 | 94186 | N162 | 18.0597 | 3566.2784 | 594.1137 | T2 | Ramal | Ramal 94187 | 37 | 7903565004 | Religador (79) | fim N162 / 0200573004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1838 | -48.2193 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
238 | TR-238 | Suporte Chave 0200573004 | 94187 | N266 | 2.6687 | 3527.1547 | 554.99 | T2 | Ramal | Ramal 94187 | 37 | 7903565004 | Religador (79) | fim N162 / 0200573004 | 0200573004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.184 | -48.2195 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
239 | TR-239 | 2794375 | N266 | 94185 | 22.7055 | 3549.8602 | 22.7055 | T3 | Ramal | Ramal 94187 | 38 | 0200573004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 94185 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200573004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0200573004 | -7.1841 | -48.2195 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0200573004¦
240 | TR-240 | Suporte Chave 0200868004 | 101058 | N268 | 1.3908 | 3552.5883 | 580.4235 | T2 | Ramal | Ramal 101058 | 39 | 7903565004 | Religador (79) | 0200868004 | 0200868004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1842 | -48.2193 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
241 | TR-241 | 2795784 | N268 | 101057 | 12.9406 | 3565.5289 | 12.9406 | T3 | Ramal | Ramal 101058 | 40 | 0200868004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 101057 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200868004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0200868004 | -7.1842 | -48.2193 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0200868004¦
242 | TR-242 | Suporte Chave 8800577004 | 94183 | N164 | 2.9026 | 3605.2391 | 633.0744 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004 | 10 | 8800577004 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1846 | -48.2192 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
243 | TR-243 | 2519335 | N164 | N165 | 24.7648 | 3630.0039 | 657.8392 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004 | 10 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1846 | -48.2193 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
244 | TR-244 | 12072626 | N165 | 533110 | 3.6677 | 3633.6716 | 661.5069 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004 | 10 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1846 | -48.2194 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
245 | TR-245 | 2517733 | 533110 | 1068925 | 58.0023 | 3691.674 | 719.5092 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004 | 10 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1846 | -48.2197 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
246 | TR-246 | 3532173 | 1068925 | 122196 | 79.006 | 3770.6799 | 798.5152 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004 | 9 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1847 | -48.2203 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
247 | TR-247 | 2796238 | 122196 | 533112 | 72.764 | 3843.4439 | 871.2792 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004 | 8 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1849 | -48.221 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
248 | TR-248 | 2541762 | 533112 | 533113 | 19.86 | 3863.304 | 891.1392 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.185 | -48.2212 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
249 | TR-249 | 2541765 | 533112 | 94181 | 55.8594 | 3899.3033 | 927.1386 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004 | 5 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1851 | -48.2215 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
250 | TR-250 | 3223395 | 94181 | 1080880 | 106.7968 | 4006.1001 | 1033.9354 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004 | 5 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1857 | -48.222 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
251 | TR-251 | 3223396 | 1080880 | 38333058 | 22.0023 | 4028.1023 | 1055.9376 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004 | 4 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1861 | -48.2223 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
252 | TR-252 | 2516243 | 38333058 | 44185401 | 35.4157 | 4063.518 | 1091.3533 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004 | 4 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1864 | -48.2224 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
253 | TR-253 | Suporte Chave 8857503004 | 44185401 | N205 | 3.6245 | 4067.1425 | 1094.9777 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004 | 4 | 8857503004 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1865 | -48.2225 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
254 | TR-254 | 2516238 | N205 | 550917 | 67.1324 | 4134.2749 | 1162.1102 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004 | 4 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1868 | -48.2226 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
255 | TR-255 | 2519050 | 550917 | 536395 | 46.5801 | 4180.855 | 1208.6903 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0200583004, 0300584004, 0300585004 | 3 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1873 | -48.2229 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
256 | TR-256 | 2517960 | 536395 | N227 | 36.5882 | 4217.4432 | 1245.2785 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0200583004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1876 | -48.2231 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
257 | TR-257 | Suporte Chave 0200583004 | N227 | 94376 | 0.9991 | 4218.4423 | 1246.2776 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0200583004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1877 | -48.2232 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
258 | TR-258 | 12072723 | 536395 | N223 | 1.887 | 4182.742 | 1210.5773 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0300584004, 0300585004 | 2 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1874 | -48.223 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
259 | TR-259 | 2519051 | N223 | 94375 | 18.302 | 4201.044 | 1228.8793 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0300584004, 0300585004 | 2 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1874 | -48.2229 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
260 | TR-260 | Suporte Chave 0300584004 | 94375 | N226 | 3.3432 | 4204.3873 | 1232.2225 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0300584004, 0300585004 | 2 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1874 | -48.2228 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
261 | TR-261 | 12074468 | 550917 | N215 | 1.9339 | 4136.2088 | 1164.0441 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0300582004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1871 | -48.2228 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
262 | TR-262 | 2797741 | N215 | 94377 | 30.0938 | 4166.3025 | 1194.1378 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0300582004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1872 | -48.2229 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
263 | TR-263 | Suporte Chave 0300582004 | 94377 | N220 | 3.9389 | 4170.2415 | 1198.0767 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0300582004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1872 | -48.223 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
264 | TR-264 | Suporte Chave 0204195004 | 1080880 | N277 | 0.89118 | 4006.9913 | 1034.8265 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0204195004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1861 | -48.2222 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
265 | TR-265 | 2541763 | 533112 | N179 | 6.3595 | 3849.8035 | 877.6387 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0300578004, 0229381004, 0200580004 | 3 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1849 | -48.2213 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
266 | TR-266 | Suporte Chave 0300578004 | N179 | 94182 | 3.5259 | 3853.3294 | 881.1646 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0300578004, 0229381004, 0200580004 | 3 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1849 | -48.2213 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
267 | TR-267 | Suporte Chave 0202671004 | 122196 | N272 | 2.5062 | 3773.1861 | 801.0214 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0202671004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1848 | -48.2206 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
268 | TR-268 | Suporte Chave 0204249004 | 1068925 | N270 | 3.2273 | 3694.9012 | 722.7365 | T2 | Ramal | Ramal 94183 | 41 | 7903565004 | Religador (79) | fim 533113 / 0200583004 / 0300584004 / 0300582004 / 0204195004 / 0300578004 / 0202671004 / 0204249004 | 0204249004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1847 | -48.2199 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
269 | TR-269 | 2647583 | 94376 | 587833 | 8.6743 | 4227.1166 | 8.6743 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 42 | 0200583004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N298 / fim N299 / fim 94374 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200583004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0200583004 | -7.1877 | -48.2232 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0200583004¦
270 | TR-270 | 24584764 | 587833 | N298 | 13.4885 | 4240.6052 | 22.1629 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 42 | 0200583004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N298 / fim N299 / fim 94374 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200583004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0200583004 | -7.1877 | -48.2232 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0200583004¦
271 | TR-271 | 24548421 | 587833 | N299 | 15.9111 | 4243.0278 | 24.5855 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 42 | 0200583004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N298 / fim N299 / fim 94374 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200583004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0200583004 | -7.1877 | -48.2232 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0200583004¦
272 | TR-272 | 2796753 | 587833 | 94374 | 5.7991 | 4232.9158 | 14.4735 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 42 | 0200583004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N298 / fim N299 / fim 94374 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0200583004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0200583004 | -7.1877 | -48.2232 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0200583004¦
273 | TR-273 | 2795595 | N226 | N230 | 79.5072 | 4283.8945 | 79.5072 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | 0300585004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1877 | -48.2227 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
274 | TR-274 | 2541465 | N230 | 122050 | 38.6293 | 4322.5238 | 118.1365 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1883 | -48.2226 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
275 | TR-275 | 2653491 | 122050 | 557528 | 32.479 | 4355.0028 | 150.6155 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1886 | -48.2224 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
276 | TR-276 | 12077311 | 557528 | N241 | 3.6544 | 4358.6572 | 154.27 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1887 | -48.2224 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
277 | TR-277 | 2541524 | N241 | N244 | 15.2947 | 4373.9519 | 169.5647 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1888 | -48.2224 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
278 | TR-278 | 2653493 | N244 | 554137 | 84.0193 | 4457.9712 | 253.5839 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.189 | -48.2227 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
279 | TR-279 | 12077312 | 554137 | N250 | 1.9411 | 4459.9123 | 255.5251 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1891 | -48.2231 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
280 | TR-280 | 2653496 | N250 | N253 | 30.5974 | 4490.5097 | 286.1225 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1892 | -48.223 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
281 | TR-281 | 3656974 | N253 | N254 | 4.9107 | 4495.4205 | 291.0332 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1894 | -48.223 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
282 | TR-282 | Suporte Chave 9004481004 | N253 | N300 | 0.39995 | 4490.9097 | 286.5224 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1893 | -48.223 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
283 | TR-283 | 3656978 | N300 | N301 | 4.9124 | 4495.8221 | 291.4349 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1894 | -48.223 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
284 | TR-284 | 3634799 | 554137 | 1347913 | 26.065 | 4484.0361 | 279.6489 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1891 | -48.2232 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
285 | TR-285 | 3634798 | 1347913 | N256 | 21.698 | 4505.7341 | 301.3469 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1891 | -48.2234 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
286 | TR-286 | 2541525 | N244 | 557529 | 7.8484 | 4381.8003 | 177.4131 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1889 | -48.2223 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
287 | TR-287 | 2541526 | N244 | 557252 | 35.4657 | 4409.4177 | 205.0304 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1888 | -48.2222 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
288 | TR-288 | 2541462 | N230 | 586071 | 23.2621 | 4307.1566 | 102.7693 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1881 | -48.2227 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
289 | TR-289 | 2541463 | N230 | 94373 | 12.3615 | 4296.256 | 91.8688 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | 0300585004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1881 | -48.2226 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
290 | TR-290 | 3632568 | 94373 | N238 | 33.6271 | 4329.8831 | 125.4958 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.188 | -48.2224 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
291 | TR-291 | 12084964 | N238 | 1349864 | 3.5284 | 4333.4115 | 129.0243 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.188 | -48.2222 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
292 | TR-292 | 3632572 | 1349864 | 1349867 | 114.4422 | 4447.8537 | 243.4664 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1878 | -48.2217 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
293 | TR-293 | 3632569 | 1349867 | 586061 | 34.3211 | 4482.1748 | 277.7876 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1876 | -48.2211 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
294 | TR-294 | Suporte Chave 0300585004 | 94373 | N233 | 1.2429 | 4297.4989 | 93.1116 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 43 | 0300584004 | Chave fusível (03) | fim N254 / fim N301 / fim N256 / fim 557529 / fim 557252 / fim 586071 / fim 586061 / 0300585004 | 0300585004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | -7.1881 | -48.2225 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦
295 | TR-295 | 2650967 | N233 | 94372 | 11.242 | 4308.7409 | 11.242 | T4 | Ramal | Ramal 94183 | 44 | 0300585004 | Chave fusível (03) | fim 94372 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300584004 | 0300585004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 › 0300585004 | -7.188 | -48.2225 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300584004¦0300585004¦
296 | TR-296 | 2753019 | N220 | 60107416 | 69.606 | 4239.8474 | 69.606 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 45 | 0300582004 | Chave fusível (03) | fim 122056 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300582004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300582004 | -7.1873 | -48.2234 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300582004¦
297 | TR-297 | 2752536 | 60107416 | 122055 | 132.9557 | 4372.8031 | 202.5617 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 45 | 0300582004 | Chave fusível (03) | fim 122056 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300582004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300582004 | -7.1873 | -48.2243 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300582004¦
298 | TR-298 | 2770390 | 122055 | 122056 | 32.1416 | 4404.9447 | 234.7033 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 45 | 0300582004 | Chave fusível (03) | fim 122056 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300582004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300582004 | -7.1872 | -48.225 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300582004¦
299 | TR-299 | 3223397 | N277 | 1080881 | 7.1184 | 4014.1096 | 7.1184 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 46 | 0204195004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N279 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0204195004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0204195004 | -7.1861 | -48.2222 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0204195004¦
300 | TR-300 | 3673370 | 1080881 | N279 | 4.0726 | 4018.1822 | 11.1909 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 46 | 0204195004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N279 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0204195004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0204195004 | -7.1861 | -48.2222 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0204195004¦
301 | TR-301 | 2516719 | 94182 | 553589 | 136.4475 | 3989.7769 | 136.4475 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 47 | 0300578004 | Chave fusível (03) | fim 1437863 / 0229381004 / fim 553590 / 0200580004 | 0229381004, 0200580004 | 2 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 | -7.1843 | -48.2216 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300578004¦
302 | TR-302 | 2542178 | 553589 | N206 | 79.867 | 4069.6438 | 216.3144 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 47 | 0300578004 | Chave fusível (03) | fim 1437863 / 0229381004 / fim 553590 / 0200580004 | 0229381004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 | -7.1836 | -48.2216 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300578004¦
303 | TR-303 | 2770387 | N206 | 539778 | 36.892 | 4106.5358 | 253.2064 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 47 | 0300578004 | Chave fusível (03) | fim 1437863 / 0229381004 / fim 553590 / 0200580004 | 0229381004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 | -7.1833 | -48.2211 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300578004¦
304 | TR-304 | 12084290 | 539778 | N210 | 3.834 | 4110.3697 | 257.0404 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 47 | 0300578004 | Chave fusível (03) | fim 1437863 / 0229381004 / fim 553590 / 0200580004 | 0229381004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 | -7.1831 | -48.221 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300578004¦
305 | TR-305 | 3644964 | N210 | 1437862 | 15.9756 | 4126.3453 | 273.0159 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 47 | 0300578004 | Chave fusível (03) | fim 1437863 / 0229381004 / fim 553590 / 0200580004 | 0229381004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 | -7.1831 | -48.2209 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300578004¦
306 | TR-306 | 3644777 | 1437862 | 1437863 | 19.301 | 4145.6463 | 292.3169 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 47 | 0300578004 | Chave fusível (03) | fim 1437863 / 0229381004 / fim 553590 / 0200580004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 | -7.183 | -48.2208 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300578004¦
307 | TR-307 | Suporte Chave 0229381004 | 1437862 | N287 | 1.1088 | 4127.4541 | 274.1248 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 47 | 0300578004 | Chave fusível (03) | fim 1437863 / 0229381004 / fim 553590 / 0200580004 | 0229381004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 | -7.1831 | -48.2209 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300578004¦
308 | TR-308 | 2542169 | 553589 | 553590 | 16.8311 | 4006.6079 | 153.2786 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 47 | 0300578004 | Chave fusível (03) | fim 1437863 / 0229381004 / fim 553590 / 0200580004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 | -7.1837 | -48.2219 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300578004¦
309 | TR-309 | 2542179 | 553589 | N195 | 9.5811 | 3999.3579 | 146.0286 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 47 | 0300578004 | Chave fusível (03) | fim 1437863 / 0229381004 / fim 553590 / 0200580004 | 0200580004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 | -7.1838 | -48.2219 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300578004¦
310 | TR-310 | 12072738 | N195 | 538885 | 3.7575 | 4003.1155 | 149.7861 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 47 | 0300578004 | Chave fusível (03) | fim 1437863 / 0229381004 / fim 553590 / 0200580004 | 0200580004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 | -7.1838 | -48.222 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300578004¦
311 | TR-311 | 2753635 | 538885 | N203 | 39.2855 | 4042.4009 | 189.0716 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 47 | 0300578004 | Chave fusível (03) | fim 1437863 / 0229381004 / fim 553590 / 0200580004 | 0200580004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 | -7.184 | -48.2221 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300578004¦
312 | TR-312 | Suporte Chave 0200580004 | N203 | 94179 | 1.5801 | 4043.9811 | 190.6517 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 47 | 0300578004 | Chave fusível (03) | fim 1437863 / 0229381004 / fim 553590 / 0200580004 | 0200580004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 | -7.1841 | -48.2222 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300578004¦
313 | TR-313 | 3644965 | N287 | 1437861 | 9.315 | 4136.7691 | 9.315 | T4 | Ramal | Ramal 94183 | 48 | 0229381004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N291 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 | 0229381004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 › 0229381004 | -7.1831 | -48.2208 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300578004¦0229381004¦
314 | TR-314 | 24523918 | 1437861 | N291 | 15.8078 | 4152.5769 | 25.1228 | T4 | Ramal | Ramal 94183 | 48 | 0229381004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N291 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 | 0229381004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 › 0229381004 | -7.1831 | -48.2207 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300578004¦0229381004¦
315 | TR-315 | 2518714 | 94179 | 94180 | 14.28 | 4058.261 | 14.28 | T4 | Ramal | Ramal 94183 | 49 | 0200580004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 94180 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300578004 | 0200580004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 › 0200580004 | -7.1841 | -48.2223 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300578004¦0200580004¦
316 | TR-316 | 2796240 | N272 | 336503 | 22.7244 | 3795.9105 | 22.7244 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 50 | 0202671004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N275 / fim 539567 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0202671004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0202671004 | -7.1849 | -48.2206 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0202671004¦
317 | TR-317 | 24566204 | 336503 | N275 | 18.5674 | 3814.4779 | 41.2918 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 50 | 0202671004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N275 / fim 539567 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0202671004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0202671004 | -7.185 | -48.2204 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0202671004¦
318 | TR-318 | 2516207 | 336503 | 539567 | 4.6286 | 3800.5392 | 27.353 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 50 | 0202671004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N275 / fim 539567 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0202671004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0202671004 | -7.185 | -48.2205 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0202671004¦
319 | TR-319 | 3532174 | N270 | 1069064 | 28.3501 | 3723.2513 | 28.3501 | T3 | Ramal | Ramal 94183 | 51 | 0204249004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 1069064 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0204249004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0204249004 | -7.1848 | -48.2199 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0204249004¦
320 | TR-320 | 42957827 | N170 | 42957376 | 11.4363 | 3751.381 | 779.2162 | T2 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 52 | 7903565004 | Religador (79) | fim 42957414 / 0300588004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1857 | -48.2185 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
321 | TR-321 | Suporte Chave 8855214004 | 42957376 | N172 | 2.9761 | 3754.3571 | 782.1923 | T2 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 52 | 7903565004 | Religador (79) | fim 42957414 / 0300588004 | — | 0 | 8855214004 | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1858 | -48.2186 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
322 | TR-322 | 42957432 | N172 | 42957464 | 91.9431 | 3846.3001 | 874.1354 | T2 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 52 | 7903565004 | Religador (79) | fim 42957414 / 0300588004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1861 | -48.2189 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
323 | TR-323 | 42957481 | 42957464 | 42957414 | 11.2095 | 3857.5096 | 885.3449 | T2 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 52 | 7903565004 | Religador (79) | fim 42957414 / 0300588004 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1864 | -48.2192 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
324 | TR-324 | 42957812 | N170 | 42957852 | 20.0513 | 3759.996 | 787.8313 | T2 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 52 | 7903565004 | Religador (79) | fim 42957414 / 0300588004 | 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004 | 4 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1856 | -48.2184 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
325 | TR-325 | Suporte Chave 0300588004 | 42957852 | N174 | 2.2732 | 3762.2692 | 790.1045 | T2 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 52 | 7903565004 | Religador (79) | fim 42957414 / 0300588004 | 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004 | 4 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1855 | -48.2184 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
326 | TR-326 | 2756707 | N174 | 94368 | 54.0382 | 3816.3074 | 54.0382 | T3 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 53 | 0300588004 | Chave fusível (03) | 0300591004 / fim 94367 / fim 1428201 | 0300591004, 0200593004, 0224749004 | 3 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 | -7.1854 | -48.2182 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦
327 | TR-327 | 2922376 | 94368 | N188 | 115.4382 | 3931.7456 | 169.4764 | T3 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 53 | 0300588004 | Chave fusível (03) | 0300591004 / fim 94367 / fim 1428201 | 0300591004, 0200593004, 0224749004 | 3 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 | -7.1848 | -48.2176 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦
328 | TR-328 | 2922375 | N188 | N191 | 24.9844 | 3956.73 | 194.4608 | T3 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 53 | 0300588004 | Chave fusível (03) | 0300591004 / fim 94367 / fim 1428201 | 0300591004, 0200593004, 0224749004 | 3 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 | -7.1845 | -48.2172 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦
329 | TR-329 | Suporte Chave 0300591004 | N191 | 94366 | 2.4411 | 3959.1711 | 196.9019 | T3 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 53 | 0300588004 | Chave fusível (03) | 0300591004 / fim 94367 / fim 1428201 | 0300591004, 0200593004, 0224749004 | 3 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 | -7.1846 | -48.2171 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦
330 | TR-330 | 2922377 | N188 | 94367 | 28.194 | 3959.9396 | 197.6704 | T3 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 53 | 0300588004 | Chave fusível (03) | 0300591004 / fim 94367 / fim 1428201 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 | -7.1844 | -48.2172 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦
331 | TR-331 | 2922374 | N188 | 1428201 | 21.231 | 3952.9767 | 190.7075 | T3 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 53 | 0300588004 | Chave fusível (03) | 0300591004 / fim 94367 / fim 1428201 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 | -7.1844 | -48.2173 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦
332 | TR-332 | 2796201 | 94366 | N207 | 115.7086 | 4074.8796 | 115.7086 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 54 | 0300591004 | Chave fusível (03) | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | 0200593004, 0224749004 | 2 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | -7.185 | -48.2167 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦
333 | TR-333 | 2516726 | N207 | 94365 | 60.0246 | 4134.9042 | 175.7332 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 54 | 0300591004 | Chave fusível (03) | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | 0200593004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | -7.1852 | -48.2162 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦
334 | TR-334 | 2516728 | 94365 | N231 | 160.8788 | 4295.7831 | 336.612 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 54 | 0300591004 | Chave fusível (03) | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | -7.1845 | -48.2155 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦
335 | TR-335 | 3593416 | N231 | 552788 | 6.7747 | 4302.5577 | 343.3867 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 54 | 0300591004 | Chave fusível (03) | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | -7.184 | -48.215 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦
336 | TR-336 | 3593415 | N231 | 1367361 | 206.3693 | 4502.1524 | 542.9813 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 54 | 0300591004 | Chave fusível (03) | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | -7.1844 | -48.2141 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦
337 | TR-337 | 3593420 | 1367361 | N257 | 67.4622 | 4569.6145 | 610.4435 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 54 | 0300591004 | Chave fusível (03) | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | -7.1847 | -48.213 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦
338 | TR-338 | 3593413 | N231 | 94363 | 73.482 | 4369.265 | 410.094 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 54 | 0300591004 | Chave fusível (03) | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | -7.1838 | -48.2147 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦
339 | TR-339 | Suporte Chave 0200593004 | 94365 | N288 | 0.94351 | 4135.8477 | 176.6767 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 54 | 0300591004 | Chave fusível (03) | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | 0200593004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | -7.185 | -48.216 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦
340 | TR-340 | 3032865 | N207 | 1107096 | 36.1899 | 4111.0695 | 151.8985 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 54 | 0300591004 | Chave fusível (03) | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | 0224749004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | -7.1855 | -48.2162 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦
341 | TR-341 | 3236604 | 1107096 | N217 | 43.0847 | 4154.1542 | 194.9832 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 54 | 0300591004 | Chave fusível (03) | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | 0224749004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | -7.1858 | -48.216 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦
342 | TR-342 | 3236809 | N217 | 538645 | 17.7052 | 4171.8594 | 212.6884 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 54 | 0300591004 | Chave fusível (03) | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | -7.186 | -48.2158 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦
343 | TR-343 | 3236810 | N217 | 585929 | 16.0359 | 4170.1901 | 211.019 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 54 | 0300591004 | Chave fusível (03) | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | -7.186 | -48.2159 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦
344 | TR-344 | 3236601 | N217 | 1107097 | 40.604 | 4194.7582 | 235.5872 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 54 | 0300591004 | Chave fusível (03) | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | 0224749004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | -7.1858 | -48.2157 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦
345 | TR-345 | 3236603 | 1107097 | 1107345 | 27.3343 | 4222.0926 | 262.9215 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 54 | 0300591004 | Chave fusível (03) | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | -7.1856 | -48.2155 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦
346 | TR-346 | Suporte Chave 0224749004 | 1107097 | N292 | 2.3496 | 4197.1078 | 237.9367 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 54 | 0300591004 | Chave fusível (03) | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | 0224749004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | -7.1857 | -48.2156 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦
347 | TR-347 | 3032862 | N207 | 533105 | 9.1685 | 4084.0482 | 124.8771 | T4 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 54 | 0300591004 | Chave fusível (03) | fim 552788 / fim N257 / fim 94363 / 0200593004 / fim 538645 / fim 585929 / fim 1107345 / 0224749004 / fim 533105 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | -7.1854 | -48.2164 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦
348 | TR-348 | 2518591 | N288 | 94364 | 8.0803 | 4143.9281 | 8.0803 | T5 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 55 | 0200593004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 94364 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 | 0200593004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 › 0200593004 | -7.185 | -48.2159 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦0200593004¦
349 | TR-349 | 2525658 | N292 | N293 | 21.0684 | 4218.1762 | 21.0684 | T5 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 56 | 0224749004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N295 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 | 0224749004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 › 0224749004 | -7.1857 | -48.2155 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦0224749004¦
350 | TR-350 | 3673028 | N293 | N295 | 7.84 | 4226.0162 | 28.9085 | T5 | Ramal | Ramal do 0300588004 | 56 | 0224749004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N295 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300588004 | 0300591004 | 0224749004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 › 0224749004 | -7.1858 | -48.2155 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300588004¦0300591004¦0224749004¦
351 | TR-351 | Suporte Chave 0300596004 | 94361 | N186 | 1.0467 | 3902.168 | 930.0033 | T2 | Ramal | Ramal 94361 | 57 | 7903565004 | Religador (79) | 0300596004 | 0300596004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1867 | -48.2175 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
352 | TR-352 | 2762634 | N186 | 94360 | 7.8455 | 3910.0135 | 7.8455 | T3 | Ramal | Ramal 94361 | 58 | 0300596004 | Chave fusível (03) | fim 94360 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0300596004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300596004 | -7.1868 | -48.2175 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0300596004¦
353 | TR-353 | Suporte Chave 0203661004 | 553048 | N276 | 1.5114 | 4006.953 | 1034.7882 | T2 | Ramal | Ramal 553048 | 59 | 7903565004 | Religador (79) | 0203661004 | 0203661004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1874 | -48.2168 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
354 | TR-354 | 2517566 | N276 | 523601 | 13.2195 | 4020.1725 | 13.2195 | T3 | Ramal | Ramal 553048 | 60 | 0203661004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 523601 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 0203661004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0203661004 | -7.1875 | -48.2168 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦0203661004¦
355 | TR-355 | 3662778 | N201 | N202 | 5.2273 | 4040.821 | 1068.6562 | T2 | Ramal | Ramal N201 | 61 | 7903565004 | Religador (79) | fim N202 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 |  |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 | -7.1876 | -48.2166 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦
356 | TR-356 | 3662777 | N303 | N304 | 5.076 | 4049.4725 | 10.2513 | T2 | Ramal | Ramal N303 | 62 | 7935867004 | Religador (79) | fim N304 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1876 | -48.2166 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
357 | TR-357 | 3665161 | N308 | N309 | 1.0965 | 4103.359 | 64.1379 | T2 | Ramal | Ramal N308 | 63 | 7935867004 | Religador (79) | fim N309 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.188 | -48.2162 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
358 | TR-358 | 3035367 | N311 | 536613 | 20.7539 | 4245.8942 | 206.6731 | T2 | Ramal | Ramal N311 | 64 | 7935867004 | Religador (79) | fim 536613 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1872 | -48.2154 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
359 | TR-359 | 3662779 | N316 | N317 | 3.1075 | 4268.7664 | 3.1075 | T3 | Ramal | Ramal após 0300600004 | 65 | 0300600004 | Chave fusível (03) | fim N318 / fim N320 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0300600004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0300600004 | -7.187 | -48.2157 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦0300600004¦
360 | TR-360 | 65951578 | N317 | N318 | 2.2896 | 4271.056 | 5.3971 | T3 | Ramal | Ramal após 0300600004 | 65 | 0300600004 | Chave fusível (03) | fim N318 / fim N320 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0300600004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0300600004 | -7.187 | -48.2157 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦0300600004¦
361 | TR-361 | 65951607 | N317 | N319 | 4.0274 | 4272.7938 | 7.1349 | T3 | Ramal | Ramal após 0300600004 | 65 | 0300600004 | Chave fusível (03) | fim N318 / fim N320 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0300600004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0300600004 | -7.187 | -48.2157 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦0300600004¦
362 | TR-362 | 65951585 | N319 | N320 | 2.0136 | 4274.8074 | 9.1485 | T3 | Ramal | Ramal após 0300600004 | 65 | 0300600004 | Chave fusível (03) | fim N318 / fim N320 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0300600004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0300600004 | -7.187 | -48.2157 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦0300600004¦
363 | TR-363 | 2921251 | N322 | 590541 | 21.225 | 4324.5394 | 285.3183 | T2 | Ramal | Ramal N322 | 66 | 7935867004 | Religador (79) | fim 590541 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1877 | -48.2149 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
364 | TR-364 | 2517736 | N392 | 306352 | 11.1913 | 4373.4886 | 11.1913 | T3 | Ramal | Ramal após 0202175004 | 67 | 0202175004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N395 / fim N394 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0202175004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0202175004 | -7.1881 | -48.2154 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦0202175004¦
365 | TR-365 | 24571714 | 306352 | N395 | 15.228 | 4388.7166 | 26.4193 | T3 | Ramal | Ramal após 0202175004 | 67 | 0202175004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N395 / fim N394 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0202175004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0202175004 | -7.1881 | -48.2153 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦0202175004¦
366 | TR-366 | 43837690 | 306352 | N394 | 8.2507 | 4381.7393 | 19.442 | T3 | Ramal | Ramal após 0202175004 | 67 | 0202175004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N395 / fim N394 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0202175004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0202175004 | -7.188 | -48.2154 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦0202175004¦
367 | TR-367 | 2921308 | N325 | N329 | 55.936 | 4439.1641 | 399.943 | T2 | Ramal | Ramal N325 | 68 | 7935867004 | Religador (79) | fim 32145035 / fim 585924 / fim 32145115 / fim 590075 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.188 | -48.2142 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
368 | TR-368 | 32144989 | N329 | 32145000 | 42.9213 | 4482.0855 | 442.8643 | T2 | Ramal | Ramal N325 | 68 | 7935867004 | Religador (79) | fim 32145035 / fim 585924 / fim 32145115 / fim 590075 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.188 | -48.2139 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
369 | TR-369 | 32144979 | 32145000 | 32145035 | 16.4717 | 4498.5571 | 459.336 | T2 | Ramal | Ramal N325 | 68 | 7935867004 | Religador (79) | fim 32145035 / fim 585924 / fim 32145115 / fim 590075 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1882 | -48.2137 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
370 | TR-370 | 2921309 | N329 | 585924 | 34.473 | 4473.6371 | 434.416 | T2 | Ramal | Ramal N325 | 68 | 7935867004 | Religador (79) | fim 32145035 / fim 585924 / fim 32145115 / fim 590075 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1877 | -48.2139 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
371 | TR-371 | 2761590 | N329 | 32145284 | 140.0378 | 4579.2019 | 539.9808 | T2 | Ramal | Ramal N325 | 68 | 7935867004 | Religador (79) | fim 32145035 / fim 585924 / fim 32145115 / fim 590075 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1874 | -48.2144 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
372 | TR-372 | 32145269 | 32145284 | 32145115 | 64.6288 | 4643.8307 | 604.6096 | T2 | Ramal | Ramal N325 | 68 | 7935867004 | Religador (79) | fim 32145035 / fim 585924 / fim 32145115 / fim 590075 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1867 | -48.2151 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
373 | TR-373 | 2921304 | N325 | 590075 | 20.6042 | 4403.8323 | 364.6112 | T2 | Ramal | Ramal N325 | 68 | 7935867004 | Religador (79) | fim 32145035 / fim 585924 / fim 32145115 / fim 590075 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1883 | -48.2144 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
374 | TR-374 | 2519352 | N396 | 369010 | 12.4567 | 4426.8464 | 12.4567 | T3 | Ramal | Ramal após 0203117004 | 69 | 0203117004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 588088 / fim N399 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0203117004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0203117004 | -7.1884 | -48.2142 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦0203117004¦
375 | TR-375 | 2796904 | 369010 | 588088 | 8.5197 | 4435.3661 | 20.9764 | T3 | Ramal | Ramal após 0203117004 | 69 | 0203117004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 588088 / fim N399 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0203117004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0203117004 | -7.1884 | -48.2142 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦0203117004¦
376 | TR-376 | 24498651 | 369010 | N399 | 15.9332 | 4442.7797 | 28.3899 | T3 | Ramal | Ramal após 0203117004 | 69 | 0203117004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 588088 / fim N399 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0203117004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0203117004 | -7.1884 | -48.2142 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦0203117004¦
377 | TR-377 | 2542164 | N338 | N341 | 18.2133 | 4688.0694 | 648.8482 | T2 | Ramal | Ramal N338 | 70 | 7935867004 | Religador (79) | fim N341 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1891 | -48.212 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
378 | TR-378 | 2646212 | N340 | 94354 | 14.1373 | 4694.1776 | 14.1373 | T3 | Ramal | Ramal após 0300603004 | 71 | 0300603004 | Chave fusível (03) | fim 555590 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0300603004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0300603004 | -7.1891 | -48.2119 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦0300603004¦
379 | TR-379 | 2652376 | 94354 | 555590 | 4.5286 | 4698.7062 | 18.6659 | T3 | Ramal | Ramal após 0300603004 | 71 | 0300603004 | Chave fusível (03) | fim 555590 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0300603004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0300603004 | -7.1892 | -48.2119 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦0300603004¦
380 | TR-380 | 2921314 | N345 | 556748 | 27.0972 | 4807.5669 | 768.3458 | T2 | Ramal | Ramal N345 | 72 | 7935867004 | Religador (79) | fim 556748 / fim N346 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1884 | -48.2113 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
381 | TR-381 | 2921315 | N345 | N346 | 8.5973 | 4789.0669 | 749.8458 | T2 | Ramal | Ramal N345 | 72 | 7935867004 | Religador (79) | fim 556748 / fim N346 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1884 | -48.2111 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
382 | TR-382 | 2921370 | N348 | 586128 | 18.8953 | 4907.6038 | 868.3827 | T2 | Ramal | Ramal N348 | 73 | 7935867004 | Religador (79) | fim 586128 / fim N351 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1878 | -48.2103 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
383 | TR-383 | 2921369 | N348 | N351 | 47.3083 | 4936.0168 | 896.7957 | T2 | Ramal | Ramal N348 | 73 | 7935867004 | Religador (79) | fim 586128 / fim N351 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1877 | -48.2106 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
384 | TR-384 | 2541982 | 73775431 | N354 | 27.0293 | 5028.2281 | 989.007 | T2 | Ramal | Ramal 73775431 | 74 | 7935867004 | Religador (79) | fim 94101 / fim 35597260 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1871 | -48.2095 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
385 | TR-385 | 12071601 | N354 | 554706 | 3.7849 | 5032.013 | 992.7919 | T2 | Ramal | Ramal 73775431 | 74 | 7935867004 | Religador (79) | fim 94101 / fim 35597260 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.187 | -48.2094 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
386 | TR-386 | 2752525 | 554706 | 94101 | 19.1666 | 5051.1796 | 1011.9585 | T2 | Ramal | Ramal 73775431 | 74 | 7935867004 | Religador (79) | fim 94101 / fim 35597260 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.187 | -48.2093 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
387 | TR-387 | 2541984 | 73775431 | 35597260 | 14.1543 | 5015.3532 | 976.132 | T2 | Ramal | Ramal 73775431 | 74 | 7935867004 | Religador (79) | fim 94101 / fim 35597260 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1872 | -48.2096 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
388 | TR-388 | 28778838 | N357 | 21544778 | 13.9141 | 5102.887 | 1063.6658 | T2 | Ramal | Ramal N357 | 75 | 7935867004 | Religador (79) | fim 21544541 / fim 21544781 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1874 | -48.2088 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
389 | TR-389 | 21545733 | 21544778 | N360 | 3.2679 | 5106.1549 | 1066.9338 | T2 | Ramal | Ramal N357 | 75 | 7935867004 | Religador (79) | fim 21544541 / fim 21544781 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1873 | -48.2088 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
390 | TR-390 | 21545498 | N360 | 21544541 | 52.7715 | 5158.9264 | 1119.7053 | T2 | Ramal | Ramal N357 | 75 | 7935867004 | Religador (79) | fim 21544541 / fim 21544781 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.187 | -48.2087 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
391 | TR-391 | 21545554 | N357 | 21544781 | 13.7744 | 5102.7473 | 1063.5261 | T2 | Ramal | Ramal N357 | 75 | 7935867004 | Religador (79) | fim 21544541 / fim 21544781 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1875 | -48.2088 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
392 | TR-392 | 2921138 | N365 | N366 | 13.7536 | 5241.3912 | 1202.1701 | T2 | Ramal | Ramal N365 | 76 | 7935867004 | Religador (79) | fim N366 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1877 | -48.2076 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
393 | TR-393 | 3662788 | N369 | N370 | 5.1139 | 5287.6902 | 1248.4691 | T2 | Ramal | Ramal N369 | 77 | 7935867004 | Religador (79) | fim N370 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1883 | -48.2078 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
394 | TR-394 | 3662775 | 585846 | N403 | 2.042 | 5288.4 | 2.042 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004 | 15 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1883 | -48.2078 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
395 | TR-395 | Suporte Chave 9004479004 | N403 | N406 | 0.35135 | 5288.7514 | 2.3933 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004 | 15 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1883 | -48.2078 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
396 | TR-396 | 3662774 | N406 | N407 | 2.862 | 5291.6134 | 5.2553 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004 | 15 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1883 | -48.2078 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
397 | TR-397 | 2751537 | N407 | 94013 | 100.0902 | 5391.7036 | 105.3456 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004 | 15 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1887 | -48.2079 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
398 | TR-398 | 2920660 | 94013 | N410 | 22.897 | 5414.6006 | 128.2426 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004 | 15 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1893 | -48.2081 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
399 | TR-399 | 2646211 | N410 | 94015 | 105.1161 | 5519.7167 | 233.3586 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004 | 14 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1892 | -48.2086 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
400 | TR-400 | 3642779 | 94015 | N419 | 13.2674 | 5532.9841 | 246.6261 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004 | 13 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1891 | -48.2091 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
401 | TR-401 | Suporte Chave 8842222004 | N419 | 1427874 | 1.7135 | 5534.6976 | 248.3396 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004 | 13 | 8842222004 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1891 | -48.2091 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
402 | TR-402 | 2920684 | 1427874 | N421 | 15.398 | 5550.0957 | 263.7376 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004 | 13 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.189 | -48.2092 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
403 | TR-403 | 2762886 | N421 | 94017 | 30.5598 | 5580.6555 | 294.2975 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004 | 10 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1891 | -48.2093 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
404 | TR-404 | 2762885 | 94017 | 94018 | 29.8129 | 5610.4684 | 324.1104 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004 | 9 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1894 | -48.2094 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
405 | TR-405 | 3644112 | 94018 | 1437311 | 29.7064 | 5640.1748 | 353.8167 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004 | 9 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1897 | -48.2095 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
406 | TR-406 | 3644313 | 1437311 | 1437310 | 37.4982 | 5677.673 | 391.315 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1897 | -48.2097 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
407 | TR-407 | 2647001 | 1437311 | 94022 | 9.3879 | 5649.5627 | 363.2046 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004 | 8 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1898 | -48.2095 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
408 | TR-408 | 2653735 | 94022 | 94021 | 31.4624 | 5681.0251 | 394.667 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004 | 7 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.19 | -48.2096 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
409 | TR-409 | 2795303 | 94021 | N439 | 30.9418 | 5711.9669 | 425.6089 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004 | 6 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1903 | -48.2097 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
410 | TR-410 | Suporte Chave 8800488004 | N439 | 94023 | 1.3003 | 5713.2672 | 426.9092 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004 | 6 | 8800488004 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1904 | -48.2097 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
411 | TR-411 | 3253769 | 94023 | 1096327 | 10.8685 | 5724.1356 | 437.7776 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004 | 6 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1905 | -48.2097 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
412 | TR-412 | 3253768 | 1096327 | N444 | 14.9755 | 5739.1112 | 452.7531 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004 | 6 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1906 | -48.2097 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
413 | TR-413 | 2768371 | N444 | 94024 | 31.5689 | 5770.6801 | 484.322 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1908 | -48.2098 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
414 | TR-414 | 2648230 | 94024 | 235195 | 35.0415 | 5805.7216 | 519.3636 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1911 | -48.2099 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
415 | TR-415 | 2648229 | 235195 | 316307 | 6.3654 | 5812.087 | 525.7289 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1912 | -48.21 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
416 | TR-416 | 2759053 | 316307 | 94025 | 50.1754 | 5862.2624 | 575.9044 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1915 | -48.21 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
417 | TR-417 | 2798010 | 94025 | 122071 | 38.4364 | 5900.6988 | 614.3408 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1919 | -48.2102 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
418 | TR-418 | Suporte Chave 8842248004 | N444 | N445 | 1.6073 | 5740.7184 | 454.3604 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004 | 6 | 8842248004 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1906 | -48.2098 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
419 | TR-419 | 2756344 | N445 | 94027 | 14.0016 | 5754.72 | 468.3619 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004 | 6 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1906 | -48.2098 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
420 | TR-420 | 2657715 | 94027 | 556747 | 53.5686 | 5808.2886 | 521.9305 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004 | 5 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1905 | -48.2101 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
421 | TR-421 | 12083436 | 556747 | N451 | 1.9291 | 5810.2177 | 523.8597 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1905 | -48.2104 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
422 | TR-422 | 2646252 | N451 | 94010 | 13.4113 | 5823.629 | 537.2709 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1905 | -48.2104 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
423 | TR-423 | 24586387 | 94010 | N455 | 13.0254 | 5836.6544 | 550.2963 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1905 | -48.2104 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
424 | TR-424 | 2648993 | 556747 | 94028 | 15.9244 | 5824.213 | 537.855 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004 | 5 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1904 | -48.2104 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
425 | TR-425 | 2657016 | 94028 | 1086796 | 24.9337 | 5849.1467 | 562.7887 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004 | 4 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1904 | -48.2106 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
426 | TR-426 | 2542041 | 1086796 | N458 | 26.3299 | 5875.4766 | 589.1186 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004 | 4 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1903 | -48.2108 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
427 | TR-427 | 2542043 | N458 | N461 | 31.6328 | 5907.1094 | 620.7514 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1901 | -48.2109 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
428 | TR-428 | 12071255 | N461 | 555906 | 3.8317 | 5910.9411 | 624.5831 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.19 | -48.2109 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
429 | TR-429 | 2921832 | 555906 | N471 | 63.7557 | 5974.6968 | 688.3388 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1897 | -48.2108 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
430 | TR-430 | 2921981 | N471 | N472 | 31.8901 | 6006.5869 | 720.2289 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1894 | -48.2108 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
431 | TR-431 | 12084650 | N472 | 558158 | 4.2306 | 6010.8175 | 724.4595 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1893 | -48.211 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
432 | TR-432 | 3594478 | 558158 | 558157 | 17.3007 | 6028.1182 | 741.7602 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1893 | -48.2111 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
433 | TR-433 | 3594479 | 558157 | 1419545 | 24.8284 | 6052.9466 | 766.5886 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1893 | -48.2113 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
434 | TR-434 | Suporte Chave 0330915004 | 558157 | N477 | 0.78318 | 6028.9014 | 742.5434 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0330915004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1893 | -48.2111 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
435 | TR-435 | 2921982 | N471 | N475 | 50.225 | 6024.9218 | 738.5637 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1895 | -48.2105 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
436 | TR-436 | 2793803 | N475 | 557826 | 32.2391 | 6057.1608 | 770.8028 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1896 | -48.2101 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
437 | TR-437 | 24580546 | N475 | N479 | 15.5601 | 6040.4819 | 754.1239 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1896 | -48.2102 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
438 | TR-438 | 2794181 | N471 | 221015 | 46.4698 | 6021.1665 | 734.8085 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1892 | -48.2106 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
439 | TR-439 | 2768370 | 221015 | 555904 | 37.2208 | 6058.3874 | 772.0293 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1889 | -48.2105 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
440 | TR-440 | 2542042 | N458 | N463 | 36.4774 | 5911.954 | 625.596 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0203711004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1904 | -48.211 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
441 | TR-441 | 12071595 | N463 | 94029 | 3.6661 | 5915.6201 | 629.2621 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0203711004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1906 | -48.2111 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
442 | TR-442 | 2796859 | 94029 | 523272 | 10.752 | 5926.3721 | 640.014 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0203711004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1907 | -48.2111 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
443 | TR-443 | 2760363 | 523272 | N469 | 18.8072 | 5945.1793 | 658.8212 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1908 | -48.2111 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
444 | TR-444 | Suporte Chave 0203711004 | 523272 | N519 | 1.6415 | 5928.0136 | 641.6556 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0203711004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1907 | -48.2111 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
445 | TR-445 | 4076260 | N463 | N465 | 3.9706 | 5915.9247 | 629.5666 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1906 | -48.2111 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
446 | TR-446 | 2811074 | N458 | N460 | 30.1772 | 5905.6538 | 619.2958 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0202227004, 0204190004 | 2 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1902 | -48.2111 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
447 | TR-447 | 2814820 | N460 | 300630 | 26.3299 | 5931.9837 | 645.6257 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0202227004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1902 | -48.2113 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
448 | TR-448 | 2811073 | 300630 | 556480 | 11.98 | 5943.9636 | 657.6056 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1901 | -48.2115 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
449 | TR-449 | 2811075 | 556480 | N470 | 16.4097 | 5960.3733 | 674.0153 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1901 | -48.2116 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
450 | TR-450 | Suporte Chave 0202227004 | 300630 | N521 | 1.1336 | 5933.1173 | 646.7593 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0202227004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1901 | -48.2114 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
451 | TR-451 | Suporte Chave 0204190004 | N460 | 557016 | 0.15664 | 5905.8104 | 619.4524 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0204190004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1902 | -48.2112 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
452 | TR-452 | Suporte Chave 0200482004 | 94028 | N514 | 1.8935 | 5826.1065 | 539.7485 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0200482004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1904 | -48.2105 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
453 | TR-453 | Suporte Chave 0200484004 | 94027 | N509 | 1.0248 | 5755.7448 | 469.3867 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0200484004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1906 | -48.2099 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
454 | TR-454 | Suporte Chave 0200489004 | 94021 | N500 | 1.4465 | 5682.4716 | 396.1136 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0200489004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1901 | -48.2096 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
455 | TR-455 | Suporte Chave 0200490004 | 94022 | N497 | 1.5801 | 5651.1428 | 364.7847 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0200490004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1899 | -48.2095 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
456 | TR-456 | 3644114 | 1437311 | 1437313 | 52.7713 | 5692.946 | 406.588 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0230938004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1899 | -48.2093 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
457 | TR-457 | 3644113 | 1437313 | 1437314 | 25.2828 | 5718.2288 | 431.8708 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1899 | -48.2089 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
458 | TR-458 | Suporte Chave 0230938004 | 1437313 | N501 | 1.4895 | 5694.4355 | 408.0775 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0230938004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1899 | -48.209 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
459 | TR-459 | Suporte Chave 0200492004 | 94017 | N490 | 0.34914 | 5581.0046 | 294.6466 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0200492004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1893 | -48.2094 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
460 | TR-460 | 2920683 | N421 | 1428200 | 9.4628 | 5559.5585 | 273.2005 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0202676004, 0303862004, 0229036004 | 3 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.189 | -48.2093 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
461 | TR-461 | Suporte Chave 8842221004 | 1428200 | N423 | 3.7012 | 5563.2598 | 276.9017 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0202676004, 0303862004, 0229036004 | 3 | 8842221004 | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.189 | -48.2094 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
462 | TR-462 | 3642778 | N423 | 94016 | 32.6795 | 5595.9392 | 309.5812 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0202676004, 0303862004, 0229036004 | 3 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1889 | -48.2095 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
463 | TR-463 | 12077549 | 94016 | N428 | 3.8066 | 5599.7458 | 313.3878 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0202676004, 0303862004 | 2 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1889 | -48.2097 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
464 | TR-464 | 2769265 | N428 | 136484 | 31.6793 | 5631.4252 | 345.0671 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0202676004, 0303862004 | 2 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1888 | -48.2098 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
465 | TR-465 | 2768369 | 136484 | 555601 | 65.5343 | 5696.9595 | 410.6014 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0202676004, 0303862004 | 2 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1887 | -48.2103 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
466 | TR-466 | 2768356 | 555601 | 554698 | 35.8787 | 5732.8381 | 446.4801 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0202676004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1885 | -48.2107 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
467 | TR-467 | 2653733 | 554698 | 122066 | 21.9276 | 5754.7657 | 468.4077 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1885 | -48.2109 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
468 | TR-468 | Suporte Chave 0202676004 | 554698 | N506 | 0.89475 | 5733.7329 | 447.3748 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0202676004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1885 | -48.2109 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
469 | TR-469 | Suporte Chave 0303862004 | 555601 | N437 | 0.22239 | 5697.1819 | 410.8238 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0303862004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1886 | -48.2105 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
470 | TR-470 | 3664836 | 94016 | N427 | 1.6472 | 5597.5864 | 311.2284 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0229036004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1889 | -48.2097 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
471 | TR-471 | Suporte Chave 0229036004 | N427 | N492 | 0.94913 | 5598.5355 | 312.1775 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0229036004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1889 | -48.2097 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
472 | TR-472 | 2648374 | N421 | 94019 | 43.3523 | 5593.448 | 307.09 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1888 | -48.2092 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
473 | TR-473 | Suporte Chave 0200495004 | 94015 | N487 | 1.0541 | 5520.7707 | 234.4127 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0200495004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1891 | -48.209 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
474 | TR-474 | 2920663 | N410 | 555594 | 8.4327 | 5423.0333 | 136.6752 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1894 | -48.2081 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
475 | TR-475 | 2920661 | N410 | N411 | 2.9166 | 5417.5172 | 131.1592 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0201153004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1894 | -48.2081 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
476 | TR-476 | 12074692 | N411 | 586565 | 3.4506 | 5420.9678 | 134.6098 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0201153004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1894 | -48.2081 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
477 | TR-477 | 2922688 | 586565 | 161996 | 11.4638 | 5432.4316 | 146.0736 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0201153004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1895 | -48.2081 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
478 | TR-478 | 2995938 | 161996 | 1096083 | 11.3265 | 5443.7581 | 157.4 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1896 | -48.2082 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
479 | TR-479 | 2996107 | 1096083 | N416 | 9.1435 | 5452.9016 | 166.5435 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1897 | -48.2082 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
480 | TR-480 | 3662770 | N416 | N417 | 4.6558 | 5457.5574 | 171.1994 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1897 | -48.2082 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
481 | TR-481 | Suporte Chave 9023676004 | N416 | N485 | 0.35135 | 5453.2529 | 166.8949 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1897 | -48.2082 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
482 | TR-482 | 3662785 | N485 | 586816 | 2.7815 | 5456.0345 | 169.6764 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1897 | -48.2082 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
483 | TR-483 | Suporte Chave 0201153004 | 161996 | N483 | 1.0218 | 5433.4534 | 147.0953 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | 0201153004 | 1 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1895 | -48.2082 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
484 | TR-484 | 3663162 | N407 | N408 | 4.1021 | 5295.7155 | 9.3574 | T2 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 78 | 7902218004 | Religador (79) | fim 1437310 / fim 122071 / fim N455 / fim 1419545 / 0330915004 / fim 557826 / fim N479 / fim 555904 / fim N469 / 0203711004 / fim N465 / fim N470 / 0202227004 / 0204190004 / 0200482004 / 0200484004 / 0200489004 / 0200490004 / fim 1437314 / 0230938004 / 0200492004 / fim 122066 / 0202676004 / 0303862004 / 0229036004 / fim 94019 / 0200495004 / fim 555594 / fim N417 / fim 586816 / 0201153004 / fim N408 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | -7.1883 | -48.2078 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦
485 | TR-485 | 3589209 | N477 | 1427715 | 7.6728 | 6036.5741 | 7.6728 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 79 | 0330915004 | Chave fusível (03) | fim 1427715 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0330915004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0330915004 | -7.1893 | -48.2111 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0330915004¦
486 | TR-486 | 2760579 | N519 | 523273 | 14.6322 | 5942.6458 | 14.6322 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 80 | 0203711004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N525 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0203711004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0203711004 | -7.1907 | -48.211 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0203711004¦
487 | TR-487 | 24537873 | 523273 | N525 | 18.7627 | 5961.4085 | 33.3949 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 80 | 0203711004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N525 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0203711004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0203711004 | -7.1908 | -48.2109 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0203711004¦
488 | TR-488 | 2650912 | N521 | 300631 | 9.4077 | 5942.525 | 9.4077 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 81 | 0202227004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N524 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0202227004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0202227004 | -7.1902 | -48.2114 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0202227004¦
489 | TR-489 | 24563478 | 300631 | N524 | 17.5 | 5960.025 | 26.9077 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 81 | 0202227004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N524 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0202227004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0202227004 | -7.1902 | -48.2113 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0202227004¦
490 | TR-490 | 2676200 | 557016 | 1096571 | 10.5825 | 5916.393 | 10.5825 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 82 | 0204190004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N520 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0204190004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0204190004 | -7.1902 | -48.2112 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0204190004¦
491 | TR-491 | 24582799 | 1096571 | N520 | 16.4497 | 5932.8426 | 27.0322 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 82 | 0204190004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N520 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0204190004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0204190004 | -7.1901 | -48.2111 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0204190004¦
492 | TR-492 | 2793541 | N514 | 94011 | 17.7381 | 5843.8446 | 17.7381 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 83 | 0200482004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N516 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200482004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200482004 | -7.1903 | -48.2105 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0200482004¦
493 | TR-493 | 24582847 | 94011 | N516 | 19.6407 | 5863.4853 | 37.3788 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 83 | 0200482004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N516 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200482004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200482004 | -7.1902 | -48.2104 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0200482004¦
494 | TR-494 | 2768165 | N509 | 94026 | 9.1022 | 5764.8469 | 9.1022 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 84 | 0200484004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 587539 / fim N513 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200484004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200484004 | -7.1907 | -48.2099 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0200484004¦
495 | TR-495 | 2653718 | 94026 | 587539 | 3.8582 | 5768.7052 | 12.9604 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 84 | 0200484004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 587539 / fim N513 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200484004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200484004 | -7.1907 | -48.2099 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0200484004¦
496 | TR-496 | 24586386 | 94026 | N513 | 17.4735 | 5782.3204 | 26.5757 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 84 | 0200484004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 587539 / fim N513 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200484004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200484004 | -7.1907 | -48.2098 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0200484004¦
497 | TR-497 | 2653469 | N500 | 94009 | 14.3302 | 5696.8018 | 14.3302 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 85 | 0200489004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N504 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200489004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200489004 | -7.1901 | -48.2097 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0200489004¦
498 | TR-498 | 24586390 | 94009 | N504 | 16.4241 | 5713.2259 | 30.7543 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 85 | 0200489004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N504 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200489004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200489004 | -7.19 | -48.2096 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0200489004¦
499 | TR-499 | 2768166 | N497 | 94020 | 14.6086 | 5665.7514 | 14.6086 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 86 | 0200490004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N499 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200490004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200490004 | -7.1899 | -48.2096 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0200490004¦
500 | TR-500 | 24587368 | 94020 | N499 | 15.1176 | 5680.869 | 29.7262 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 86 | 0200490004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N499 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200490004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200490004 | -7.1898 | -48.2096 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0200490004¦
501 | TR-501 | 3644314 | N501 | 1437312 | 13.6051 | 5708.0406 | 13.6051 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 87 | 0230938004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N505 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0230938004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0230938004 | -7.1898 | -48.209 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0230938004¦
502 | TR-502 | 24545510 | 1437312 | N505 | 14.0178 | 5722.0584 | 27.6228 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 87 | 0230938004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N505 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0230938004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0230938004 | -7.1898 | -48.2089 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0230938004¦
503 | TR-503 | 3661817 | N490 | N491 | 2.3322 | 5583.3369 | 2.3322 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 88 | 0200492004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N493 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200492004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200492004 | -7.1893 | -48.2094 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0200492004¦
504 | TR-504 | 24582845 | N491 | N493 | 21.5183 | 5604.8552 | 23.8506 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 88 | 0200492004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N493 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200492004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200492004 | -7.1893 | -48.2093 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0200492004¦
505 | TR-505 | 2793804 | N506 | 590491 | 7.2513 | 5740.9842 | 7.2513 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 89 | 0202676004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N510 / fim 590492 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0202676004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0202676004 | -7.1885 | -48.2109 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0202676004¦
506 | TR-506 | 24572323 | 590491 | N510 | 16.1819 | 5757.1661 | 23.4333 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 89 | 0202676004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N510 / fim 590492 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0202676004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0202676004 | -7.1886 | -48.2108 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0202676004¦
507 | TR-507 | 2761866 | 590491 | 590492 | 3.7738 | 5744.758 | 11.0251 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 89 | 0202676004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N510 / fim 590492 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0202676004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0202676004 | -7.1885 | -48.2109 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0202676004¦
508 | TR-508 | 3662780 | N437 | N438 | 1.887 | 5699.0689 | 1.887 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 90 | 0303862004 | Chave fusível (03) | fim N438 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0303862004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0303862004 | -7.1886 | -48.2105 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0303862004¦
509 | TR-509 | 2769266 | N492 | 108419 | 8.5422 | 5607.0777 | 8.5422 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 91 | 0229036004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 556466 / fim N496 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0229036004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0229036004 | -7.1889 | -48.2097 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0229036004¦
510 | TR-510 | 2653470 | 108419 | 556466 | 3.8406 | 5610.9183 | 12.3828 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 91 | 0229036004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 556466 / fim N496 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0229036004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0229036004 | -7.189 | -48.2097 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0229036004¦
511 | TR-511 | 24582849 | 108419 | N496 | 16.6435 | 5623.7212 | 25.1857 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 91 | 0229036004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim 556466 / fim N496 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0229036004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0229036004 | -7.189 | -48.2096 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0229036004¦
512 | TR-512 | 2645918 | N487 | 94014 | 9.1392 | 5529.91 | 9.1392 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 92 | 0200495004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N489 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200495004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200495004 | -7.1892 | -48.209 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0200495004¦
513 | TR-513 | 24582848 | 94014 | N489 | 16.8629 | 5546.7728 | 26.0021 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 92 | 0200495004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N489 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0200495004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200495004 | -7.1892 | -48.209 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0200495004¦
514 | TR-514 | 2649292 | N483 | N484 | 8.246 | 5441.6993 | 8.246 | T3 | Ramal | Ramal após 7902218004 | 93 | 0201153004 | Chave 02 (conta como fusível) | fim N484 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 7902218004 | 0201153004 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0201153004 | -7.1895 | -48.2082 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦7902218004¦0201153004¦
515 | TR-515 | 2542371 | N376 | 94306 | 29.4163 | 5531.6029 | 1492.3818 | T2 | Ramal | Ramal N376 | 94 | 7935867004 | Religador (79) | fim N385 / fim N405 / fim N377 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1886 | -48.2054 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
516 | TR-516 | 12083855 | 94306 | N381 | 3.8148 | 5535.4177 | 1496.1965 | T2 | Ramal | Ramal N376 | 94 | 7935867004 | Religador (79) | fim N385 / fim N405 / fim N377 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1887 | -48.2052 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
517 | TR-517 | 2699465 | N381 | N382 | 30.8477 | 5566.2654 | 1527.0442 | T2 | Ramal | Ramal N376 | 94 | 7935867004 | Religador (79) | fim N385 / fim N405 / fim N377 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1887 | -48.2051 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
518 | TR-518 | 3662505 | N382 | N385 | 5.4034 | 5571.6688 | 1532.4476 | T2 | Ramal | Ramal N376 | 94 | 7935867004 | Religador (79) | fim N385 / fim N405 / fim N377 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1887 | -48.2049 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
519 | TR-519 | Suporte Chave 9004026004 | N382 | N404 | 0.35135 | 5566.6167 | 1527.3956 | T2 | Ramal | Ramal N376 | 94 | 7935867004 | Religador (79) | fim N385 / fim N405 / fim N377 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1888 | -48.2049 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
520 | TR-520 | 3662507 | N404 | N405 | 2.753 | 5569.3698 | 1530.1486 | T2 | Ramal | Ramal N376 | 94 | 7935867004 | Religador (79) | fim N385 / fim N405 / fim N377 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1888 | -48.2049 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
521 | TR-521 | 2542372 | N376 | N377 | 10.302 | 5512.4886 | 1473.2675 | T2 | Ramal | Ramal N376 | 94 | 7935867004 | Religador (79) | fim N385 / fim N405 / fim N377 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1886 | -48.2055 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
522 | TR-522 | 3221545 | 557582 | 1086934 | 19.9928 | 5586.5612 | 1547.3401 | T2 | Ramal | Ramal 557582 | 95 | 7935867004 | Religador (79) | fim 93873 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1892 | -48.2057 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
523 | TR-523 | 3221546 | 1086934 | 93873 | 38.4793 | 5625.0405 | 1585.8193 | T2 | Ramal | Ramal 557582 | 95 | 7935867004 | Religador (79) | fim 93873 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1895 | -48.2058 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
524 | TR-524 | 2793893 | 22938813 | 122073 | 30.0083 | 5692.809 | 1653.5879 | T2 | Ramal | Ramal 22938813 | 96 | 7935867004 | Religador (79) | fim 122073 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 |  |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | -7.1889 | -48.2067 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦
525 | TR-525 | 22938833 | N389 | 22938819 | 20.635 | 5685.8732 | 20.635 | T3 | Ramal | Ramal após 0352542004 | 97 | 0352542004 | Chave fusível (03) | fim 22938819 | — | 0 |  | DJ AL04010004 | 7903565004 | 7935867004 | 0352542004 |  | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0352542004 | -7.189 | -48.2066 | abrir | ¦DJ AL04010004¦7903565004¦7935867004¦0352542004¦
Note on H1: Quanto andar a partir do ativo de referência, seguindo a rede, até o fim deste vão.

## Ativos
Ativo | Tipo | Poste | No tronco | Zona antes | Zona depois | Bloco onde está | Blocos em que é referência | Caminho desde o DJ | Vãos em que é a referência | Extensão em que é a referência (m) | Vãos englobados (tudo a jusante) | Extensão englobada (m) | Ativos posteriores englobados | Latitude | Longitude | Mapa
DJ AL04010004 | Disjuntor (DJ) | 553218 | sim | — | T1 | — | 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 | DJ AL04010004 | 114 | 4733.5626 | 525 | 14856.0804 | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | -7.1953 | -48.2379 | abrir
8800004004 | Chave 88 | N2 | sim | T1 | T1 | 1 | — | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | -7.1956 | -48.2382 | abrir
8804421004 | Chave 88 | N4 | sim | T1 | T1 | 1 | — | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | -7.1957 | -48.2382 | abrir
8802681004 | Chave 88 | N14 | sim | T1 | T1 | 1 | — | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | -7.1962 | -48.2366 | abrir
8847597004 | Chave 88 | N28 | sim | T1 | T1 | 1 | — | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | -7.1902 | -48.233 | abrir
8802014004 | Chave 88 | 94070 | sim | T1 | T1 | 1 | — | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004, 0200550004, 0201875004, 0200549004, 0200548004, 0200547004, 0345761004, 0201072004 | -7.1879 | -48.2309 | abrir
8800554004 | Chave 88 | 94060 | sim | T1 | T1 | 1 | — | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | -7.1792 | -48.2223 | abrir
8801115004 | Chave 88 | N73 | sim | T1 | T1 | 1 | — | DJ AL04010004 |  |  |  |  | 7903565004, 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | -7.1791 | -48.2219 | abrir
7903565004 | Religador (79) | 646207 | sim | T1 | T2 | 1 | 2, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 52, 57, 59, 61 | DJ AL04010004 › 7903565004 | 84 | 2204.1948 | 401 | 10014.4918 | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004, 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004, 0200868004, 0200573004, 0200571004, 0230252004, 0303731004, 0200556004, 0303973004 | -7.1795 | -48.2216 | abrir
8841355004 | Chave 88 | 94370 | sim | T2 | T2 | 2 | — | DJ AL04010004 › 7903565004 |  |  |  |  | 7935867004, 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004, 0203661004, 0300596004, 0300588004, 0300591004, 0200593004, 0224749004 | -7.1855 | -48.2186 | abrir
7935867004 | Religador (79) | N283 | sim | T2 | T2 | 2 | 3, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 94, 95, 96 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 | 91 | 2677.2678 | 225 | 4903.0428 | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004, 0203117004, 0202175004, 0300600004 | -7.1876 | -48.2166 | abrir
8834608004 | Chave 88 | N331 | sim | T2 | T2 | 3 | — | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 |  |  |  |  | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004, 0300603004 | -7.1885 | -48.2137 | abrir
8800606004 | Chave 88 | N364 | sim | T2 | T2 | 3 | — | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 |  |  |  |  | 7902218004, 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004, 0352542004 | -7.1877 | -48.2081 | abrir
7902218004 | Religador (79) | 585846 | sim | T2 | T2 | 3 | 78 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 | 91 | 1736.3137 | 121 | 2103.4563 | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004, 0200495004, 0201153004 | -7.1883 | -48.2078 | abrir
8843255004 | Chave 88 | 94098 | sim | T2 | T2 | 3 | — | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 |  |  |  |  | 0352542004 | -7.1882 | -48.2062 | abrir
0352542004 | Chave fusível (03) | N389 | sim | T2 | T3 | 3 | 97 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0352542004 | 1 | 20.635 | 1 | 20.635 | — | -7.1889 | -48.2065 | abrir
0300603004 | Chave fusível (03) | N340 | sim | T2 | T3 | 3 | 71 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0300603004 | 2 | 18.6659 | 2 | 18.6659 | — | -7.189 | -48.2119 | abrir
0203117004 | Chave 02 (conta como fusível) | N396 | sim | T2 | T3 | 3 | 69 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0203117004 | 3 | 36.9096 | 3 | 36.9096 | — | -7.1883 | -48.2142 | abrir
0202175004 | Chave 02 (conta como fusível) | N392 | sim | T2 | T3 | 3 | 67 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0202175004 | 3 | 34.67 | 3 | 34.67 | — | -7.1881 | -48.2153 | abrir
8800599004 | Chave 88 | 94359 | sim | T2 | T2 | 3 | — | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 |  |  |  |  | 0300600004 | -7.1871 | -48.2156 | abrir
0300600004 | Chave fusível (03) | N316 | sim | T2 | T3 | 3 | 65 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 0300600004 | 4 | 11.4381 | 4 | 11.4381 | — | -7.187 | -48.2157 | abrir
0201072004 | Chave 02 (conta como fusível) | N83 | não | T1 | T3 | 6 | 7 | DJ AL04010004 › 0201072004 | 2 | 22.3235 | 2 | 22.3235 | — | -7.1875 | -48.2305 | abrir
0345761004 | Chave fusível (03) | N43 | não | T1 | T3 | 8 | 9 | DJ AL04010004 › 0345761004 | 1 | 8.55 | 1 | 8.55 | — | -7.1869 | -48.2298 | abrir
0200547004 | Chave 02 (conta como fusível) | N86 | não | T1 | T3 | 10 | 11 | DJ AL04010004 › 0200547004 | 1 | 3.839 | 1 | 3.839 | — | -7.1866 | -48.2296 | abrir
0200548004 | Chave 02 (conta como fusível) | N88 | não | T1 | T3 | 12 | 13 | DJ AL04010004 › 0200548004 | 1 | 8.855 | 1 | 8.855 | — | -7.1859 | -48.2289 | abrir
0200549004 | Chave 02 (conta como fusível) | N90 | não | T1 | T3 | 14 | 15 | DJ AL04010004 › 0200549004 | 1 | 9.063 | 1 | 9.063 | — | -7.1838 | -48.2268 | abrir
0201875004 | Chave 02 (conta como fusível) | N92 | não | T1 | T3 | 17 | 18 | DJ AL04010004 › 0201875004 | 1 | 8.6845 | 1 | 8.6845 | — | -7.1832 | -48.2262 | abrir
0200550004 | Chave 02 (conta como fusível) | N93 | não | T1 | T3 | 19 | 20 | DJ AL04010004 › 0200550004 | 3 | 46.7111 | 3 | 46.7111 | — | -7.1831 | -48.2262 | abrir
8845029004 | Chave 88 | N133 | não | T2 | T2 | 26 | — | DJ AL04010004 › 7903565004 |  |  |  |  | 0303973004 | -7.1804 | -48.2214 | abrir
0303973004 | Chave fusível (03) | N139 | não | T2 | T3 | 26 | 27 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0303973004 | 2 | 34.3046 | 2 | 34.3046 | — | -7.181 | -48.2217 | abrir
0200556004 | Chave 02 (conta como fusível) | N258 | não | T2 | T3 | 28 | 29 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0200556004 | 2 | 41.7066 | 2 | 41.7066 | — | -7.1806 | -48.2211 | abrir
0303731004 | Chave fusível (03) | N149 | não | T2 | T3 | 31 | 32 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0303731004 | 5 | 167.9835 | 5 | 167.9835 | — | -7.1822 | -48.2204 | abrir
0230252004 | Chave 02 (conta como fusível) | N261 | não | T2 | T3 | 33 | 34 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0230252004 | 2 | 24.7345 | 2 | 24.7345 | — | -7.1832 | -48.2199 | abrir
0200571004 | Chave 02 (conta como fusível) | N264 | não | T2 | T3 | 35 | 36 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0200571004 | 1 | 25.0308 | 1 | 25.0308 | — | -7.1837 | -48.2196 | abrir
0200573004 | Chave 02 (conta como fusível) | N266 | não | T2 | T3 | 37 | 38 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0200573004 | 1 | 22.7055 | 1 | 22.7055 | — | -7.184 | -48.2195 | abrir
0200868004 | Chave 02 (conta como fusível) | N268 | não | T2 | T3 | 39 | 40 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0200868004 | 1 | 12.9406 | 1 | 12.9406 | — | -7.1842 | -48.2193 | abrir
8800577004 | Chave 88 | N164 | não | T2 | T2 | 41 | — | DJ AL04010004 › 7903565004 |  |  |  |  | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004, 0204195004, 0300578004, 0229381004, 0200580004, 0202671004, 0204249004 | -7.1846 | -48.2192 | abrir
8857503004 | Chave 88 | N205 | não | T2 | T2 | 41 | — | DJ AL04010004 › 7903565004 |  |  |  |  | 0200583004, 0300584004, 0300585004, 0300582004 | -7.1865 | -48.2225 | abrir
0200583004 | Chave 02 (conta como fusível) | 94376 | não | T2 | T3 | 41 | 42 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0200583004 | 4 | 43.8731 | 4 | 43.8731 | — | -7.1877 | -48.2232 | abrir
0300584004 | Chave fusível (03) | N226 | não | T2 | T3 | 41 | 43 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 | 22 | 610.208 | 23 | 621.45 | 0300585004 | -7.1874 | -48.2228 | abrir
0300582004 | Chave fusível (03) | N220 | não | T2 | T3 | 41 | 45 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300582004 | 3 | 234.7033 | 3 | 234.7033 | — | -7.1872 | -48.223 | abrir
0204195004 | Chave 02 (conta como fusível) | N277 | não | T2 | T3 | 41 | 46 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0204195004 | 2 | 11.1909 | 2 | 11.1909 | — | -7.1861 | -48.2222 | abrir
0300578004 | Chave fusível (03) | 94182 | não | T2 | T3 | 41 | 47 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 | 12 | 364.461 | 15 | 403.8638 | 0229381004, 0200580004 | -7.1849 | -48.2213 | abrir
0202671004 | Chave 02 (conta como fusível) | N272 | não | T2 | T3 | 41 | 50 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0202671004 | 3 | 45.9204 | 3 | 45.9204 | — | -7.1848 | -48.2206 | abrir
0204249004 | Chave 02 (conta como fusível) | N270 | não | T2 | T3 | 41 | 51 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0204249004 | 1 | 28.3501 | 1 | 28.3501 | — | -7.1847 | -48.2199 | abrir
0300585004 | Chave fusível (03) | N233 | não | T3 | T4 | 43 | 44 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300584004 › 0300585004 | 1 | 11.242 | 1 | 11.242 | — | -7.188 | -48.2225 | abrir
0229381004 | Chave 02 (conta como fusível) | N287 | não | T3 | T4 | 47 | 48 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 › 0229381004 | 2 | 25.1228 | 2 | 25.1228 | — | -7.1831 | -48.2209 | abrir
0200580004 | Chave 02 (conta como fusível) | 94179 | não | T3 | T4 | 47 | 49 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300578004 › 0200580004 | 1 | 14.28 | 1 | 14.28 | — | -7.1841 | -48.2222 | abrir
8855214004 | Chave 88 | N172 | não | T2 | T2 | 52 | — | DJ AL04010004 › 7903565004 |  |  |  |  | — | -7.1858 | -48.2186 | abrir
0300588004 | Chave fusível (03) | N174 | não | T2 | T3 | 52 | 53 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 | 6 | 246.3269 | 25 | 1167.4315 | 0300591004, 0200593004, 0224749004 | -7.1855 | -48.2184 | abrir
0300591004 | Chave fusível (03) | 94366 | não | T3 | T4 | 53 | 54 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 | 16 | 884.1159 | 19 | 921.1046 | 0200593004, 0224749004 | -7.1846 | -48.2171 | abrir
0200593004 | Chave 02 (conta como fusível) | N288 | não | T4 | T5 | 54 | 55 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 › 0200593004 | 1 | 8.0803 | 1 | 8.0803 | — | -7.185 | -48.216 | abrir
0224749004 | Chave 02 (conta como fusível) | N292 | não | T4 | T5 | 54 | 56 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300588004 › 0300591004 › 0224749004 | 2 | 28.9085 | 2 | 28.9085 | — | -7.1857 | -48.2156 | abrir
0300596004 | Chave fusível (03) | N186 | não | T2 | T3 | 57 | 58 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0300596004 | 1 | 7.8455 | 1 | 7.8455 | — | -7.1867 | -48.2175 | abrir
0203661004 | Chave 02 (conta como fusível) | N276 | não | T2 | T3 | 59 | 60 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 0203661004 | 1 | 13.2195 | 1 | 13.2195 | — | -7.1874 | -48.2168 | abrir
8842222004 | Chave 88 | 1427874 | não | T2 | T2 | 78 | — | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 |  |  |  |  | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004, 0200489004, 0200490004, 0230938004, 0200492004, 0202676004, 0303862004, 0229036004 | -7.1891 | -48.2091 | abrir
8800488004 | Chave 88 | 94023 | não | T2 | T2 | 78 | — | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 |  |  |  |  | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004 | -7.1904 | -48.2097 | abrir
8842248004 | Chave 88 | N445 | não | T2 | T2 | 78 | — | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 |  |  |  |  | 0330915004, 0203711004, 0202227004, 0204190004, 0200482004, 0200484004 | -7.1906 | -48.2098 | abrir
0330915004 | Chave fusível (03) | N477 | não | T2 | T3 | 78 | 79 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0330915004 | 1 | 7.6728 | 1 | 7.6728 | — | -7.1893 | -48.2111 | abrir
0203711004 | Chave 02 (conta como fusível) | N519 | não | T2 | T3 | 78 | 80 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0203711004 | 2 | 33.3949 | 2 | 33.3949 | — | -7.1907 | -48.2111 | abrir
0202227004 | Chave 02 (conta como fusível) | N521 | não | T2 | T3 | 78 | 81 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0202227004 | 2 | 26.9077 | 2 | 26.9077 | — | -7.1901 | -48.2114 | abrir
0204190004 | Chave 02 (conta como fusível) | 557016 | não | T2 | T3 | 78 | 82 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0204190004 | 2 | 27.0322 | 2 | 27.0322 | — | -7.1902 | -48.2112 | abrir
0200482004 | Chave 02 (conta como fusível) | N514 | não | T2 | T3 | 78 | 83 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200482004 | 2 | 37.3788 | 2 | 37.3788 | — | -7.1904 | -48.2105 | abrir
0200484004 | Chave 02 (conta como fusível) | N509 | não | T2 | T3 | 78 | 84 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200484004 | 3 | 30.4339 | 3 | 30.4339 | — | -7.1906 | -48.2099 | abrir
0200489004 | Chave 02 (conta como fusível) | N500 | não | T2 | T3 | 78 | 85 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200489004 | 2 | 30.7543 | 2 | 30.7543 | — | -7.1901 | -48.2096 | abrir
0200490004 | Chave 02 (conta como fusível) | N497 | não | T2 | T3 | 78 | 86 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200490004 | 2 | 29.7262 | 2 | 29.7262 | — | -7.1899 | -48.2096 | abrir
0230938004 | Chave 02 (conta como fusível) | N501 | não | T2 | T3 | 78 | 87 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0230938004 | 2 | 27.6228 | 2 | 27.6228 | — | -7.1899 | -48.209 | abrir
0200492004 | Chave 02 (conta como fusível) | N490 | não | T2 | T3 | 78 | 88 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200492004 | 2 | 23.8506 | 2 | 23.8506 | — | -7.1893 | -48.2094 | abrir
8842221004 | Chave 88 | N423 | não | T2 | T2 | 78 | — | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 |  |  |  |  | 0202676004, 0303862004, 0229036004 | -7.189 | -48.2094 | abrir
0202676004 | Chave 02 (conta como fusível) | N506 | não | T2 | T3 | 78 | 89 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0202676004 | 3 | 27.2071 | 3 | 27.2071 | — | -7.1885 | -48.2109 | abrir
0303862004 | Chave fusível (03) | N437 | não | T2 | T3 | 78 | 90 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0303862004 | 1 | 1.887 | 1 | 1.887 | — | -7.1886 | -48.2105 | abrir
0229036004 | Chave 02 (conta como fusível) | N492 | não | T2 | T3 | 78 | 91 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0229036004 | 3 | 29.0262 | 3 | 29.0262 | — | -7.1889 | -48.2097 | abrir
0200495004 | Chave 02 (conta como fusível) | N487 | não | T2 | T3 | 78 | 92 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0200495004 | 2 | 26.0021 | 2 | 26.0021 | — | -7.1891 | -48.209 | abrir
0201153004 | Chave 02 (conta como fusível) | N483 | não | T2 | T3 | 78 | 93 | DJ AL04010004 › 7903565004 › 7935867004 › 7902218004 › 0201153004 | 1 | 8.246 | 1 | 8.246 | — | -7.1895 | -48.2082 | abrir
Note on L1: Vãos depois deste ativo, em qualquer bloco. Vazio para chaves 88, que não são ativo de referência.