## Leia-me
Zonas, ramais e blocos — EXEMPLO_AL-ILUSTRATIVO
DADOS DE EXEMPLO | Circuito ilustrativo. Não é rede real. Serve para validar o formato.
Zona | T1 do DJ ao 1º religador (79). Depois de qualquer religador é T2, inclusive religador em ramal: religador nunca cria T3. Depois de uma chave fusível (03) é no mínimo T3; se já estava em T3 ou mais, soma uma.
Seccionamento | Chave 03/33/02 com religador depois dela não conta como fusível: não muda a zona e aparece em "Outras chaves no bloco (88…)" como "Chave 03 de seccionamento".
Tronco | Caminho DJ → 1º religador → 2º religador e, depois do 2º, até os próximos ativos (religador ou fusível): o trecho entre dois ativos do tronco ainda é tronco. Pontas sem equipamento são ramal. Nunca tem T3. O resto é ramal, com o nome do poste onde sai do tronco.
Ativo de referência | Último DJ, 79 ou 03 antes do vão, vindo do DJ. Ele engloba o vão e tudo o que vem depois.
Ativos posteriores englobados | Os DJ/79/03 que ficam depois do vão ou do bloco. Se o ativo de referência abrir, todos ficam sem energia.
Bloco | Vãos com o mesmo ativo de referência e o mesmo ramal (de um ativo até o próximo). Chaves 88 e outras que não são DJ/79/fusível não dividem bloco: aparecem na coluna "Outras chaves no bloco (88…)". Chaves 02 e 33 contam como fusível.
Nível 1…N | Sequência de ativos desde o DJ até o ativo de referência. Filtrar um nível mostra tudo o que fica depois daquele ativo.
Distâncias | Calculadas a partir das coordenadas (haversine, raio 6.371 km), seguindo a rede.
Abas | Árvore de blocos: visão rápida da sequência, agrupada por tronco e ramal. Consulta: digite um poste e veja onde ele está. Blocos: um bloco por linha, com os ativos posteriores um por coluna e juntos numa coluna só. Por bloco: os vãos agrupados embaixo de cada bloco (botão + à esquerda). Trechos: um vão por linha. Ativos: resumo por ativo.
Cores das zonas
T1
T2
T3
T4

## Árvore de blocos
Árvore de blocos — EXEMPLO_AL-ILUSTRATIVO
Cada linha é um bloco. A célula colorida é o ativo de referência do bloco (cor da zona). As células em cinza à esquerda são os ativos antes dele, desde o DJ.
Zonas: | T1 | T2 | T3 | T4
Bloco | Zona | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | De | Até (próximos ativos) | Vãos | Extensão (m) | Outras chaves no bloco (88…) | Ativos englobados (depois do bloco)
TRONCO — do DJ ao 2º religador e até os próximos ativos
1 | T1 | DJ |  |  |  |  | DJ | RL1 | 15 | 659.2508 | — | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D, 03-C, RL-A, 03-A, 03-B
2 | T2 | DJ | RL1 |  |  |  | RL1 | RL2 | 16 | 659.2508 | 88-A | RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D
3 | T2 | DJ | RL1 | RL2 |  |  | RL2 | RL3 / 03-E | 17 | 679.2304 | — | RL3, 03-E, 03-F
RAMAL P-102 — sai do tronco no poste P-102
4 | T1 | DJ |  |  |  |  | poste P-102 | RL-A | 5 | 199.7753 | — | RL-A, 03-A, 03-B
5 | T2 | DJ | RL-A |  |  |  | RL-A | 03-A | 5 | 219.7528 | — | 03-A, 03-B
6 | T3 | DJ | RL-A | 03-A |  |  | 03-A | 03-B / fim P-124 | 16 | 659.2512 | — | 03-B
7 | T4 | DJ | RL-A | 03-A | 03-B |  | 03-B | fim P-127 | 6 | 239.7236 | — | —
RAMAL P-105 — sai do tronco no poste P-105
8 | T1 | DJ |  |  |  |  | poste P-105 | 03-C | 5 | 199.7753 | — | 03-C
9 | T3 | DJ | 03-C |  |  |  | 03-C | fim P-110 | 4 | 159.8202 | — | —
RAMAL P-131 — sai do tronco no poste P-131
10 | T2 | DJ | RL1 |  |  |  | poste P-131 | 03-D | 5 | 219.7528 | — | 03-D
11 | T3 | DJ | RL1 | 03-D |  |  | 03-D | fim P-135 | 5 | 219.7528 | — | —
RAMAL P-138 — sai do tronco no poste P-138
12 | T2 | DJ | RL1 |  |  |  | poste P-138 | fim P-140 | 8 | 319.6405 | — | —
RAMAL APÓS RL3 — sai do fim do tronco
13 | T2 | DJ | RL1 | RL2 | RL3 |  | RL3 | fim P-171 | 4 | 159.8202 | — | —
RAMAL APÓS 03-E — sai do fim do tronco
14 | T3 | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | 03-E | 03-F / fim P-195 | 18 | 719.1882 | 88-B | 03-F
15 | T4 | DJ | RL1 | RL2 | 03-E | 03-F | 03-F | fim P-199 | 4 | 159.8202 | — | —

## Consulta
Onde fica este poste?
Digite o código do poste na célula amarela (o poste no fim do vão). A planilha mostra o vão e a sequência desde o DJ.
Poste | P-265 | ← exemplo
Trecho (vão) | TR-132
Poste início | P-264
Zona | T4
Tronco/Ramal | Ramal
Ramal | Ramal após 03-E
Bloco | 15
Ativo de referência | 03-F
Distância do ativo de referência (m) | 119.8652
Distância do DJ (m) | 2357.3246
Ativos posteriores englobados | —
Outra chave no fim do vão (88…) | 0
Caminho desde o DJ | DJ › RL1 › RL2 › 03-E › 03-F
Latitude | -9.6013
Longitude | -48.4303

## Blocos
Bloco | Zona | Tronco/Ramal | Ramal | Ativo de referência | De | Próximo ativo 1 | Próximo ativo 2 | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Qtd. vãos | Extensão do bloco (m) | Qtd. ativos posteriores | Ativos posteriores (concatenado) | Outras chaves no bloco (88…) | Posterior 1 | Posterior 2 | Posterior 3 | Posterior 4 | Posterior 5 | Posterior 6 | Posterior 7 | Posterior 8 | Posterior 9 | Posterior 10
1 | T1 | Tronco | Tronco | DJ | DJ | RL1 |  | DJ |  |  |  |  | 15 | 659.2508 | 10 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D, 03-C, RL-A, 03-A, 03-B | — | RL1 | RL2 | RL3 | 03-E | 03-F | 03-D | 03-C | RL-A | 03-A | 03-B
2 | T2 | Tronco | Tronco | RL1 | RL1 | RL2 |  | DJ | RL1 |  |  |  | 16 | 659.2508 | 5 | RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D | 88-A | RL2 | RL3 | 03-E | 03-F | 03-D
3 | T2 | Tronco | Tronco | RL2 | RL2 | RL3 | 03-E | DJ | RL1 | RL2 |  |  | 17 | 679.2304 | 3 | RL3, 03-E, 03-F | — | RL3 | 03-E | 03-F
4 | T1 | Ramal | Ramal P-102 | DJ | poste P-102 | RL-A |  | DJ |  |  |  |  | 5 | 199.7753 | 3 | RL-A, 03-A, 03-B | — | RL-A | 03-A | 03-B
5 | T2 | Ramal | Ramal P-102 | RL-A | RL-A | 03-A |  | DJ | RL-A |  |  |  | 5 | 219.7528 | 2 | 03-A, 03-B | — | 03-A | 03-B
6 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 03-A | 03-A | 03-B | fim P-124 | DJ | RL-A | 03-A |  |  | 16 | 659.2512 | 1 | 03-B | — | 03-B
7 | T4 | Ramal | Ramal P-102 | 03-B | 03-B | fim P-127 |  | DJ | RL-A | 03-A | 03-B |  | 6 | 239.7236 | 0 | — | —
8 | T1 | Ramal | Ramal P-105 | DJ | poste P-105 | 03-C |  | DJ |  |  |  |  | 5 | 199.7753 | 1 | 03-C | — | 03-C
9 | T3 | Ramal | Ramal P-105 | 03-C | 03-C | fim P-110 |  | DJ | 03-C |  |  |  | 4 | 159.8202 | 0 | — | —
10 | T2 | Ramal | Ramal P-131 | RL1 | poste P-131 | 03-D |  | DJ | RL1 |  |  |  | 5 | 219.7528 | 1 | 03-D | — | 03-D
11 | T3 | Ramal | Ramal P-131 | 03-D | 03-D | fim P-135 |  | DJ | RL1 | 03-D |  |  | 5 | 219.7528 | 0 | — | —
12 | T2 | Ramal | Ramal P-138 | RL1 | poste P-138 | fim P-140 |  | DJ | RL1 |  |  |  | 8 | 319.6405 | 0 | — | —
13 | T2 | Ramal | Ramal após RL3 | RL3 | RL3 | fim P-171 |  | DJ | RL1 | RL2 | RL3 |  | 4 | 159.8202 | 0 | — | —
14 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 03-E | 03-E | 03-F | fim P-195 | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | 18 | 719.1882 | 1 | 03-F | 88-B | 03-F
15 | T4 | Ramal | Ramal após 03-E | 03-F | 03-F | fim P-199 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E | 03-F | 4 | 159.8202 | 0 | — | —
TOTAL | [12 empty] | 133 | 5473.8051
Note on Q1: Junta as colunas Posterior 1…N. Edite as colunas e o texto se atualiza.

## Por bloco
Bloco | Zona | Tronco/Ramal | Ramal | Ativo de referência | Trecho | Poste início | Poste fim | Extensão (m) | Distância do ativo de referência até o fim (m) | Outra chave no fim do vão (88…) | Próximos ativos | Outras chaves no bloco (88…) | Ativos posteriores
1 | T1 | Tronco | Tronco | DJ | 15 vãos |  |  | 659.2508 |  |  | RL1 | — | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D, 03-C, RL-A, 03-A, 03-B
[5 empty] | TR-001 | P-201 | P-214 | 43.9501 | 43.9501
[5 empty] | TR-002 | P-214 | P-215 | 43.9501 | 87.9001
[5 empty] | TR-003 | P-215 | P-216 | 43.9501 | 131.8502
[5 empty] | TR-004 | P-216 | P-217 | 43.9501 | 175.8002
[5 empty] | TR-005 | P-217 | P-102 | 43.9501 | 219.7503
[5 empty] | TR-006 | P-102 | P-218 | 43.9501 | 263.7003
[5 empty] | TR-007 | P-218 | P-219 | 43.9501 | 307.6504
[5 empty] | TR-008 | P-219 | P-220 | 43.9501 | 351.6004
[5 empty] | TR-009 | P-220 | P-221 | 43.9501 | 395.5505
[5 empty] | TR-010 | P-221 | P-105 | 43.9501 | 439.5005
[5 empty] | TR-011 | P-105 | P-222 | 43.9501 | 483.4506
[5 empty] | TR-012 | P-222 | P-223 | 43.9501 | 527.4006
[5 empty] | TR-013 | P-223 | P-224 | 43.9501 | 571.3507
[5 empty] | TR-014 | P-224 | P-225 | 43.9501 | 615.3007
[5 empty] | TR-015 | P-225 | P-202 | 43.9501 | 659.2508
2 | T2 | Tronco | Tronco | RL1 | 16 vãos |  |  | 659.2508 |  |  | RL2 | 88-A | RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D
[5 empty] | TR-016 | P-202 | P-226 | 43.9501 | 43.9501
[5 empty] | TR-017 | P-226 | P-227 | 43.9501 | 87.9001
[5 empty] | TR-018 | P-227 | P-228 | 43.9501 | 131.8502
[5 empty] | TR-019 | P-228 | P-229 | 43.9501 | 175.8002
[5 empty] | TR-020 | P-229 | P-131 | 43.9501 | 219.7503
[5 empty] | TR-021 | P-131 | P-230 | 36.625 | 256.3753
[5 empty] | TR-022 | P-230 | P-231 | 36.625 | 293.0003
[5 empty] | TR-023 | P-231 | P-203 | 36.625 | 329.6254 | 88-A
[5 empty] | TR-024 | P-203 | P-232 | 36.625 | 366.2504
[5 empty] | TR-025 | P-232 | P-233 | 36.625 | 402.8755
[5 empty] | TR-026 | P-233 | P-138 | 36.625 | 439.5005
[5 empty] | TR-027 | P-138 | P-234 | 43.9501 | 483.4506
[5 empty] | TR-028 | P-234 | P-235 | 43.9501 | 527.4006
[5 empty] | TR-029 | P-235 | P-236 | 43.9501 | 571.3507
[5 empty] | TR-030 | P-236 | P-237 | 43.9501 | 615.3007
[5 empty] | TR-031 | P-237 | P-204 | 43.9501 | 659.2508
3 | T2 | Tronco | Tronco | RL2 | 17 vãos |  |  | 679.2304 |  |  | RL3 / 03-E | — | RL3, 03-E, 03-F
[5 empty] | TR-032 | P-204 | P-238 | 39.9546 | 39.9546
[5 empty] | TR-033 | P-238 | P-239 | 39.9546 | 79.9092
[5 empty] | TR-034 | P-239 | P-240 | 39.9546 | 119.8638
[5 empty] | TR-035 | P-240 | P-241 | 39.9546 | 159.8184
[5 empty] | TR-036 | P-241 | P-242 | 39.9546 | 199.773
[5 empty] | TR-037 | P-242 | P-160 | 39.9546 | 239.7276
[5 empty] | TR-038 | P-160 | P-243 | 39.9551 | 279.6826
[5 empty] | TR-039 | P-243 | P-244 | 39.9551 | 319.6377
[5 empty] | TR-040 | P-244 | P-245 | 39.9551 | 359.5927
[5 empty] | TR-041 | P-245 | P-246 | 39.9551 | 399.5478
[5 empty] | TR-042 | P-246 | P-205 | 39.9551 | 439.5028
[5 empty] | TR-043 | P-160 | P-250 | 39.9546 | 279.6821
[5 empty] | TR-044 | P-250 | P-251 | 39.9546 | 319.6367
[5 empty] | TR-045 | P-251 | P-252 | 39.9546 | 359.5913
[5 empty] | TR-046 | P-252 | P-253 | 39.9546 | 399.5459
[5 empty] | TR-047 | P-253 | P-254 | 39.9546 | 439.5005
[5 empty] | TR-048 | P-254 | P-206 | 39.9546 | 479.4551
4 | T1 | Ramal | Ramal P-102 | DJ | 5 vãos |  |  | 199.7753 |  |  | RL-A | — | RL-A, 03-A, 03-B
[5 empty] | TR-049 | P-102 | P-272 | 39.9551 | 259.7053
[5 empty] | TR-050 | P-272 | P-273 | 39.9551 | 299.6604
[5 empty] | TR-051 | P-273 | P-274 | 39.9551 | 339.6154
[5 empty] | TR-052 | P-274 | P-275 | 39.9551 | 379.5705
[5 empty] | TR-053 | P-275 | P-209 | 39.9551 | 419.5255
5 | T2 | Ramal | Ramal P-102 | RL-A | 5 vãos |  |  | 219.7528 |  |  | 03-A | — | 03-A, 03-B
[5 empty] | TR-054 | P-209 | P-276 | 43.9506 | 43.9506
[5 empty] | TR-055 | P-276 | P-277 | 43.9506 | 87.9011
[5 empty] | TR-056 | P-277 | P-278 | 43.9506 | 131.8517
[5 empty] | TR-057 | P-278 | P-279 | 43.9506 | 175.8023
[5 empty] | TR-058 | P-279 | P-210 | 43.9506 | 219.7528
6 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 03-A | 16 vãos |  |  | 659.2512 |  |  | 03-B / fim P-124 | — | 03-B
[5 empty] | TR-059 | P-210 | P-280 | 39.9551 | 39.9551
[5 empty] | TR-060 | P-280 | P-281 | 39.9551 | 79.9101
[5 empty] | TR-061 | P-281 | P-282 | 39.9551 | 119.8652
[5 empty] | TR-062 | P-282 | P-283 | 39.9551 | 159.8202
[5 empty] | TR-063 | P-283 | P-120 | 39.9551 | 199.7753
[5 empty] | TR-064 | P-120 | P-284 | 43.2834 | 243.0587
[5 empty] | TR-065 | P-284 | P-285 | 43.2834 | 286.3421
[5 empty] | TR-066 | P-285 | P-286 | 43.2834 | 329.6256
[5 empty] | TR-067 | P-286 | P-287 | 43.2834 | 372.909
[5 empty] | TR-068 | P-287 | P-288 | 43.2834 | 416.1924
[5 empty] | TR-069 | P-288 | P-211 | 43.2834 | 459.4759
[5 empty] | TR-070 | P-120 | P-294 | 39.9551 | 239.7303
[5 empty] | TR-071 | P-294 | P-295 | 39.9551 | 279.6854
[5 empty] | TR-072 | P-295 | P-296 | 39.9551 | 319.6405
[5 empty] | TR-073 | P-296 | P-297 | 39.9551 | 359.5955
[5 empty] | TR-074 | P-297 | P-124 | 39.9551 | 399.5506
7 | T4 | Ramal | Ramal P-102 | 03-B | 6 vãos |  |  | 239.7236 |  |  | fim P-127 | — | —
[5 empty] | TR-075 | P-211 | P-289 | 39.9539 | 39.9539
[5 empty] | TR-076 | P-289 | P-290 | 39.9539 | 79.9079
[5 empty] | TR-077 | P-290 | P-291 | 39.9539 | 119.8618
[5 empty] | TR-078 | P-291 | P-292 | 39.9539 | 159.8157
[5 empty] | TR-079 | P-292 | P-293 | 39.9539 | 199.7697
[5 empty] | TR-080 | P-293 | P-127 | 39.9539 | 239.7236
8 | T1 | Ramal | Ramal P-105 | DJ | 5 vãos |  |  | 199.7753 |  |  | 03-C | — | 03-C
[5 empty] | TR-081 | P-105 | P-298 | 39.9551 | 479.4556
[5 empty] | TR-082 | P-298 | P-299 | 39.9551 | 519.4106
[5 empty] | TR-083 | P-299 | P-300 | 39.9551 | 559.3657
[5 empty] | TR-084 | P-300 | P-301 | 39.9551 | 599.3207
[5 empty] | TR-085 | P-301 | P-212 | 39.9551 | 639.2758
9 | T3 | Ramal | Ramal P-105 | 03-C | 4 vãos |  |  | 159.8202 |  |  | fim P-110 | — | —
[5 empty] | TR-086 | P-212 | P-302 | 39.9551 | 39.9551
[5 empty] | TR-087 | P-302 | P-303 | 39.9551 | 79.9101
[5 empty] | TR-088 | P-303 | P-304 | 39.9551 | 119.8652
[5 empty] | TR-089 | P-304 | P-110 | 39.9551 | 159.8202
10 | T2 | Ramal | Ramal P-131 | RL1 | 5 vãos |  |  | 219.7528 |  |  | 03-D | — | 03-D
[5 empty] | TR-090 | P-131 | P-305 | 43.9506 | 263.7008
[5 empty] | TR-091 | P-305 | P-306 | 43.9506 | 307.6514
[5 empty] | TR-092 | P-306 | P-307 | 43.9506 | 351.6019
[5 empty] | TR-093 | P-307 | P-308 | 43.9506 | 395.5525
[5 empty] | TR-094 | P-308 | P-213 | 43.9506 | 439.5031
11 | T3 | Ramal | Ramal P-131 | 03-D | 5 vãos |  |  | 219.7528 |  |  | fim P-135 | — | —
[5 empty] | TR-095 | P-213 | P-309 | 43.9506 | 43.9506
[5 empty] | TR-096 | P-309 | P-310 | 43.9506 | 87.9011
[5 empty] | TR-097 | P-310 | P-311 | 43.9506 | 131.8517
[5 empty] | TR-098 | P-311 | P-312 | 43.9506 | 175.8023
[5 empty] | TR-099 | P-312 | P-135 | 43.9506 | 219.7528
12 | T2 | Ramal | Ramal P-138 | RL1 | 8 vãos |  |  | 319.6405 |  |  | fim P-140 | — | —
[5 empty] | TR-100 | P-138 | P-313 | 39.9551 | 479.4556
[5 empty] | TR-101 | P-313 | P-314 | 39.9551 | 519.4106
[5 empty] | TR-102 | P-314 | P-315 | 39.9551 | 559.3657
[5 empty] | TR-103 | P-315 | P-316 | 39.9551 | 599.3207
[5 empty] | TR-104 | P-316 | P-317 | 39.9551 | 639.2758
[5 empty] | TR-105 | P-317 | P-318 | 39.9551 | 679.2309
[5 empty] | TR-106 | P-318 | P-319 | 39.9551 | 719.1859
[5 empty] | TR-107 | P-319 | P-140 | 39.9551 | 759.141
13 | T2 | Ramal | Ramal após RL3 | RL3 | 4 vãos |  |  | 159.8202 |  |  | fim P-171 | — | —
[5 empty] | TR-108 | P-205 | P-247 | 39.9551 | 39.9551
[5 empty] | TR-109 | P-247 | P-248 | 39.9551 | 79.9101
[5 empty] | TR-110 | P-248 | P-249 | 39.9551 | 119.8652
[5 empty] | TR-111 | P-249 | P-171 | 39.9551 | 159.8202
14 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 03-E | 18 vãos |  |  | 719.1882 |  |  | 03-F / fim P-195 | 88-B | 03-F
[5 empty] | TR-112 | P-206 | P-255 | 39.9546 | 39.9546
[5 empty] | TR-113 | P-255 | P-256 | 39.9546 | 79.9092
[5 empty] | TR-114 | P-256 | P-257 | 39.9546 | 119.8638
[5 empty] | TR-115 | P-257 | P-207 | 39.9546 | 159.8184 | 88-B
[5 empty] | TR-116 | P-207 | P-258 | 39.9546 | 199.773
[5 empty] | TR-117 | P-258 | P-190 | 39.9546 | 239.7276
[5 empty] | TR-118 | P-190 | P-259 | 39.9551 | 279.6826
[5 empty] | TR-119 | P-259 | P-260 | 39.9551 | 319.6377
[5 empty] | TR-120 | P-260 | P-261 | 39.9551 | 359.5927
[5 empty] | TR-121 | P-261 | P-262 | 39.9551 | 399.5478
[5 empty] | TR-122 | P-262 | P-208 | 39.9551 | 439.5028
[5 empty] | TR-123 | P-190 | P-266 | 39.9551 | 279.6826
[5 empty] | TR-124 | P-266 | P-267 | 39.9551 | 319.6377
[5 empty] | TR-125 | P-267 | P-268 | 39.9551 | 359.5927
[5 empty] | TR-126 | P-268 | P-269 | 39.9551 | 399.5478
[5 empty] | TR-127 | P-269 | P-270 | 39.9551 | 439.5028
[5 empty] | TR-128 | P-270 | P-271 | 39.9551 | 479.4579
[5 empty] | TR-129 | P-271 | P-195 | 39.9551 | 519.413
15 | T4 | Ramal | Ramal após 03-E | 03-F | 4 vãos |  |  | 159.8202 |  |  | fim P-199 | — | —
[5 empty] | TR-130 | P-208 | P-263 | 39.9551 | 39.9551
[5 empty] | TR-131 | P-263 | P-264 | 39.9551 | 79.9101
[5 empty] | TR-132 | P-264 | P-265 | 39.9551 | 119.8652
[5 empty] | TR-133 | P-265 | P-199 | 39.9551 | 159.8202

## Trechos
Seq | Trecho | Trecho no Daimon | Poste início | Poste fim | Extensão (m) | Distância do DJ até o fim (m) | Distância do ativo de referência até o fim (m) | Zona | Tronco/Ramal | Ramal | Bloco | Ativo de referência | Tipo do ativo de referência | Próximo(s) ativo(s) | Ativos posteriores englobados | Qtd. ativos posteriores | Outra chave no fim do vão (88…) | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Caminho desde o DJ | Latitude (meio do vão) | Longitude (meio do vão) | Mapa | Chave do caminho (uso das fórmulas)
1 | TR-001 |  | P-201 | P-214 | 43.9501 | 43.9501 | 43.9501 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL1 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D, 03-C, RL-A, 03-A, 03-B | 10 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.604 | -48.4487 | abrir | ¦DJ¦
2 | TR-002 |  | P-214 | P-215 | 43.9501 | 87.9001 | 87.9001 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL1 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D, 03-C, RL-A, 03-A, 03-B | 10 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.604 | -48.4483 | abrir | ¦DJ¦
3 | TR-003 |  | P-215 | P-216 | 43.9501 | 131.8502 | 131.8502 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL1 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D, 03-C, RL-A, 03-A, 03-B | 10 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.604 | -48.4479 | abrir | ¦DJ¦
4 | TR-004 |  | P-216 | P-217 | 43.9501 | 175.8002 | 175.8002 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL1 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D, 03-C, RL-A, 03-A, 03-B | 10 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.604 | -48.4475 | abrir | ¦DJ¦
5 | TR-005 |  | P-217 | P-102 | 43.9501 | 219.7503 | 219.7503 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL1 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D, 03-C, RL-A, 03-A, 03-B | 10 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.604 | -48.4471 | abrir | ¦DJ¦
6 | TR-006 |  | P-102 | P-218 | 43.9501 | 263.7003 | 263.7003 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL1 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D, 03-C | 7 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.604 | -48.4467 | abrir | ¦DJ¦
7 | TR-007 |  | P-218 | P-219 | 43.9501 | 307.6504 | 307.6504 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL1 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D, 03-C | 7 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.604 | -48.4463 | abrir | ¦DJ¦
8 | TR-008 |  | P-219 | P-220 | 43.9501 | 351.6004 | 351.6004 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL1 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D, 03-C | 7 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.604 | -48.4459 | abrir | ¦DJ¦
9 | TR-009 |  | P-220 | P-221 | 43.9501 | 395.5505 | 395.5505 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL1 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D, 03-C | 7 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.604 | -48.4455 | abrir | ¦DJ¦
10 | TR-010 |  | P-221 | P-105 | 43.9501 | 439.5005 | 439.5005 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL1 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D, 03-C | 7 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.604 | -48.4451 | abrir | ¦DJ¦
11 | TR-011 |  | P-105 | P-222 | 43.9501 | 483.4506 | 483.4506 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL1 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D | 6 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.604 | -48.4447 | abrir | ¦DJ¦
12 | TR-012 |  | P-222 | P-223 | 43.9501 | 527.4006 | 527.4006 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL1 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D | 6 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.604 | -48.4443 | abrir | ¦DJ¦
13 | TR-013 |  | P-223 | P-224 | 43.9501 | 571.3507 | 571.3507 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL1 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D | 6 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.604 | -48.4439 | abrir | ¦DJ¦
14 | TR-014 |  | P-224 | P-225 | 43.9501 | 615.3007 | 615.3007 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL1 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D | 6 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.604 | -48.4435 | abrir | ¦DJ¦
15 | TR-015 |  | P-225 | P-202 | 43.9501 | 659.2508 | 659.2508 | T1 | Tronco | Tronco | 1 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL1 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D | 6 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.604 | -48.4431 | abrir | ¦DJ¦
16 | TR-016 |  | P-202 | P-226 | 43.9501 | 703.2008 | 43.9501 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | RL1 | Religador (79) | RL2 | RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D | 5 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.604 | -48.4427 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
17 | TR-017 |  | P-226 | P-227 | 43.9501 | 747.1509 | 87.9001 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | RL1 | Religador (79) | RL2 | RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D | 5 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.604 | -48.4423 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
18 | TR-018 |  | P-227 | P-228 | 43.9501 | 791.1009 | 131.8502 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | RL1 | Religador (79) | RL2 | RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D | 5 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.604 | -48.4419 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
19 | TR-019 |  | P-228 | P-229 | 43.9501 | 835.051 | 175.8002 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | RL1 | Religador (79) | RL2 | RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D | 5 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.604 | -48.4415 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
20 | TR-020 |  | P-229 | P-131 | 43.9501 | 879.001 | 219.7503 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | RL1 | Religador (79) | RL2 | RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D | 5 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.604 | -48.4411 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
21 | TR-021 |  | P-131 | P-230 | 36.625 | 915.6261 | 256.3753 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | RL1 | Religador (79) | RL2 | RL2, RL3, 03-E, 03-F | 4 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.604 | -48.4407 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
22 | TR-022 |  | P-230 | P-231 | 36.625 | 952.2511 | 293.0003 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | RL1 | Religador (79) | RL2 | RL2, RL3, 03-E, 03-F | 4 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.604 | -48.4404 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
23 | TR-023 |  | P-231 | P-203 | 36.625 | 988.8761 | 329.6254 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | RL1 | Religador (79) | RL2 | RL2, RL3, 03-E, 03-F | 4 | 88-A | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.604 | -48.4401 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
24 | TR-024 |  | P-203 | P-232 | 36.625 | 1025.5012 | 366.2504 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | RL1 | Religador (79) | RL2 | RL2, RL3, 03-E, 03-F | 4 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.604 | -48.4397 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
25 | TR-025 |  | P-232 | P-233 | 36.625 | 1062.1262 | 402.8755 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | RL1 | Religador (79) | RL2 | RL2, RL3, 03-E, 03-F | 4 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.604 | -48.4394 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
26 | TR-026 |  | P-233 | P-138 | 36.625 | 1098.7513 | 439.5005 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | RL1 | Religador (79) | RL2 | RL2, RL3, 03-E, 03-F | 4 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.604 | -48.4391 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
27 | TR-027 |  | P-138 | P-234 | 43.9501 | 1142.7013 | 483.4506 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | RL1 | Religador (79) | RL2 | RL2, RL3, 03-E, 03-F | 4 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.604 | -48.4387 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
28 | TR-028 |  | P-234 | P-235 | 43.9501 | 1186.6514 | 527.4006 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | RL1 | Religador (79) | RL2 | RL2, RL3, 03-E, 03-F | 4 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.604 | -48.4383 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
29 | TR-029 |  | P-235 | P-236 | 43.9501 | 1230.6014 | 571.3507 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | RL1 | Religador (79) | RL2 | RL2, RL3, 03-E, 03-F | 4 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.604 | -48.4379 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
30 | TR-030 |  | P-236 | P-237 | 43.9501 | 1274.5515 | 615.3007 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | RL1 | Religador (79) | RL2 | RL2, RL3, 03-E, 03-F | 4 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.604 | -48.4375 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
31 | TR-031 |  | P-237 | P-204 | 43.9501 | 1318.5015 | 659.2508 | T2 | Tronco | Tronco | 2 | RL1 | Religador (79) | RL2 | RL2, RL3, 03-E, 03-F | 4 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.604 | -48.4371 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
32 | TR-032 |  | P-204 | P-238 | 39.9546 | 1358.4561 | 39.9546 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | RL3, 03-E, 03-F | 3 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.604 | -48.4367 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
33 | TR-033 |  | P-238 | P-239 | 39.9546 | 1398.4107 | 79.9092 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | RL3, 03-E, 03-F | 3 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.604 | -48.4363 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
34 | TR-034 |  | P-239 | P-240 | 39.9546 | 1438.3653 | 119.8638 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | RL3, 03-E, 03-F | 3 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.604 | -48.436 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
35 | TR-035 |  | P-240 | P-241 | 39.9546 | 1478.3199 | 159.8184 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | RL3, 03-E, 03-F | 3 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.604 | -48.4356 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
36 | TR-036 |  | P-241 | P-242 | 39.9546 | 1518.2745 | 199.773 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | RL3, 03-E, 03-F | 3 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.604 | -48.4352 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
37 | TR-037 |  | P-242 | P-160 | 39.9546 | 1558.2291 | 239.7276 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | RL3, 03-E, 03-F | 3 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.604 | -48.4349 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
38 | TR-038 |  | P-160 | P-243 | 39.9551 | 1598.1841 | 279.6826 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | RL3 | 1 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.6038 | -48.4347 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
39 | TR-039 |  | P-243 | P-244 | 39.9551 | 1638.1392 | 319.6377 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | RL3 | 1 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.6034 | -48.4347 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
40 | TR-040 |  | P-244 | P-245 | 39.9551 | 1678.0943 | 359.5927 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | RL3 | 1 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.6031 | -48.4347 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
41 | TR-041 |  | P-245 | P-246 | 39.9551 | 1718.0493 | 399.5478 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | RL3 | 1 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.6027 | -48.4347 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
42 | TR-042 |  | P-246 | P-205 | 39.9551 | 1758.0044 | 439.5028 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | RL3 | 1 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.6023 | -48.4347 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
43 | TR-043 |  | P-160 | P-250 | 39.9546 | 1598.1837 | 279.6821 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | 03-E, 03-F | 2 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.604 | -48.4345 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
44 | TR-044 |  | P-250 | P-251 | 39.9546 | 1638.1383 | 319.6367 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | 03-E, 03-F | 2 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.604 | -48.4341 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
45 | TR-045 |  | P-251 | P-252 | 39.9546 | 1678.0929 | 359.5913 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | 03-E, 03-F | 2 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.604 | -48.4338 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
46 | TR-046 |  | P-252 | P-253 | 39.9546 | 1718.0474 | 399.5459 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | 03-E, 03-F | 2 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.604 | -48.4334 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
47 | TR-047 |  | P-253 | P-254 | 39.9546 | 1758.002 | 439.5005 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | 03-E, 03-F | 2 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.604 | -48.4331 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
48 | TR-048 |  | P-254 | P-206 | 39.9546 | 1797.9566 | 479.4551 | T2 | Tronco | Tronco | 3 | RL2 | Religador (79) | RL3 / 03-E | 03-E, 03-F | 2 |  | DJ | RL1 | RL2 |  |  | DJ › RL1 › RL2 | -9.604 | -48.4327 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦
49 | TR-049 |  | P-102 | P-272 | 39.9551 | 259.7053 | 259.7053 | T1 | Ramal | Ramal P-102 | 4 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL-A | RL-A, 03-A, 03-B | 3 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.6041 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦
50 | TR-050 |  | P-272 | P-273 | 39.9551 | 299.6604 | 299.6604 | T1 | Ramal | Ramal P-102 | 4 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL-A | RL-A, 03-A, 03-B | 3 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.6045 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦
51 | TR-051 |  | P-273 | P-274 | 39.9551 | 339.6154 | 339.6154 | T1 | Ramal | Ramal P-102 | 4 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL-A | RL-A, 03-A, 03-B | 3 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.6049 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦
52 | TR-052 |  | P-274 | P-275 | 39.9551 | 379.5705 | 379.5705 | T1 | Ramal | Ramal P-102 | 4 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL-A | RL-A, 03-A, 03-B | 3 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.6052 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦
53 | TR-053 |  | P-275 | P-209 | 39.9551 | 419.5255 | 419.5255 | T1 | Ramal | Ramal P-102 | 4 | DJ | Disjuntor (DJ) | RL-A | RL-A, 03-A, 03-B | 3 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.6056 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦
54 | TR-054 |  | P-209 | P-276 | 43.9506 | 463.4761 | 43.9506 | T2 | Ramal | Ramal P-102 | 5 | RL-A | Religador (79) | 03-A | 03-A, 03-B | 2 |  | DJ | RL-A |  |  |  | DJ › RL-A | -9.6059 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦
55 | TR-055 |  | P-276 | P-277 | 43.9506 | 507.4267 | 87.9011 | T2 | Ramal | Ramal P-102 | 5 | RL-A | Religador (79) | 03-A | 03-A, 03-B | 2 |  | DJ | RL-A |  |  |  | DJ › RL-A | -9.6063 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦
56 | TR-056 |  | P-277 | P-278 | 43.9506 | 551.3772 | 131.8517 | T2 | Ramal | Ramal P-102 | 5 | RL-A | Religador (79) | 03-A | 03-A, 03-B | 2 |  | DJ | RL-A |  |  |  | DJ › RL-A | -9.6067 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦
57 | TR-057 |  | P-278 | P-279 | 43.9506 | 595.3278 | 175.8023 | T2 | Ramal | Ramal P-102 | 5 | RL-A | Religador (79) | 03-A | 03-A, 03-B | 2 |  | DJ | RL-A |  |  |  | DJ › RL-A | -9.6071 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦
58 | TR-058 |  | P-279 | P-210 | 43.9506 | 639.2784 | 219.7528 | T2 | Ramal | Ramal P-102 | 5 | RL-A | Religador (79) | 03-A | 03-A, 03-B | 2 |  | DJ | RL-A |  |  |  | DJ › RL-A | -9.6075 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦
59 | TR-059 |  | P-210 | P-280 | 39.9551 | 679.2334 | 39.9551 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 6 | 03-A | Chave fusível (03) | 03-B / fim P-124 | 03-B | 1 |  | DJ | RL-A | 03-A |  |  | DJ › RL-A › 03-A | -9.6079 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦
60 | TR-060 |  | P-280 | P-281 | 39.9551 | 719.1885 | 79.9101 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 6 | 03-A | Chave fusível (03) | 03-B / fim P-124 | 03-B | 1 |  | DJ | RL-A | 03-A |  |  | DJ › RL-A › 03-A | -9.6083 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦
61 | TR-061 |  | P-281 | P-282 | 39.9551 | 759.1435 | 119.8652 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 6 | 03-A | Chave fusível (03) | 03-B / fim P-124 | 03-B | 1 |  | DJ | RL-A | 03-A |  |  | DJ › RL-A › 03-A | -9.6086 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦
62 | TR-062 |  | P-282 | P-283 | 39.9551 | 799.0986 | 159.8202 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 6 | 03-A | Chave fusível (03) | 03-B / fim P-124 | 03-B | 1 |  | DJ | RL-A | 03-A |  |  | DJ › RL-A › 03-A | -9.609 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦
63 | TR-063 |  | P-283 | P-120 | 39.9551 | 839.0537 | 199.7753 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 6 | 03-A | Chave fusível (03) | 03-B / fim P-124 | 03-B | 1 |  | DJ | RL-A | 03-A |  |  | DJ › RL-A › 03-A | -9.6093 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦
64 | TR-064 |  | P-120 | P-284 | 43.2834 | 882.3371 | 243.0587 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 6 | 03-A | Chave fusível (03) | 03-B / fim P-124 | 03-B | 1 |  | DJ | RL-A | 03-A |  |  | DJ › RL-A › 03-A | -9.6095 | -48.4467 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦
65 | TR-065 |  | P-284 | P-285 | 43.2834 | 925.6205 | 286.3421 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 6 | 03-A | Chave fusível (03) | 03-B / fim P-124 | 03-B | 1 |  | DJ | RL-A | 03-A |  |  | DJ › RL-A › 03-A | -9.6095 | -48.4463 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦
66 | TR-066 |  | P-285 | P-286 | 43.2834 | 968.9039 | 329.6256 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 6 | 03-A | Chave fusível (03) | 03-B / fim P-124 | 03-B | 1 |  | DJ | RL-A | 03-A |  |  | DJ › RL-A › 03-A | -9.6095 | -48.4459 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦
67 | TR-067 |  | P-286 | P-287 | 43.2834 | 1012.1874 | 372.909 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 6 | 03-A | Chave fusível (03) | 03-B / fim P-124 | 03-B | 1 |  | DJ | RL-A | 03-A |  |  | DJ › RL-A › 03-A | -9.6095 | -48.4455 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦
68 | TR-068 |  | P-287 | P-288 | 43.2834 | 1055.4708 | 416.1924 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 6 | 03-A | Chave fusível (03) | 03-B / fim P-124 | 03-B | 1 |  | DJ | RL-A | 03-A |  |  | DJ › RL-A › 03-A | -9.6095 | -48.4451 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦
69 | TR-069 |  | P-288 | P-211 | 43.2834 | 1098.7542 | 459.4759 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 6 | 03-A | Chave fusível (03) | 03-B / fim P-124 | 03-B | 1 |  | DJ | RL-A | 03-A |  |  | DJ › RL-A › 03-A | -9.6095 | -48.4447 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦
70 | TR-070 |  | P-120 | P-294 | 39.9551 | 879.0087 | 239.7303 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 6 | 03-A | Chave fusível (03) | 03-B / fim P-124 | — | 0 |  | DJ | RL-A | 03-A |  |  | DJ › RL-A › 03-A | -9.6097 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦
71 | TR-071 |  | P-294 | P-295 | 39.9551 | 918.9638 | 279.6854 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 6 | 03-A | Chave fusível (03) | 03-B / fim P-124 | — | 0 |  | DJ | RL-A | 03-A |  |  | DJ › RL-A › 03-A | -9.6101 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦
72 | TR-072 |  | P-295 | P-296 | 39.9551 | 958.9188 | 319.6405 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 6 | 03-A | Chave fusível (03) | 03-B / fim P-124 | — | 0 |  | DJ | RL-A | 03-A |  |  | DJ › RL-A › 03-A | -9.6104 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦
73 | TR-073 |  | P-296 | P-297 | 39.9551 | 998.8739 | 359.5955 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 6 | 03-A | Chave fusível (03) | 03-B / fim P-124 | — | 0 |  | DJ | RL-A | 03-A |  |  | DJ › RL-A › 03-A | -9.6108 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦
74 | TR-074 |  | P-297 | P-124 | 39.9551 | 1038.8289 | 399.5506 | T3 | Ramal | Ramal P-102 | 6 | 03-A | Chave fusível (03) | 03-B / fim P-124 | — | 0 |  | DJ | RL-A | 03-A |  |  | DJ › RL-A › 03-A | -9.6111 | -48.4469 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦
75 | TR-075 |  | P-211 | P-289 | 39.9539 | 1138.7082 | 39.9539 | T4 | Ramal | Ramal P-102 | 7 | 03-B | Chave fusível (03) | fim P-127 | — | 0 |  | DJ | RL-A | 03-A | 03-B |  | DJ › RL-A › 03-A › 03-B | -9.6095 | -48.4444 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦03-B¦
76 | TR-076 |  | P-289 | P-290 | 39.9539 | 1178.6621 | 79.9079 | T4 | Ramal | Ramal P-102 | 7 | 03-B | Chave fusível (03) | fim P-127 | — | 0 |  | DJ | RL-A | 03-A | 03-B |  | DJ › RL-A › 03-A › 03-B | -9.6095 | -48.444 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦03-B¦
77 | TR-077 |  | P-290 | P-291 | 39.9539 | 1218.616 | 119.8618 | T4 | Ramal | Ramal P-102 | 7 | 03-B | Chave fusível (03) | fim P-127 | — | 0 |  | DJ | RL-A | 03-A | 03-B |  | DJ › RL-A › 03-A › 03-B | -9.6095 | -48.4436 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦03-B¦
78 | TR-078 |  | P-291 | P-292 | 39.9539 | 1258.57 | 159.8157 | T4 | Ramal | Ramal P-102 | 7 | 03-B | Chave fusível (03) | fim P-127 | — | 0 |  | DJ | RL-A | 03-A | 03-B |  | DJ › RL-A › 03-A › 03-B | -9.6095 | -48.4433 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦03-B¦
79 | TR-079 |  | P-292 | P-293 | 39.9539 | 1298.5239 | 199.7697 | T4 | Ramal | Ramal P-102 | 7 | 03-B | Chave fusível (03) | fim P-127 | — | 0 |  | DJ | RL-A | 03-A | 03-B |  | DJ › RL-A › 03-A › 03-B | -9.6095 | -48.4429 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦03-B¦
80 | TR-080 |  | P-293 | P-127 | 39.9539 | 1338.4778 | 239.7236 | T4 | Ramal | Ramal P-102 | 7 | 03-B | Chave fusível (03) | fim P-127 | — | 0 |  | DJ | RL-A | 03-A | 03-B |  | DJ › RL-A › 03-A › 03-B | -9.6095 | -48.4425 | abrir | ¦DJ¦RL-A¦03-A¦03-B¦
81 | TR-081 |  | P-105 | P-298 | 39.9551 | 479.4556 | 479.4556 | T1 | Ramal | Ramal P-105 | 8 | DJ | Disjuntor (DJ) | 03-C | 03-C | 1 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.6038 | -48.4449 | abrir | ¦DJ¦
82 | TR-082 |  | P-298 | P-299 | 39.9551 | 519.4106 | 519.4106 | T1 | Ramal | Ramal P-105 | 8 | DJ | Disjuntor (DJ) | 03-C | 03-C | 1 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.6034 | -48.4449 | abrir | ¦DJ¦
83 | TR-083 |  | P-299 | P-300 | 39.9551 | 559.3657 | 559.3657 | T1 | Ramal | Ramal P-105 | 8 | DJ | Disjuntor (DJ) | 03-C | 03-C | 1 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.6031 | -48.4449 | abrir | ¦DJ¦
84 | TR-084 |  | P-300 | P-301 | 39.9551 | 599.3207 | 599.3207 | T1 | Ramal | Ramal P-105 | 8 | DJ | Disjuntor (DJ) | 03-C | 03-C | 1 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.6027 | -48.4449 | abrir | ¦DJ¦
85 | TR-085 |  | P-301 | P-212 | 39.9551 | 639.2758 | 639.2758 | T1 | Ramal | Ramal P-105 | 8 | DJ | Disjuntor (DJ) | 03-C | 03-C | 1 |  | DJ |  |  |  |  | DJ | -9.6023 | -48.4449 | abrir | ¦DJ¦
86 | TR-086 |  | P-212 | P-302 | 39.9551 | 679.2309 | 39.9551 | T3 | Ramal | Ramal P-105 | 9 | 03-C | Chave fusível (03) | fim P-110 | — | 0 |  | DJ | 03-C |  |  |  | DJ › 03-C | -9.602 | -48.4449 | abrir | ¦DJ¦03-C¦
87 | TR-087 |  | P-302 | P-303 | 39.9551 | 719.1859 | 79.9101 | T3 | Ramal | Ramal P-105 | 9 | 03-C | Chave fusível (03) | fim P-110 | — | 0 |  | DJ | 03-C |  |  |  | DJ › 03-C | -9.6016 | -48.4449 | abrir | ¦DJ¦03-C¦
88 | TR-088 |  | P-303 | P-304 | 39.9551 | 759.141 | 119.8652 | T3 | Ramal | Ramal P-105 | 9 | 03-C | Chave fusível (03) | fim P-110 | — | 0 |  | DJ | 03-C |  |  |  | DJ › 03-C | -9.6013 | -48.4449 | abrir | ¦DJ¦03-C¦
89 | TR-089 |  | P-304 | P-110 | 39.9551 | 799.096 | 159.8202 | T3 | Ramal | Ramal P-105 | 9 | 03-C | Chave fusível (03) | fim P-110 | — | 0 |  | DJ | 03-C |  |  |  | DJ › 03-C | -9.6009 | -48.4449 | abrir | ¦DJ¦03-C¦
90 | TR-090 |  | P-131 | P-305 | 43.9506 | 922.9516 | 263.7008 | T2 | Ramal | Ramal P-131 | 10 | RL1 | Religador (79) | 03-D | 03-D | 1 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.6042 | -48.4409 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
91 | TR-091 |  | P-305 | P-306 | 43.9506 | 966.9021 | 307.6514 | T2 | Ramal | Ramal P-131 | 10 | RL1 | Religador (79) | 03-D | 03-D | 1 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.6045 | -48.4409 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
92 | TR-092 |  | P-306 | P-307 | 43.9506 | 1010.8527 | 351.6019 | T2 | Ramal | Ramal P-131 | 10 | RL1 | Religador (79) | 03-D | 03-D | 1 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.6049 | -48.4409 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
93 | TR-093 |  | P-307 | P-308 | 43.9506 | 1054.8033 | 395.5525 | T2 | Ramal | Ramal P-131 | 10 | RL1 | Religador (79) | 03-D | 03-D | 1 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.6053 | -48.4409 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
94 | TR-094 |  | P-308 | P-213 | 43.9506 | 1098.7538 | 439.5031 | T2 | Ramal | Ramal P-131 | 10 | RL1 | Religador (79) | 03-D | 03-D | 1 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.6057 | -48.4409 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
95 | TR-095 |  | P-213 | P-309 | 43.9506 | 1142.7044 | 43.9506 | T3 | Ramal | Ramal P-131 | 11 | 03-D | Chave fusível (03) | fim P-135 | — | 0 |  | DJ | RL1 | 03-D |  |  | DJ › RL1 › 03-D | -9.6061 | -48.4409 | abrir | ¦DJ¦RL1¦03-D¦
96 | TR-096 |  | P-309 | P-310 | 43.9506 | 1186.655 | 87.9011 | T3 | Ramal | Ramal P-131 | 11 | 03-D | Chave fusível (03) | fim P-135 | — | 0 |  | DJ | RL1 | 03-D |  |  | DJ › RL1 › 03-D | -9.6065 | -48.4409 | abrir | ¦DJ¦RL1¦03-D¦
97 | TR-097 |  | P-310 | P-311 | 43.9506 | 1230.6055 | 131.8517 | T3 | Ramal | Ramal P-131 | 11 | 03-D | Chave fusível (03) | fim P-135 | — | 0 |  | DJ | RL1 | 03-D |  |  | DJ › RL1 › 03-D | -9.6069 | -48.4409 | abrir | ¦DJ¦RL1¦03-D¦
98 | TR-098 |  | P-311 | P-312 | 43.9506 | 1274.5561 | 175.8023 | T3 | Ramal | Ramal P-131 | 11 | 03-D | Chave fusível (03) | fim P-135 | — | 0 |  | DJ | RL1 | 03-D |  |  | DJ › RL1 › 03-D | -9.6073 | -48.4409 | abrir | ¦DJ¦RL1¦03-D¦
99 | TR-099 |  | P-312 | P-135 | 43.9506 | 1318.5067 | 219.7528 | T3 | Ramal | Ramal P-131 | 11 | 03-D | Chave fusível (03) | fim P-135 | — | 0 |  | DJ | RL1 | 03-D |  |  | DJ › RL1 › 03-D | -9.6077 | -48.4409 | abrir | ¦DJ¦RL1¦03-D¦
100 | TR-100 |  | P-138 | P-313 | 39.9551 | 1138.7063 | 479.4556 | T2 | Ramal | Ramal P-138 | 12 | RL1 | Religador (79) | fim P-140 | — | 0 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.6038 | -48.4389 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
101 | TR-101 |  | P-313 | P-314 | 39.9551 | 1178.6614 | 519.4106 | T2 | Ramal | Ramal P-138 | 12 | RL1 | Religador (79) | fim P-140 | — | 0 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.6034 | -48.4389 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
102 | TR-102 |  | P-314 | P-315 | 39.9551 | 1218.6164 | 559.3657 | T2 | Ramal | Ramal P-138 | 12 | RL1 | Religador (79) | fim P-140 | — | 0 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.6031 | -48.4389 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
103 | TR-103 |  | P-315 | P-316 | 39.9551 | 1258.5715 | 599.3207 | T2 | Ramal | Ramal P-138 | 12 | RL1 | Religador (79) | fim P-140 | — | 0 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.6027 | -48.4389 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
104 | TR-104 |  | P-316 | P-317 | 39.9551 | 1298.5266 | 639.2758 | T2 | Ramal | Ramal P-138 | 12 | RL1 | Religador (79) | fim P-140 | — | 0 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.6023 | -48.4389 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
105 | TR-105 |  | P-317 | P-318 | 39.9551 | 1338.4816 | 679.2309 | T2 | Ramal | Ramal P-138 | 12 | RL1 | Religador (79) | fim P-140 | — | 0 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.602 | -48.4389 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
106 | TR-106 |  | P-318 | P-319 | 39.9551 | 1378.4367 | 719.1859 | T2 | Ramal | Ramal P-138 | 12 | RL1 | Religador (79) | fim P-140 | — | 0 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.6016 | -48.4389 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
107 | TR-107 |  | P-319 | P-140 | 39.9551 | 1418.3917 | 759.141 | T2 | Ramal | Ramal P-138 | 12 | RL1 | Religador (79) | fim P-140 | — | 0 |  | DJ | RL1 |  |  |  | DJ › RL1 | -9.6013 | -48.4389 | abrir | ¦DJ¦RL1¦
108 | TR-108 |  | P-205 | P-247 | 39.9551 | 1797.9594 | 39.9551 | T2 | Ramal | Ramal após RL3 | 13 | RL3 | Religador (79) | fim P-171 | — | 0 |  | DJ | RL1 | RL2 | RL3 |  | DJ › RL1 › RL2 › RL3 | -9.602 | -48.4347 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦RL3¦
109 | TR-109 |  | P-247 | P-248 | 39.9551 | 1837.9145 | 79.9101 | T2 | Ramal | Ramal após RL3 | 13 | RL3 | Religador (79) | fim P-171 | — | 0 |  | DJ | RL1 | RL2 | RL3 |  | DJ › RL1 › RL2 › RL3 | -9.6016 | -48.4347 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦RL3¦
110 | TR-110 |  | P-248 | P-249 | 39.9551 | 1877.8695 | 119.8652 | T2 | Ramal | Ramal após RL3 | 13 | RL3 | Religador (79) | fim P-171 | — | 0 |  | DJ | RL1 | RL2 | RL3 |  | DJ › RL1 › RL2 › RL3 | -9.6013 | -48.4347 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦RL3¦
111 | TR-111 |  | P-249 | P-171 | 39.9551 | 1917.8246 | 159.8202 | T2 | Ramal | Ramal após RL3 | 13 | RL3 | Religador (79) | fim P-171 | — | 0 |  | DJ | RL1 | RL2 | RL3 |  | DJ › RL1 › RL2 › RL3 | -9.6009 | -48.4347 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦RL3¦
112 | TR-112 |  | P-206 | P-255 | 39.9546 | 1837.9112 | 39.9546 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | 03-F | 1 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.604 | -48.4323 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
113 | TR-113 |  | P-255 | P-256 | 39.9546 | 1877.8658 | 79.9092 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | 03-F | 1 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.604 | -48.432 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
114 | TR-114 |  | P-256 | P-257 | 39.9546 | 1917.8204 | 119.8638 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | 03-F | 1 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.604 | -48.4316 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
115 | TR-115 |  | P-257 | P-207 | 39.9546 | 1957.775 | 159.8184 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | 03-F | 1 | 88-B | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.604 | -48.4312 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
116 | TR-116 |  | P-207 | P-258 | 39.9546 | 1997.7296 | 199.773 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | 03-F | 1 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.604 | -48.4309 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
117 | TR-117 |  | P-258 | P-190 | 39.9546 | 2037.6842 | 239.7276 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | 03-F | 1 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.604 | -48.4305 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
118 | TR-118 |  | P-190 | P-259 | 39.9551 | 2077.6392 | 279.6826 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | 03-F | 1 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.6038 | -48.4303 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
119 | TR-119 |  | P-259 | P-260 | 39.9551 | 2117.5943 | 319.6377 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | 03-F | 1 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.6034 | -48.4303 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
120 | TR-120 |  | P-260 | P-261 | 39.9551 | 2157.5494 | 359.5927 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | 03-F | 1 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.6031 | -48.4303 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
121 | TR-121 |  | P-261 | P-262 | 39.9551 | 2197.5044 | 399.5478 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | 03-F | 1 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.6027 | -48.4303 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
122 | TR-122 |  | P-262 | P-208 | 39.9551 | 2237.4595 | 439.5028 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | 03-F | 1 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.6023 | -48.4303 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
123 | TR-123 |  | P-190 | P-266 | 39.9551 | 2077.6392 | 279.6826 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | — | 0 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.6041 | -48.4303 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
124 | TR-124 |  | P-266 | P-267 | 39.9551 | 2117.5943 | 319.6377 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | — | 0 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.6045 | -48.4303 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
125 | TR-125 |  | P-267 | P-268 | 39.9551 | 2157.5494 | 359.5927 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | — | 0 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.6049 | -48.4303 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
126 | TR-126 |  | P-268 | P-269 | 39.9551 | 2197.5044 | 399.5478 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | — | 0 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.6052 | -48.4303 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
127 | TR-127 |  | P-269 | P-270 | 39.9551 | 2237.4595 | 439.5028 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | — | 0 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.6056 | -48.4303 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
128 | TR-128 |  | P-270 | P-271 | 39.9551 | 2277.4145 | 479.4579 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | — | 0 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.6059 | -48.4303 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
129 | TR-129 |  | P-271 | P-195 | 39.9551 | 2317.3696 | 519.413 | T3 | Ramal | Ramal após 03-E | 14 | 03-E | Chave fusível (03) | 03-F / fim P-195 | — | 0 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E |  | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | -9.6063 | -48.4303 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦
130 | TR-130 |  | P-208 | P-263 | 39.9551 | 2277.4145 | 39.9551 | T4 | Ramal | Ramal após 03-E | 15 | 03-F | Chave fusível (03) | fim P-199 | — | 0 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E | 03-F | DJ › RL1 › RL2 › 03-E › 03-F | -9.602 | -48.4303 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦03-F¦
131 | TR-131 |  | P-263 | P-264 | 39.9551 | 2317.3696 | 79.9101 | T4 | Ramal | Ramal após 03-E | 15 | 03-F | Chave fusível (03) | fim P-199 | — | 0 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E | 03-F | DJ › RL1 › RL2 › 03-E › 03-F | -9.6016 | -48.4303 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦03-F¦
132 | TR-132 |  | P-264 | P-265 | 39.9551 | 2357.3246 | 119.8652 | T4 | Ramal | Ramal após 03-E | 15 | 03-F | Chave fusível (03) | fim P-199 | — | 0 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E | 03-F | DJ › RL1 › RL2 › 03-E › 03-F | -9.6013 | -48.4303 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦03-F¦
133 | TR-133 |  | P-265 | P-199 | 39.9551 | 2397.2797 | 159.8202 | T4 | Ramal | Ramal após 03-E | 15 | 03-F | Chave fusível (03) | fim P-199 | — | 0 |  | DJ | RL1 | RL2 | 03-E | 03-F | DJ › RL1 › RL2 › 03-E › 03-F | -9.6009 | -48.4303 | abrir | ¦DJ¦RL1¦RL2¦03-E¦03-F¦
Note on H1: Quanto andar a partir do ativo de referência, seguindo a rede, até o fim deste vão.

## Ativos
Ativo | Tipo | Poste | No tronco | Zona antes | Zona depois | Bloco onde está | Blocos em que é referência | Caminho desde o DJ | Vãos em que é a referência | Extensão em que é a referência (m) | Vãos englobados (tudo a jusante) | Extensão englobada (m) | Ativos posteriores englobados | Latitude | Longitude | Mapa
DJ | Disjuntor (DJ) | P-201 | sim | — | T1 | — | 1, 4, 8 | DJ | 25 | 1058.8013 | 133 | 5473.8051 | RL1, RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D, 03-C, RL-A, 03-A, 03-B | -9.604 | -48.4489 | abrir
RL1 | Religador (79) | P-202 | sim | T1 | T2 | 1 | 2, 10, 12 | DJ › RL1 | 29 | 1198.644 | 77 | 3136.456 | RL2, RL3, 03-E, 03-F, 03-D | -9.604 | -48.4429 | abrir
88-A | Chave 88 | P-203 | sim | T2 | T2 | 2 | — | DJ › RL1 |  |  |  |  | RL2, RL3, 03-E, 03-F | -9.604 | -48.4399 | abrir
RL2 | Religador (79) | P-204 | sim | T2 | T2 | 2 | 3 | DJ › RL1 › RL2 | 17 | 679.2304 | 43 | 1718.0591 | RL3, 03-E, 03-F | -9.604 | -48.4369 | abrir
RL3 | Religador (79) | P-205 | sim | T2 | T2 | 3 | 13 | DJ › RL1 › RL2 › RL3 | 4 | 159.8202 | 4 | 159.8202 | — | -9.6022 | -48.4347 | abrir
03-E | Chave fusível (03) | P-206 | sim | T2 | T3 | 3 | 14 | DJ › RL1 › RL2 › 03-E | 18 | 719.1882 | 22 | 879.0085 | 03-F | -9.604 | -48.4325 | abrir
RL-A | Religador (79) | P-209 | não | T1 | T2 | 4 | 5 | DJ › RL-A | 5 | 219.7528 | 27 | 1118.7276 | 03-A, 03-B | -9.6057 | -48.4469 | abrir
03-A | Chave fusível (03) | P-210 | não | T2 | T3 | 5 | 6 | DJ › RL-A › 03-A | 16 | 659.2512 | 22 | 898.9748 | 03-B | -9.6077 | -48.4469 | abrir
03-B | Chave fusível (03) | P-211 | não | T3 | T4 | 6 | 7 | DJ › RL-A › 03-A › 03-B | 6 | 239.7236 | 6 | 239.7236 | — | -9.6095 | -48.4445 | abrir
03-C | Chave fusível (03) | P-212 | não | T1 | T3 | 8 | 9 | DJ › 03-C | 4 | 159.8202 | 4 | 159.8202 | — | -9.6022 | -48.4449 | abrir
03-D | Chave fusível (03) | P-213 | não | T2 | T3 | 10 | 11 | DJ › RL1 › 03-D | 5 | 219.7528 | 5 | 219.7528 | — | -9.6059 | -48.4409 | abrir
88-B | Chave 88 | P-207 | não | T3 | T3 | 14 | — | DJ › RL1 › RL2 › 03-E |  |  |  |  | 03-F | -9.604 | -48.431 | abrir
03-F | Chave fusível (03) | P-208 | não | T3 | T4 | 14 | 15 | DJ › RL1 › RL2 › 03-E › 03-F | 4 | 159.8202 | 4 | 159.8202 | — | -9.6022 | -48.4303 | abrir
Note on L1: Vãos depois deste ativo, em qualquer bloco. Vazio para chaves 88, que não são ativo de referência.